ATS di Bergamo |  |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Lampade
ATS di Bergamo |  |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Batterie
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Apparecchio illuminante
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Documentazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Impianti di terra
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Gruppi elettrogeni
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | E3 |  |  | MECCANICI
ATS di Bergamo | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Locale tecnico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
ATS di Bergamo |  |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
ATS di Bergamo |  |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  |  | Ulteriori verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Vasi di espansione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Vasche di riserva idrica
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E3.03 |  |  | SPRINKLER
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifiche del circuito di prova | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Locale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Gruppo Bombole
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Revisione programmata decennale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
ATS di Bergamo | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto; | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno; | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento; | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione); | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 85 | Controllo stato membrana | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza; | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc…. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
ATS dell'Insubria |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
ATS dell'Insubria | E1 |  |  | EDILI
ATS dell'Insubria | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E1.02 |  |  | ESTINTORI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Componenti edili
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifica
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Documentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori)
ATS dell'Insubria | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E2 |  |  | ELETTRICI
ATS dell'Insubria | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Centrale antincendio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Lampade
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Batterie
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Apparecchio illuminante
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Documentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate)
ATS dell'Insubria | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Impianti di terra
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico)
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico)
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Gruppi elettrogeni
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico)
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico)
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario
ATS dell'Insubria | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | E3 |  |  | MECCANICI
ATS dell'Insubria | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Locale tecnico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
ATS dell'Insubria |  |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria |  |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  |  | Ulteriori verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Vasi di espansione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Vasche di riserva idrica
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E3.03 |  |  | SPRINKLER
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifiche del circuito di prova
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore)
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi.
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica
ATS dell'Insubria | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema.
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | aggiornamento registro antincendio
ATS dell'Insubria | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Locale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Gruppo Bombole
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Revisione programmata decennale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
ATS dell'Insubria | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto;
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno;
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento;
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione);
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma;
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti)
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti)
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio;
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio;
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione;
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | Controllo stato membrana
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno;
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione;
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti)
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato.
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza;
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta.
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc….
ATS dell'Insubria |  |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore
ATS dell'Insubria |  |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti
ATS dell'Insubria |  |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi
ATS dell'Insubria |  |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto
ATS dell'Insubria | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto
ATS dell'Insubria | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
ASST di Mantova |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
ASST di Mantova | E1 |  |  | EDILI
ASST di Mantova | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
ASST di Mantova |  |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E1.02 |  |  | ESTINTORI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST di Mantova |  |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Componenti edili
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifica
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Documentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
ASST di Mantova |  |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E2 |  |  | ELETTRICI
ASST di Mantova | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Centrale antincendio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Lampade
ASST di Mantova |  |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Batterie
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Apparecchio illuminante
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Documentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Impianti di terra
ASST di Mantova |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 03 |  | Gruppi elettrogeni
ASST di Mantova |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST di Mantova |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | E3 |  |  | MECCANICI
ASST di Mantova | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Locale tecnico
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
ASST di Mantova |  |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
ASST di Mantova |  |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Ulteriori verifiche
ASST di Mantova |  |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Vasi di espansione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 05 |  | Vasche di riserva idrica
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E3.03 |  |  | SPRINKLER
ASST di Mantova |  | 01 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifiche del circuito di prova | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Locale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 04 |  | Gruppo Bombole
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST di Mantova |  | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 06 |  | Revisione programmata decennale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
ASST di Mantova | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto; | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno; | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento; | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione); | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 85 | Controllo stato membrana | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza; | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc…. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST di Mantova |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
ATS di Brescia |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
ATS di Brescia | E1 |  |  | EDILI
ATS di Brescia | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
ATS di Brescia |  |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E1.02 |  |  | ESTINTORI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ATS di Brescia |  |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Componenti edili
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifica
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Documentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
ATS di Brescia |  |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E2 |  |  | ELETTRICI
ATS di Brescia | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Centrale antincendio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie (COME DA NORMA VIGENTE) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. (E ULTERIORI RILEVATORI GAS TECNICI PRESENTI) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Lampade
ATS di Brescia |  |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Batterie
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Apparecchio illuminante
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Documentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Impianti di terra
ATS di Brescia |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 03 |  | Gruppi elettrogeni
ATS di Brescia |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ATS di Brescia |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | E3 |  |  | MECCANICI
ATS di Brescia | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Locale tecnico
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | PERIODICITA' M: M; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' N: N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
ATS di Brescia |  |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005 O NORMATIVA DI PRODUZIONE CENTRALE INSTALLATA
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005 O NORMATIVA DI PRODUZIONE CENTRALE INSTALLATA
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005 O NORMATIVA DI PRODUZIONE CENTRALE INSTALLATA
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005 O NORMATIVA DI PRODUZIONE CENTRALE INSTALLATA
ATS di Brescia |  |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | Ulteriori verifiche
ATS di Brescia |  |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare E SOSTITUZIONE FILTRO | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Vasi di espansione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 05 |  | Vasche di riserva idrica
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E3.03 |  |  | SPRINKLER
ATS di Brescia |  | 01 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifiche del circuito di prova | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Locale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 04 |  | Gruppo Bombole
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ATS di Brescia |  | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 06 |  | Revisione programmata decennale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
ATS di Brescia | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto; | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno; | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento; | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione); | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 85 | Controllo stato membrana | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza; | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc…. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ATS di Brescia |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
ASST Ovest Milanese | E1 |  |  | EDILI
ASST Ovest Milanese | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E1.02 |  |  | ESTINTORI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Componenti edili
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifica
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Documentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E2 |  |  | ELETTRICI
ASST Ovest Milanese | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Centrale antincendio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Lampade
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Batterie
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Apparecchio illuminante
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Documentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Impianti di terra
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Gruppi elettrogeni
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | E3 |  |  | MECCANICI
ASST Ovest Milanese | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Locale tecnico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Ulteriori verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Vasi di espansione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Vasche di riserva idrica
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E3.03 |  |  | SPRINKLER
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifiche del circuito di prova | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Locale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Gruppo Bombole
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Revisione programmata decennale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
ASST Ovest Milanese | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto; | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno; | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento; | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione); | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Controllo stato membrana | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza; | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc…. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
ASST FBF Sacco |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
ASST FBF Sacco | E1 |  |  | EDILI
ASST FBF Sacco | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
ASST FBF Sacco | E1.01 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E1.01 | 01 | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 | 01 | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 | 01 | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 | 01 | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 | 01 | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 | 01 | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 | 01 | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 | 01 | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 | 01 | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 | 01 | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
ASST FBF Sacco | E1.01 | 01 | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 |  |  | ESTINTORI
ASST FBF Sacco | E1.02 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E1.02 | 01 | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 | 01 | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 | 01 | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 | 01 | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 | 01 | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 | 01 | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 | 01 | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 | 01 | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 | 01 | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 | 01 | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST FBF Sacco | E1.02 | 01 | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E1.02 | 01 | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
ASST FBF Sacco | E1.03 | 01 |  | Componenti edili
ASST FBF Sacco | E1.03 | 01 | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.03 | 01 | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.03 | 01 | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.03 | 01 | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.03 | 01 | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.03 | 01 | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E1.03 | 01 | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
ASST FBF Sacco | E1.04 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E1.04 | 01 | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
ASST FBF Sacco | E1.05 | 01 |  | Verifica
ASST FBF Sacco | E1.05 | 01 | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.05 | 01 | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.05 | 01 | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.05 | 01 | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
ASST FBF Sacco | E1.06 | 01 |  | Documentazione
ASST FBF Sacco | E1.06 | 01 | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
ASST FBF Sacco | E1.07 | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
ASST FBF Sacco | E1.07 | 01 | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 | 01 | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 | 01 | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 | 01 | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 | 01 | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
ASST FBF Sacco | E1.07 | 02 | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 | 02 | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 | 02 | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 | 02 | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 | 02 | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 | 02 | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 | 02 | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 | 02 | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E1.07 | 02 | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 | 02 | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2 |  |  | ELETTRICI
ASST FBF Sacco | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
ASST FBF Sacco | E2.01 | 01 |  | Centrale antincendio
ASST FBF Sacco | E2.01 | 01 | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 01 | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 01 | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 01 | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 01 | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 01 | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 01 | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E2.01 | 02 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | E2.01 | 02 | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 02 | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 02 | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 02 | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 02 | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 02 | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 02 | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E2.01 | 02 | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E2.01 | 02 | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 02 | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
ASST FBF Sacco | E2.01 | 03 | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 03 | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 03 | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 03 | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 03 | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 03 | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 03 | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 03 | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E2.01 | 03 | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
ASST FBF Sacco | E2.02 | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
ASST FBF Sacco | E2.02 | 01 | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.02 | 01 | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E2.02 | 02 |  | Lampade
ASST FBF Sacco | E2.02 | 02 | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E2.02 | 03 |  | Batterie
ASST FBF Sacco | E2.02 | 03 | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.02 | 03 | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.02 | 03 | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E2.02 | 04 |  | Apparecchio illuminante
ASST FBF Sacco | E2.02 | 04 | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.02 | 04 | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.02 | 04 | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E2.02 | 05 |  | Documentazione
ASST FBF Sacco | E2.02 | 05 | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST FBF Sacco | E2.03 | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
ASST FBF Sacco | E2.03 | 01 | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.03 | 01 | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
ASST FBF Sacco | E2.04 | 01 |  | Impianti di terra
ASST FBF Sacco | E2.04 | 01 | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E2.04 | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
ASST FBF Sacco | E2.04 | 02 | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E2.04 | 03 |  | Gruppi elettrogeni
ASST FBF Sacco | E2.04 | 03 | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.04 | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
ASST FBF Sacco | E2.04 | 04 | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.04 | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
ASST FBF Sacco | E2.04 | 04 | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST FBF Sacco | E2.05 |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3 |  |  | MECCANICI
ASST FBF Sacco | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
ASST FBF Sacco | E3.01 | 01 |  | Locale tecnico
ASST FBF Sacco | E3.01 | 01 | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.01 | 01 | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 01 | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 01 | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 01 | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 01 | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 01 | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 01 | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 |  | Ulteriori verifiche
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST FBF Sacco | E3.01 | 03 | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 03 | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 03 | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 04 |  | Vasi di espansione
ASST FBF Sacco | E3.01 | 04 | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 05 |  | Vasche di riserva idrica
ASST FBF Sacco | E3.01 | 05 | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 05 | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 05 | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 05 | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 05 | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
ASST FBF Sacco | E3.02 | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST FBF Sacco | E3.02 | 01 | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.02 | 01 | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.02 | 01 | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.02 | 02 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | E3.02 | 02 | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.02 | 02 | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.02 | 03 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E3.02 | 03 | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.02 | 03 | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.02 | 03 | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.02 | 03 | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.03 |  |  | SPRINKLER
ASST FBF Sacco | E3.03 | 01 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | E3.03 | 01 | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.03 | 01 | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.03 | 01 | 15 | verifiche del circuito di prova | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.03 | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST FBF Sacco | E3.03 | 02 | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.03 | 02 | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.03 | 02 | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.03 | 03 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E3.03 | 03 | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.03 | 03 | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.03 | 03 | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
ASST FBF Sacco | E3.04 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E3.04 | 01 | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.04 | 01 | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.04 | 01 | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.04 | 01 | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.04 | 01 | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.04 | 01 | 30 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
ASST FBF Sacco | E3.05 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E3.05 | 01 | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 01 | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 01 | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 02 |  | Locale
ASST FBF Sacco | E3.05 | 02 | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 02 | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 02 | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 02 | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
ASST FBF Sacco | E3.05 | 03 | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 03 | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 03 | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 03 | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E3.05 | 04 |  | Gruppo Bombole
ASST FBF Sacco | E3.05 | 04 | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.05 | 04 | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 04 | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 04 | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 04 | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 04 | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.05 | 04 |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST FBF Sacco | E3.05 | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
ASST FBF Sacco | E3.05 | 05 | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 06 |  | Revisione programmata decennale
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
ASST FBF Sacco | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto; | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno; | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento; | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione); | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 85 | Controllo stato membrana | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza; | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc…. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
ASST FBF Sacco | E3.07 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E3.07 | 01 | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.07 | 01 | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.07 | 01 | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.07 | 01 | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.07 | 01 | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.07 | 01 | 30 | Controllo portate aria per altri impianti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.07 | 01 | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST FBF Sacco | E3.08 |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.08 |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
ASST della Franciacorta |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
ASST della Franciacorta | E1 |  |  | EDILI
ASST della Franciacorta | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E1.02 |  |  | ESTINTORI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Componenti edili
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifica
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Documentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E2 |  |  | ELETTRICI
ASST della Franciacorta | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Centrale antincendio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Lampade
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Batterie
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Apparecchio illuminante
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Documentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Impianti di terra
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Gruppi elettrogeni
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | E3 |  |  | MECCANICI
ASST della Franciacorta | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Locale tecnico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
ASST della Franciacorta |  |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Ulteriori verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Vasi di espansione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Vasche di riserva idrica
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E3.03 |  |  | SPRINKLER
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifiche del circuito di prova | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Locale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Gruppo Bombole
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Revisione programmata decennale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
ASST della Franciacorta | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto; | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno; | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento; | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione); | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Controllo stato membrana | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza; | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc…. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1 |  |  | EDILI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1.02 |  |  | ESTINTORI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Componenti edili
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E2 |  |  | ELETTRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Centrale antincendio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Lampade
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Batterie
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Apparecchio illuminante
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Impianti di terra
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Gruppi elettrogeni
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3 |  |  | MECCANICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Locale tecnico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Ulteriori verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Vasi di espansione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Vasche di riserva idrica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.03 |  |  | SPRINKLER
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifiche del circuito di prova | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Locale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Gruppo Bombole
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Revisione programmata decennale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto; | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno; | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento; | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione); | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Controllo stato membrana | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza; | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc…. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Note on F1161: GESTIONE ZONA FILTRO

## F_Elevatori
Gestione manutenzione impianti elevatori
ENTE | CODICI |  |  | OPERAZIONI PREVISTE | PERIODICITA'
[5 empty] | St | Q | M | T | S | A | B | N
ATS di Bergamo | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
ATS di Bergamo | F1.01 |  |  | ELEVATORI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso e Negli Ascensori antincendio verifica manovra pompieri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 145 | Verifiche periodiche biennali di sicurezza di impianti ascensori ai sensi del DPR 162/99 e ss.mm.ii. | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 150 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 155 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 160 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 165 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Verifiche normative
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Pulizie
ATS di Bergamo |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Assistenza
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Pulizie
ATS di Bergamo |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo sistema di frenatura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo precisione della fermata. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc.. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
ATS dell'Insubria | F1.01 |  |  | ELEVATORI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso e Negli Ascensori antincendio verifica manovra pompieri | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 145 | Verifiche periodiche biennali di sicurezza di impianti ascensori ai sensi del DPR 162/99 e ss.mm.ii. | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 150 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 155 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 160 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 165 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Verifiche normative
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Pulizie
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Assistenza
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Pulizie
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza;
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto.
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva.
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque.
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine.
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo sistema di frenatura
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico.
ATS dell'Insubria | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza;
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo precisione della fermata.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc..
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia.
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide.
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina.
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio.
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra;
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti.
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale)
ASST di Mantova | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
ASST di Mantova | F1.01 |  |  | ELEVATORI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso e Negli Ascensori antincendio verifica manovra pompieri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 145 | Verifiche periodiche biennali di sicurezza di impianti ascensori ai sensi del DPR 162/99 e ss.mm.ii. | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 150 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 155 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 160 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 165 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Verifiche normative
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Pulizie
ASST di Mantova |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Assistenza
ASST di Mantova |  |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Pulizie
ASST di Mantova |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo sistema di frenatura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo precisione della fermata. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc.. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
ATS di Brescia | F1.01 |  |  | ELEVATORI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso e Negli Ascensori antincendio verifica manovra pompieri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 145 | verifiche periodiche biennali di sicurezza di impianti ascensori ai sensi del DPR 162/99 e ss.mm.ii | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 150 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 155 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 160 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 165 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Verifiche normative
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Pulizie
ATS di Brescia |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Assistenza
ATS di Brescia |  |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Pulizie
ATS di Brescia |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo sistema di frenatura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo precisione della fermata. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc.. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
ASST Ovest Milanese | F1.01 |  |  | ELEVATORI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso e Negli Ascensori antincendio verifica manovra pompieri | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | verifiche periodiche biennali di sicurezza di impianti ascensori ai sensi del DPR 162/99 e ss.mm.ii | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Verifiche normative
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Pulizie
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Assistenza
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Pulizie
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo sistema di frenatura | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo precisione della fermata. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc.. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
ASST FBF Sacco | F1.01 |  |  | ELEVATORI
ASST FBF Sacco | F1.01 | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso degli ascensori antincendio. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 145 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 150 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 155 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 160 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | F1.01 | 02 |  | Verifiche normative
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 | 03 |  | Pulizie
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 | 04 |  | Assistenza
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
ASST FBF Sacco | F1.02 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.02 | 02 |  | Pulizie
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
ASST FBF Sacco | F1.03 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 50 | Controllo sistema di frenatura | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
ASST FBF Sacco | F1.04 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 10 | Controllo precisione della fermata. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc.. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
ASST della Franciacorta | F1.01 |  |  | ELEVATORI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso degli ascensori antincendio. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Verifiche normative
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Pulizie
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Assistenza
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Pulizie
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo sistema di frenatura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo precisione della fermata. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc.. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | F1.01 |  |  | ELEVATORI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso degli ascensori antincendio. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Verifiche normative
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Pulizie
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Assistenza
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Pulizie
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo sistema di frenatura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo precisione della fermata. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc.. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' T

## G_Man Edile
Gestione manutenzione edile
ENTE | CODICI |  |  | OPERAZIONI PREVISTE | PERIODICITA'
[5 empty] | G | St | Q | M | T | S | A | B | N
ATS di Bergamo | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
ATS di Bergamo | G1 |  |  | COMPONENTI
ATS di Bergamo | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Strutture
ATS di Bergamo |  |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
ATS di Bergamo |  |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Murature e pareti di separazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Intonaci
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Pavimentazioni
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Zerbini
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Rivestimenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Paracolpi e corrimano
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Paraspigoli
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 09 |  | Controsoffitti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G1.02 |  |  | INFISSI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Porte
ATS di Bergamo |  |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Finestre/persiane
ATS di Bergamo |  |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Recinzioni
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Parapetti e corrimano
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Rete fognaria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Degrassatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Spurgo e pulizia | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Grondaie
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 09 |  | Pluviali
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 10 |  | Pozzetti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 11 |  | Caditoie stradali
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 12 |  | Griglie di raccolta
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 13 |  | Boccacci
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 14 |  | Grigliati
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | G1.07 |  |  | PULIZIE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
ATS di Bergamo |  |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Cartelli stradali
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  |  | Segnaletica orizzontale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G1.10 |  |  | ARREDI
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS di Bergamo | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia meccanica interna | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Analisi chimiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Quadro di gestione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Pulizia
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Filtri a Y
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Pompe dosatrici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Rete di scarico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 10 |  | Sistema di supervisione e software
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 11 |  | Quadro di gestione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 12 |  | Etichettatura e schema
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
ATS di Bergamo |  |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Determinazione dello strato di fango | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Separatore dell'Olio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Pulizia interna meccanica | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Rete di scarico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Quadro di gestione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 09 |  | Etichettatura e schema
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Area di stocaggio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Pompe circolatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura). | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Quadro di gestione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Etichettatura e schema
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
ATS di Bergamo | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
ATS di Bergamo |  |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Pulizie
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | G3.03 |  |  | POTATURE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Alberi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Siepi e arbusti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Difesa fitosanitaria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | attivazione e programmazione impianto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | chiusura e scarico acqua | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Valutazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
ATS dell'Insubria | G1 |  |  | COMPONENTI
ATS dell'Insubria | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Strutture
ATS dell'Insubria |  |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Murature e pareti di separazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Intonaci
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Pavimentazioni
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Zerbini
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Rivestimenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Paracolpi e corrimano
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Paraspigoli
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 09 |  | Controsoffitti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | G1.02 |  |  | INFISSI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Porte
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Finestre/persiane
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Recinzioni
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Parapetti e corrimano
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Rete fognaria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche E ACQUE NERE (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Degrassatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Spurgo e pulizia
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Grondaie
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 09 |  | Pluviali
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 10 |  | Pozzetti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 11 |  | Caditoie stradali
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 12 |  | Griglie di raccolta
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 13 |  | Boccacci
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 14 |  | Grigliati
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | G1.07 |  |  | PULIZIE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Cartelli stradali
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  |  | Segnaletica orizzontale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | G1.10 |  |  | ARREDI
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS dell'Insubria | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore)
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore)
ATS dell'Insubria | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate.
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo funzionamento livellostati
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia meccanica interna
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Analisi chimiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Quadro di gestione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.
ATS dell'Insubria | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Pulizia
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate.
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Filtri a Y
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Pompe dosatrici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica funzionamento
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Rete di scarico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando
ATS dell'Insubria |  | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software
ATS dell'Insubria |  | 10 |  | Sistema di supervisione e software
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software
ATS dell'Insubria |  | 11 |  | Quadro di gestione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario
ATS dell'Insubria |  | 12 |  | Etichettatura e schema
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.
ATS dell'Insubria |  | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori
ATS dell'Insubria | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
ATS dell'Insubria |  |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Determinazione dello strato di fango
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Separatore dell'Olio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente)
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Sostituzione dei filtri
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Pulizia interna meccanica
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica.
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo;
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica
ATS dell'Insubria | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti)
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate.
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche.
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Rete di scarico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Quadro di gestione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario
ATS dell'Insubria |  | 09 |  | Etichettatura e schema
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.
ATS dell'Insubria | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Area di stocaggio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Pompe circolatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura).
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Quadro di gestione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Etichettatura e schema
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.
ATS dell'Insubria | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato .
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)
ATS dell'Insubria | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica programmazione timer
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | revisione e pulizia generale
ATS dell'Insubria | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore
ATS dell'Insubria | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine)
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino
ATS dell'Insubria | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
ATS dell'Insubria | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato
ATS dell'Insubria | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Pulizie
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' Q
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' Q
ATS dell'Insubria | G3.03 |  |  | POTATURE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Alberi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Siepi e arbusti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli
ATS dell'Insubria | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc.
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Difesa fitosanitaria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento
ATS dell'Insubria | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | attivazione e programmazione impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | chiusura e scarico acqua
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi
ATS dell'Insubria | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Valutazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento
ASST di Mantova | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
ASST di Mantova | G1 |  |  | COMPONENTI
ASST di Mantova | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Strutture
ASST di Mantova |  |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
ASST di Mantova |  |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Murature e pareti di separazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Intonaci
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 04 |  | Pavimentazioni
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 05 |  | Zerbini
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 06 |  | Rivestimenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 07 |  | Paracolpi e corrimano
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 08 |  | Paraspigoli
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 09 |  | Controsoffitti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G1.02 |  |  | INFISSI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Porte
ASST di Mantova |  |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Finestre/persiane
ASST di Mantova |  |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Recinzioni
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Parapetti e corrimano
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Rete fognaria
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
ASST di Mantova |  |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 07 |  | Degrassatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | Spurgo e pulizia | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 08 |  | Grondaie
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 09 |  | Pluviali
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 10 |  | Pozzetti
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 11 |  | Caditoie stradali
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 12 |  | Griglie di raccolta
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 13 |  | Boccacci
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 14 |  | Grigliati
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | G1.07 |  |  | PULIZIE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
ASST di Mantova |  |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Cartelli stradali
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Segnaletica orizzontale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
ASST di Mantova |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G1.10 |  |  | ARREDI
ASST di Mantova |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST di Mantova | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia meccanica interna | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 07 |  | Analisi chimiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 08 |  | Quadro di gestione
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Pulizia
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 04 |  | Filtri a Y
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Pompe dosatrici
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 06 |  | Rete di scarico
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 10 |  | Sistema di supervisione e software
ASST di Mantova |  |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 11 |  | Quadro di gestione
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 12 |  | Etichettatura e schema
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
ASST di Mantova |  |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
ASST di Mantova |  | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Determinazione dello strato di fango | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Separatore dell'Olio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | Pulizia interna meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 06 |  | Rete di scarico
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 08 |  | Quadro di gestione
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 09 |  | Etichettatura e schema
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Area di stocaggio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  | 03 |  | Pompe circolatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura). | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 05 |  | Quadro di gestione
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 06 |  | Etichettatura e schema
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
ASST di Mantova | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
ASST di Mantova |  |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
ASST di Mantova |  | 01 |  | Pulizie
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova | G3.03 |  |  | POTATURE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Alberi
ASST di Mantova |  |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Siepi e arbusti
ASST di Mantova |  |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
ASST di Mantova |  |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Difesa fitosanitaria
ASST di Mantova |  |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | attivazione e programmazione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | chiusura e scarico acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
ASST di Mantova |  |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Valutazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
ATS di Brescia | G1 |  |  | COMPONENTI
ATS di Brescia | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Strutture
ATS di Brescia |  |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
ATS di Brescia |  |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 02 |  | Murature e pareti di separazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 03 |  | Intonaci
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 04 |  | Pavimentazioni
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 05 |  | Zerbini
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 06 |  | Rivestimenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 07 |  | Paracolpi e corrimano
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 08 |  | Paraspigoli
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 09 |  | Controsoffitti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G1.02 |  |  | INFISSI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Porte
ATS di Brescia |  |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' N: N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Finestre/persiane
ATS di Brescia |  |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Recinzioni
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Parapetti e corrimano
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Rete fognaria
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' B: B; PERIODICITA' N: N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' M to PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M to PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' M to PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' M to PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
ATS di Brescia |  |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 07 |  | Degrassatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | Spurgo e pulizia | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 08 |  | Grondaie
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 09 |  | Pluviali
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A; PERIODICITA' N: N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 10 |  | Pozzetti
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 11 |  | Caditoie stradali
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 12 |  | Griglie di raccolta
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 13 |  | Boccacci
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 14 |  | Grigliati
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | G1.07 |  |  | PULIZIE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
ATS di Brescia |  |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Cartelli stradali
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | Segnaletica orizzontale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
ATS di Brescia |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G1.10 |  |  | ARREDI
ATS di Brescia |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS di Brescia | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia meccanica interna | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 07 |  | Analisi chimiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 08 |  | Quadro di gestione
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Pulizia
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 04 |  | Filtri a Y
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Pompe dosatrici
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 06 |  | Rete di scarico
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 10 |  | Sistema di supervisione e software
ATS di Brescia |  |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 11 |  | Quadro di gestione
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 12 |  | Etichettatura e schema
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
ATS di Brescia |  |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
ATS di Brescia |  | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Determinazione dello strato di fango | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Separatore dell'Olio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | Pulizia interna meccanica | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 06 |  | Rete di scarico
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 08 |  | Quadro di gestione
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 09 |  | Etichettatura e schema
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Area di stocaggio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  | 03 |  | Pompe circolatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura). | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 05 |  | Quadro di gestione
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 06 |  | Etichettatura e schema
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
ATS di Brescia | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
ATS di Brescia |  |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
ATS di Brescia |  | 01 |  | Pulizie
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia | G3.03 |  |  | POTATURE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Alberi
ATS di Brescia |  |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Siepi e arbusti
ATS di Brescia |  |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
ATS di Brescia |  |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Difesa fitosanitaria
ATS di Brescia |  |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti | PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A; PERIODICITA' N: N
ATS di Brescia |  |  | 10 | attivazione e programmazione impianto | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | chiusura e scarico acqua | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
ATS di Brescia |  |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Valutazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
ASST Ovest Milanese | G1 |  |  | COMPONENTI
ASST Ovest Milanese | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Strutture
ASST Ovest Milanese |  |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Murature e pareti di separazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Intonaci
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Pavimentazioni
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Zerbini
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Rivestimenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Paracolpi e corrimano
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Paraspigoli
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Controsoffitti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G1.02 |  |  | INFISSI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Porte
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Finestre/persiane
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Recinzioni
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Parapetti e corrimano
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Rete fognaria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Degrassatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Spurgo e pulizia | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Grondaie
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Pluviali
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 10 |  | Pozzetti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 11 |  | Caditoie stradali
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 12 |  | Griglie di raccolta
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 13 |  | Boccacci
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 14 |  | Grigliati
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | G1.07 |  |  | PULIZIE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Cartelli stradali
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Segnaletica orizzontale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G1.10 |  |  | ARREDI
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST Ovest Milanese | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia meccanica interna | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Analisi chimiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Quadro di gestione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Pulizia
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Filtri a Y
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Pompe dosatrici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Rete di scarico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 10 |  | Sistema di supervisione e software
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 11 |  | Quadro di gestione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 12 |  | Etichettatura e schema
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Determinazione dello strato di fango | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Separatore dell'Olio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Pulizia interna meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Rete di scarico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Quadro di gestione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Etichettatura e schema
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Area di stocaggio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Pompe circolatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura). | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Quadro di gestione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Etichettatura e schema
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
ASST Ovest Milanese | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Pulizie
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese | G3.03 |  |  | POTATURE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Alberi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Siepi e arbusti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Difesa fitosanitaria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | attivazione e programmazione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | chiusura e scarico acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Valutazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
ASST FBF Sacco | G1 |  |  | COMPONENTI
ASST FBF Sacco | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
ASST FBF Sacco | G1.01 | 01 |  | Strutture
ASST FBF Sacco | G1.01 |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 | 02 |  | Murature e pareti di separazione
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 | 03 |  | Intonaci
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 | 04 |  | Pavimentazioni
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | G1.01 | 05 |  | Zerbini
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.01 | 06 |  | Rivestimenti
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 | 07 |  | Paracolpi e corrimano
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 | 08 |  | Paraspigoli
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 | 09 |  | Controsoffitti
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.02 |  |  | INFISSI
ASST FBF Sacco | G1.02 | 01 |  | Porte
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.02 | 02 |  | Finestre/persiane
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
ASST FBF Sacco | G1.03 | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
ASST FBF Sacco | G1.04 | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 | 02 |  | Recinzioni
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 | 03 |  | Parapetti e corrimano
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
ASST FBF Sacco | G1.05 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ASST FBF Sacco | G1.06 | 01 |  | Rete fognaria
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G1.06 | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 | 07 |  | Degrassatori
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Spurgo e pulizia | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 | 08 |  | Grondaie
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 | 09 |  | Pluviali
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.06 | 10 |  | Pozzetti
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 | 11 |  | Caditoie stradali
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 | 12 |  | Griglie di raccolta
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 | 13 |  | Boccacci
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 | 14 |  | Grigliati
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.07 |  |  | PULIZIE
ASST FBF Sacco | G1.07 | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
ASST FBF Sacco | G1.07 |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.07 |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
ASST FBF Sacco | G1.08 | 01 |  | Cartelli stradali
ASST FBF Sacco | G1.08 |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.08 |  |  | Segnaletica orizzontale
ASST FBF Sacco | G1.08 |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
ASST FBF Sacco | G1.09 |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.10 |  |  | ARREDI
ASST FBF Sacco | G1.10 |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
ASST FBF Sacco | G1.11 |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST FBF Sacco | G2.01 | 01 |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
ASST FBF Sacco | G2.01 | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
ASST FBF Sacco | G2.02 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | G2.02 |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.02 |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.02 |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST FBF Sacco | G2.03 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | G2.03 |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.03 |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.03 |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.03 |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.03 |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.03 |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
ASST FBF Sacco | G2.04 | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | G2.04 | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.04 | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 15 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 25 | pulizia meccanica interna | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.04 | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.04 | 07 |  | Analisi chimiche
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 | 08 |  | Quadro di gestione
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
ASST FBF Sacco | G2.05 | 01 |  | Pulizia
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.05 | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.05 | 04 |  | Filtri a Y
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.05 | 05 |  | Pompe dosatrici
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.05 | 06 |  | Rete di scarico
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.05 | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.05 | 10 |  | Sistema di supervisione e software
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.05 | 11 |  | Quadro di gestione
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.05 | 12 |  | Etichettatura e schema
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.05 | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
ASST FBF Sacco | G2.06 |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
ASST FBF Sacco | G2.06 | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 15 | Determinazione dello strato di fango | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 | 02 |  | Separatore dell'Olio
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 30 | Sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 45 | Pulizia interna meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.06 | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST FBF Sacco | G2.07 | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | G2.07 | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.07 | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.07 | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.07 | 06 |  | Rete di scarico
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.07 | 08 |  | Quadro di gestione
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.07 | 09 |  | Etichettatura e schema
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
ASST FBF Sacco | G2.08 | 01 |  | Area di stocaggio
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.08 | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 | 03 |  | Pompe circolatori
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura). | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.08 | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.08 | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.08 | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
ASST FBF Sacco | G2.09 | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.09 | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.09 | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.09 | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.09 | 05 |  | Quadro di gestione
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.09 | 06 |  | Etichettatura e schema
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
ASST FBF Sacco | G2.10 | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
ASST FBF Sacco | G2.11 | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
ASST FBF Sacco | G2.11 |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.11 |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.11 |  | 15 | verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.11 |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.11 |  | 25 | revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
ASST FBF Sacco | G2.12 | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
ASST FBF Sacco | G2.12 |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | G2.12 |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.12 |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.12 |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.12 |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
ASST FBF Sacco | G2.13 | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
ASST FBF Sacco | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
ASST FBF Sacco | G3.01 | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
ASST FBF Sacco | G3.01 |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G3.01 |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
ASST FBF Sacco | G3.02 | 01 |  | Pulizie
ASST FBF Sacco | G3.02 |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | G3.02 |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | G3.03 |  |  | POTATURE
ASST FBF Sacco | G3.03 | 01 |  | Alberi
ASST FBF Sacco | G3.03 |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G3.03 | 02 |  | Siepi e arbusti
ASST FBF Sacco | G3.03 |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
ASST FBF Sacco | G3.04 | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
ASST FBF Sacco | G3.04 |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G3.04 | 02 |  | Difesa fitosanitaria
ASST FBF Sacco | G3.04 |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G3.04 |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
ASST FBF Sacco | G3.05 | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
ASST FBF Sacco | G3.05 |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G3.05 |  | 10 | attivazione e programmazione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G3.05 |  | 15 | chiusura e scarico acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G3.05 | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
ASST FBF Sacco | G3.05 |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
ASST FBF Sacco | G3.06 | 01 |  | Valutazione
ASST FBF Sacco | G3.06 |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G3.06 |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G3.06 |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
ASST della Franciacorta | G1 |  |  | COMPONENTI
ASST della Franciacorta | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Strutture
ASST della Franciacorta |  |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Murature e pareti di separazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Intonaci
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Pavimentazioni
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Zerbini
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Rivestimenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Paracolpi e corrimano
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Paraspigoli
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Controsoffitti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G1.02 |  |  | INFISSI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Porte
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Finestre/persiane
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Recinzioni
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Parapetti e corrimano
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Rete fognaria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Degrassatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Spurgo e pulizia | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Grondaie
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Pluviali
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 10 |  | Pozzetti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 11 |  | Caditoie stradali
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 12 |  | Griglie di raccolta
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 13 |  | Boccacci
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 14 |  | Grigliati
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | G1.07 |  |  | PULIZIE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Cartelli stradali
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Segnaletica orizzontale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G1.10 |  |  | ARREDI
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST della Franciacorta | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia meccanica interna | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Analisi chimiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Quadro di gestione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Pulizia
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Filtri a Y
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Pompe dosatrici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Rete di scarico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 10 |  | Sistema di supervisione e software
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 11 |  | Quadro di gestione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 12 |  | Etichettatura e schema
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
ASST della Franciacorta |  |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Determinazione dello strato di fango | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Separatore dell'Olio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Pulizia interna meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Rete di scarico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Quadro di gestione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Etichettatura e schema
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Area di stocaggio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Pompe circolatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura). | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Quadro di gestione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Etichettatura e schema
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
ASST della Franciacorta | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Pulizie
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta | G3.03 |  |  | POTATURE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Alberi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Siepi e arbusti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Difesa fitosanitaria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | attivazione e programmazione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | chiusura e scarico acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Valutazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1 |  |  | COMPONENTI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Strutture
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Murature e pareti di separazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Intonaci
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Pavimentazioni
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Zerbini
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Rivestimenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Paracolpi e corrimano
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Paraspigoli
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Controsoffitti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.02 |  |  | INFISSI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Porte
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Finestre/persiane
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Recinzioni
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Parapetti e corrimano
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Rete fognaria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Degrassatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Spurgo e pulizia | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Grondaie
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Pluviali
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 10 |  | Pozzetti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 11 |  | Caditoie stradali
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 12 |  | Griglie di raccolta
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 13 |  | Boccacci
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 14 |  | Grigliati
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.07 |  |  | PULIZIE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Cartelli stradali
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Segnaletica orizzontale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.10 |  |  | ARREDI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Area di stoccaggio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia meccanica interna | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Analisi chimiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Quadro di gestione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Pulizia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Adeguatezza locale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Filtri a Y
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Pompe dosatrici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Rete di scarico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 10 |  | Sistema di supervisione e software
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 11 |  | Quadro di gestione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 12 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Determinazione dello strato di fango | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Separatore dell'Olio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Pulizia interna meccanica | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Area di stoccaggio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Rete di scarico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Quadro di gestione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Area di stocaggio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Pompe circolatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura). | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Area di stoccaggio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Quadro di gestione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Pulizie
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G3.03 |  |  | POTATURE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Alberi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Siepi e arbusti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Difesa fitosanitaria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | attivazione e programmazione impianto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | chiusura e scarico acqua | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Valutazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento | bar: PERIODICITA' S