## B2.01
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
B2.01 | 1 |  | Pulizie
B2.01 | 1 | 5 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | Semestrale, All'Occorrenza
B2.01 | 1 | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | Semestrale, All'Occorrenza
B2.01 | 1 | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | Semestrale
B2.01 | 1 | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | All'Occorrenza
B2.01 | 2 |  | Verifiche
B2.01 | 2 | 5 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | Mensile
B2.01 | 2 | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | Semestrale
B2.01 | 2 | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | Annuale
B2.01 | 2 | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | Annuale
B2.01 | 2 | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | Annuale
B2.01 | 2 | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | Mensile
B2.01 | 2 | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | Mensile
B2.01 | 2 | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | Annuale
B2.01 | 2 | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | Annuale
B2.01 | 2 | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | Annuale
B2.01 | 2 | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | Annuale
B2.01 | 3 |  | Rete di scarico
B2.01 |  | 5 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | Semestrale

## B2.02
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
B2.02 | 1 |  | Impianti distribuzione gas metano
B2.02 | 1 | 5 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | Semestrale
B2.02 | 1 | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | Semestrale
B2.02 |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | Annuale
B2.02 | 2 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
B2.02 | 2 | 5 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura) | Mensile, All'Occorrenza
B2.02 | 2 | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio | Mensile
B2.02 | 2 | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta | Mensile
B2.02 | 2 | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio | Mensile
B2.02 | 2 | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera | All'Occorrenza | B
B2.02 | 2 | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni | All'Occorrenza | B
B2.02 | 2 | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento | Annuale
B2.02 | 2 | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore | Annuale
B2.02 | 2 | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo | Annuale
B2.02 | 2 | 50 | controllo indicatore di livello | Annuale
B2.02 | 2 | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo | Annuale
B2.02 | 2 | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato | Annuale
B2.02 | 2 | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi | Annuale, All'Occorrenza
B2.02 | 2 | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori | Mensile
B2.02 | 3 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
B2.02 | 3 |  | Caldaia
B2.02 | 3 | 5 | controllo fiamma | Giornaliera
B2.02 | 3 | 10 | controllo pressione gas di alimentazione | Giornaliera
B2.02 | 3 | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione | Mensile
B2.02 | 3 | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione | Mensile
B2.02 | 3 | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio | Mensile
B2.02 | 3 | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio | Trimestrale
B2.02 | 3 | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio | Trimestrale
B2.02 | 3 | 40 | ispezione della camera di combustione | Annuale
B2.02 | 3 | 45 | serraggio bulloni | Annuale
B2.02 | 3 | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore | Annuale
B2.02 | 3 | 55 | inversione delle caldaie | Mensile
B2.02 | 3 | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | Annuale
B2.02 | 3 | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | Trimestrale
B2.02 | 3 | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione | Trimestrale
B2.02 | 3 | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | Trimestrale
B2.02 | 3 | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo | Mensile
B2.02 | 3 | 85 | controllo livello acqua di alimento | Giornaliera
B2.02 | 3 | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino | Giornaliera
B2.02 | 3 | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi | Annuale
B2.02 | 3 | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore | Annuale, N
B2.02 | 3 | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari | Annuale
B2.02 | 3 | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta | Annuale, N
B2.02 | 3 | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati | settimanale
B2.02 | 3 | 120 | controllo manometri e termometri | settimanale
B2.02 | 3 | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco | settimanale
B2.02 | 3 | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili | settimanale
B2.02 | 3 | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione | Mensile
B2.02 | 3 | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri | Mensile
B2.02 | 3 | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica) | Mensile
B2.02 | 3 | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione | Mensile
B2.02 | 3 | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore | Giornaliera
B2.02 | 3 | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio | Giornaliera
B2.02 | 3 | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico | Mensile
B2.02 | 3 | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico | Mensile
B2.02 | 3 | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico | Semestrale
B2.02 | 3 | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare: | Semestrale
B2.02 | 3 |  | viscosità cinematica
B2.02 | 3 |  | acidità
B2.02 | 3 |  | contenuto d'acqua
B2.02 | 3 |  | Flash Point
B2.02 | 3 |  | insolubili in pentano
B2.02 | 3 |  | basso bollenti
B2.02 | 3 |  | alto bollenti
B2.02 | 3 | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro | Giornaliera
B2.02 | 3 | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione | All'Occorrenza
B2.02 | 3 | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato | All'Occorrenza
B2.02 | 3 | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico | Annuale
B2.02 | 3 |  | Evaporatore
B2.02 | 3 | 205 | controllo assenza allarmi | Giornaliera
B2.02 | 3 | 210 | spurgo dell’evaporatore | Giornaliera
B2.02 | 3 | 215 | spurgo dell’indicatore di livello | Giornaliera
B2.02 | 3 | 220 | spurgo del regolatore di livello | Giornaliera
B2.02 | 3 | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta | settimanale
B2.02 | 3 | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua | Trimestrale
B2.02 | 3 | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua | Trimestrale
B2.02 | 3 | 240 | pulizia del regolatore di livello | Trimestrale
B2.02 | 3 | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo | Semestrale
B2.02 | 3 | 250 | pulizia interna dell’evaporatore | Annuale
B2.02 | 3 | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura | Annuale
B2.02 | 3 | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore | Annuale
B2.02 | 3 | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | Annuale
B2.02 | 3 | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta | biennale
B2.02 | 4 |  | Caldaia produzione di vapore
B2.02 | 4 | 5 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali) | Settimanale
B2.02 | 4 | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali). | Giornaliera
B2.02 | 4 | 15 | prova manuale valvola di sicurezza | Settimanale
B2.02 | 4 | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | Settimanale
B2.02 | 4 | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | Giornaliera
B2.02 | 4 | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore | settimanale
B2.02 | 4 | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | All'Occorrenza
B2.02 | 4 | 40 | pulizia linea acqua | Settimanale
B2.02 | 4 | 45 | controllo trafilamento pompe acqua | Mensile
B2.02 | 4 | 50 | controllo livello olio pompa | Mensile
B2.02 | 4 | 55 | controllo filtro acqua | Mensile
B2.02 | 4 | 60 | controllo dispositivi di sicurezza | Mensile
B2.02 | 4 | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | Annuale, All'Occorrenza
B2.02 | 4 | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa | Mensile
B2.02 | 4 | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto | Mensile
B2.02 | 4 | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
B2.02 | 5 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
B2.02 | 5 |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
B2.02 | 5 | 5 | controllo regolare funzionamento | Settimanale
B2.02 | 5 | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | Settimanale
B2.02 | 5 | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | Settimanale
B2.02 | 5 | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | Settimanale
B2.02 | 5 | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | Annuale
B2.02 | 5 | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | Annuale
B2.02 | 5 | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | Annuale, All'Occorrenza
B2.02 | 5 | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | Annuale
B2.02 | 5 | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | Annuale
B2.02 | 5 | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | Annuale
B2.02 | 5 | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | Annuale
B2.02 | 5 | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | Annuale
B2.02 | 5 | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | All'Occorrenza
B2.02 | 5 | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | All'Occorrenza
B2.02 | 5 | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | All'Occorrenza
B2.02 | 5 |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
B2.02 | 5 | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | Semestrale
B2.02 | 5 | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | Annuale
B2.02 | 5 | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | Annuale
B2.02 | 5 | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | Mensile
B2.02 | 5 | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | Semestrale
B2.02 | 5 | 110 | controllo della combustione | Semestrale
B2.02 | 5 | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | Semestrale
B2.02 | 5 | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | Semestrale
B2.02 | 5 | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | Annuale
B2.02 | 5 | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | Annuale
B2.02 | 5 | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | Annuale
B2.02 | 5 | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | Mensile
B2.02 | 6 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
B2.02 | 6 |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
B2.02 | 6 | 5 | controllo regolare funzionamento | Mensile
B2.02 | 6 | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | Mensile
B2.02 | 6 | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | Mensile
B2.02 | 6 | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | Mensile
B2.02 | 6 | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | Annuale
B2.02 | 6 | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | Annuale
B2.02 | 6 | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | Annuale, All'Occorrenza
B2.02 | 6 | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | Annuale
B2.02 | 6 | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | Annuale
B2.02 | 6 | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | Annuale
B2.02 | 6 | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | Annuale
B2.02 | 6 | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | Annuale
B2.02 | 6 | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | All'Occorrenza
B2.02 | 6 | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | All'Occorrenza
B2.02 | 6 | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | All'Occorrenza
B2.02 | 6 |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
B2.02 | 6 | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | Semestrale
B2.02 | 6 | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | Annuale
B2.02 | 6 | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | Annuale
B2.02 | 6 | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | Mensile
B2.02 | 6 | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | Semestrale
B2.02 | 6 | 110 | controllo della combustione | Semestrale
B2.02 | 6 | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | Semestrale
B2.02 | 6 | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | Semestrale
B2.02 | 6 | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | Annuale
B2.02 | 6 | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | Annuale
B2.02 | 6 | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | Annuale
B2.02 | 6 | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | Trimestrale
B2.02 | 7 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
B2.02 | 7 |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
B2.02 | 7 | 5 | controllo regolare funzionamento | Trimestrale
B2.02 | 7 | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | Trimestrale
B2.02 | 7 | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | Trimestrale
B2.02 | 7 | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | Trimestrale
B2.02 | 7 | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | Annuale
B2.02 | 7 | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | Annuale
B2.02 | 7 | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | Annuale, All'Occorrenza
B2.02 | 7 | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | Annuale
B2.02 | 7 | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | Annuale
B2.02 | 7 | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | Annuale
B2.02 | 7 | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | Annuale
B2.02 | 7 | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | Annuale
B2.02 | 7 | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | All'Occorrenza
B2.02 | 7 | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | All'Occorrenza
B2.02 | 7 | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | All'Occorrenza
B2.02 | 7 |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
B2.02 | 7 | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | Semestrale
B2.02 | 7 | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | Annuale
B2.02 | 7 | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | Annuale
B2.02 | 7 | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | Trimestrale
B2.02 | 7 | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | Semestrale
B2.02 | 7 | 110 | controllo della combustione. | Semestrale
B2.02 | 7 | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | Semestrale
B2.02 | 7 | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | Semestrale
B2.02 | 7 | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | Annuale
B2.02 | 7 | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | Annuale
B2.02 | 7 | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | Annuale
B2.02 | 7 | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | Trimestrale
B2.02 | 8 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
B2.02 | 8 | 5 | Verifica funzionamento e pulizia interna | Annuale, All'Occorrenza
B2.02 | 8 | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | Annuale
B2.02 | 8 | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | Annuale
B2.02 | 8 | 20 | Verifica pressione impianto | Annuale
B2.02 | 8 | 25 | Accensione invernale | Annuale
B2.02 | 8 | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | Annuale, All'Occorrenza
B2.02 | 8 | 35 | Spegnimento estivo | Annuale
B2.02 | 8 | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | Annuale
B2.02 | 9 |  | Camino e condotti fumari
B2.02 | 9 | 5 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | Annuale
B2.02 | 9 | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | Annuale
B2.02 | 9 | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | Annuale
B2.02 | 9 | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | Annuale
B2.02 | 9 | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | Annuale
B2.02 | 9 | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | Annuale
B2.02 | 9 | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | Annuale
B2.02 | 9 | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | Annuale
B2.02 | 9 | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | Annuale
B2.02 | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
B2.02 | 10 | 5 | verifica del corretto funzionamento | Semestrale
B2.02 | 10 | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | All'Occorrenza
B2.02 | 10 | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | Mensile, All'Occorrenza
B2.02 | 10 | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | All'Occorrenza
B2.02 | 10 | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | Annuale
B2.02 | 10 | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | Annuale
B2.02 | 11 |  | Solare termico
B2.02 | 11 | 5 | controllo e verifica delle termoresistenze | Semestrale
B2.02 | 11 | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | Semestrale
B2.02 | 11 | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | Semestrale
B2.02 | 11 | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | Semestrale
B2.02 | 11 | 25 | verifica valvole di sfiato | Semestrale
B2.02 | 11 | 30 | verifica valvola di sicurezza | Semestrale
B2.02 | 11 | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | Semestrale
B2.02 | 11 | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | Semestrale
B2.02 | 11 | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | Semestrale
B2.02 | 11 | 50 | Controllo percentuale di glicole | Semestrale
B2.02 | 11 | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | Semestrale
B2.02 | 11 | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | All'Occorrenza, biennale
B2.02 | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
B2.02 | 12 | 5 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | Annuale
B2.02 | 12 | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | Mensile, All'Occorrenza
B2.02 | 12 | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | Annuale
B2.02 | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
B2.02 | 13 | 5 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | Semestrale
B2.02 | 13 | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | Semestrale
B2.02 | 13 | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | Settimanale
B2.02 | 13 | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | Annuale, All'Occorrenza
B2.02 | 13 | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | All'Occorrenza
B2.02 | 13 | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | All'Occorrenza
B2.02 | 13 | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | Annuale
B2.02 | 13 | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | Annuale
B2.02 | 13 | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | Annuale
B2.02 | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
B2.02 | 14 | 5 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio | Semestrale
B2.02 | 14 | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione | Semestrale
B2.02 | 14 | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario. | Settimanale
B2.02 | 14 | 20 | spurgo del corpo produttore | All'Occorrenza
B2.02 | 14 | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta | Annuale
B2.02 | 14 | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | All'Occorrenza
B2.02 | 14 | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | Annuale
B2.02 | 14 | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | Annuale
B2.02 | 14 | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | All'Occorrenza
B2.02 | 14 | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza | Annuale
B2.02 | 15 |  | Filtri sterili per vapore
B2.02 | 15 | 5 | sostituzione delle cartucce | Semestrale
B2.02 | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
B2.02 | 16 | 5 | Verifica funzionamento | Mensile
B2.02 | 16 | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | Mensile
B2.02 | 16 | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | Semestrale
B2.02 | 16 | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | Semestrale, All'Occorrenza
B2.02 | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
B2.02 | 17 | 5 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense | Annuale
B2.02 | 17 | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario | Annuale
B2.02 | 17 | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | Annuale
B2.02 | 17 | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | Annuale
B2.02 | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
B2.02 | 18 | 5 | pulizia interna del serbatoio | Annuale
B2.02 | 18 | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | Annuale
B2.02 | 18 | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | Annuale
B2.02 | 18 | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa | Annuale
B2.02 | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
B2.02 | 19 | 5 | Controllo stato generale | Trimestrale
B2.02 | 19 | 10 | Controllo valvola di sicurezza | Trimestrale
B2.02 | 19 | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | Mensile, All'Occorrenza
B2.02 | 19 | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | Mensile
B2.02 | 19 | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | Semestrale, All'Occorrenza
B2.02 | 19 | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | Trimestrale
B2.02 | 19 | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | Annuale
B2.02 | 19 | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | Trimestrale
B2.02 | 19 | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | Trimestrale
B2.02 | 19 | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | Trimestrale
B2.02 | 19 | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | Annuale, All'Occorrenza
B2.02 | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
B2.02 | 20 | 5 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia | Annuale
B2.02 | 20 | 10 | verifica funzionamento | Trimestrale
B2.02 | 20 | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge | All'Occorrenza
B2.02 | 20 | 20 | accensione invernale | Annuale
B2.02 | 20 | 25 | regolazione del pannello di comando | Annuale, All'Occorrenza
B2.02 | 20 | 30 | spegnimento estivo | Annuale
B2.02 | 20 | 35 | controllo corretto collegamento elettrico | Annuale
B2.02 | 20 | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica | All'Occorrenza
B2.02 | 20 | 45 | pulizia batteria di scambio. | Annuale
B2.02 | 20 | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento | Annuale
B2.02 | 20 | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | Annuale
B2.02 | 21 |  | caldaie a biomasse
B2.02 | 21 | 5 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento | Giornaliera
B2.02 | 21 | 10 | Pulizia contenitori ceneri | All'Occorrenza
B2.02 | 21 | 15 | Pulizia sonda lambda | Semestrale
B2.02 | 21 | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile | Semestrale
B2.02 | 21 | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico | Semestrale
B2.02 | 21 | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri | Mensile
B2.02 | 21 | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO) | Mensile
B2.02 | 21 | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione | Trimestrale
B2.02 | 21 | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale | Trimestrale
B2.02 | 21 | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento | Semestrale
B2.02 | 21 | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile | Semestrale
B2.02 | 21 | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite | Annuale
B2.02 | 21 | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | Annuale
B2.02 | 21 | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento | Annuale
B2.02 | 21 | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici | Annuale
B2.02 | 21 | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio | Annuale
B2.02 | 21 | 85 | Controllo precarica vasi espansione | Annuale

## B2.04
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
B2.04 | 1 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
B2.04 | 1 |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
B2.04 | 1 | 5 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | Annuale
B2.04 | 1 | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | Annuale
B2.04 | 1 | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | Annuale
B2.04 | 1 | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | Annuale
B2.04 | 1 | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | Annuale
B2.04 | 1 | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | Annuale
B2.04 | 1 | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | Trimestrale, Semestrale, Annuale
B2.04 | 1 | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | Annuale
B2.04 | 1 | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | Annuale, N
B2.04 | 1 | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | Annuale, N
B2.04 | 1 | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | Annuale
B2.04 | 1 | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | Annuale
B2.04 | 1 | 65 | verifica armoniche | Annuale
B2.04 | 1 | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | Annuale
B2.04 | 1 | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | Annuale
B2.04 | 1 | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | Annuale
B2.04 | 1 | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | Annuale
B2.04 | 1 | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | Annuale
B2.04 | 1 | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | Annuale
B2.04 | 1 | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | Annuale
B2.04 | 1 | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | Annuale
B2.04 | 1 | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | Annuale
B2.04 | 1 | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | Annuale
B2.04 | 1 |  | Ulteriori attività
B2.04 | 1 | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | Annuale
B2.04 | 1 | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | Annuale
B2.04 | 1 | 125 | verifica assorbimento elettrico | Annuale
B2.04 | 1 | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | Annuale
B2.04 | 1 | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | Mensile
B2.04 | 1 | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | Mensile
B2.04 | 1 | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | Mensile
B2.04 | 1 | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | Mensile
B2.04 | 1 | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | Mensile
B2.04 | 1 | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | Mensile
B2.04 | 1 | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | Mensile
B2.04 | 1 | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
B2.04 | 1 | 175 | controllo quadro sequenze compressori | Mensile
B2.04 | 1 | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | Mensile
B2.04 | 1 | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | Mensile
B2.04 | 1 | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | Mensile
B2.04 | 1 | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | Mensile
B2.04 | 1 | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | Mensile
B2.04 | 1 | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | Annuale
B2.04 | 2 |  | Gruppi frigoriferi a vite
B2.04 | 2 | 5 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | Trimestrale
B2.04 | 2 | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | Trimestrale
B2.04 | 2 | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | Trimestrale
B2.04 | 2 | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | Trimestrale
B2.04 | 2 | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | Annuale
B2.04 | 3 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
B2.04 | 3 | 5 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | Trimestrale
B2.04 | 3 | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | Trimestrale
B2.04 | 3 | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | Trimestrale
B2.04 | 3 | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | Trimestrale
B2.04 | 3 | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | Trimestrale
B2.04 | 3 | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | Trimestrale
B2.04 | 4 |  | Torri evaporative
B2.04 | 4 |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
B2.04 | 4 | 5 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati | Annuale
B2.04 | 4 | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale | Annuale
B2.04 | 4 | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti | Annuale
B2.04 | 4 | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti | Annuale
B2.04 | 4 | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione | Annuale
B2.04 | 4 | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative | Annuale
B2.04 | 4 | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico | Annuale, N
B2.04 | 4 | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati | Annuale, N
B2.04 | 4 | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura | Annuale, N
B2.04 | 4 | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici | Annuale, N
B2.04 | 4 | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura) | Annuale, N
B2.04 | 4 | 60 | controllo generale di regolare funzionamento | St
B2.04 | 4 | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro | St
B2.04 | 4 | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato | St
B2.04 | 4 | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore | St
B2.04 | 4 | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque | St
B2.04 | 4 | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre | Mensile, N
B2.04 | 4 | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre | Annuale
B2.04 | 4 | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale | Annuale
B2.04 | 4 | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo) | St
B2.04 | 5 |  | Assorbitori
B2.04 | 5 |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
B2.04 | 5 | 5 | pulizia generale esterna | Annuale
B2.04 | 5 | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino | Annuale
B2.04 | 5 | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti | Annuale, N
B2.04 | 5 | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo | Annuale
B2.04 | 5 | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi) | Annuale
B2.04 | 5 | 30 | cambio olio della pompa del vuoto | Annuale, N
B2.04 | 5 | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti | Annuale, N
B2.04 | 5 | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta) | Annuale
B2.04 | 5 | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti) | Annuale
B2.04 | 5 | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste | Annuale, N
B2.04 | 5 | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive | Annuale
B2.04 | 5 | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione | Annuale, N
B2.04 | 5 | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore. | Annuale, N
B2.04 | 5 | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione | Annuale, N
B2.04 | 5 |  | Operazioni generali di conduzione
B2.04 | 5 | 75 | verifica assenza allarmi | Giornaliera
B2.04 | 5 | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | St
B2.04 | 5 | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | St
B2.04 | 5 | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante ) | St
B2.04 | 5 | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente | St
B2.04 | 5 | 100 | verifica tenuta vuoto | St
B2.04 | 5 | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie | St
B2.04 | 5 | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina | Quadrimestrale
B2.04 | 5 | 115 | rigenerazione del refrigerante | Quadrimestrale
B2.04 | 5 | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi | Quadrimestrale
B2.04 | 5 | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri | Mensile
B2.04 | 5 | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco | Trimestrale
B2.04 | 5 | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo | Trimestrale
B2.04 | 5 | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema | Trimestrale
B2.04 | 5 | 145 | controllo funzionamento dei flussostati | Trimestrale
B2.04 | 5 | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi | Trimestrale
B2.04 | 5 | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale | Trimestrale
B2.04 | 5 | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina | Trimestrale
B2.04 | 5 | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto | Trimestrale
B2.04 | 5 | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti | Annuale
B2.04 | 6 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
B2.04 | 6 | 5 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | Mensile
B2.04 | 6 | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | Annuale, N
B2.04 | 7 |  | Serbatoi inerziali
B2.04 | 7 | 5 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | N

## B2.05
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
B2.05 | 1 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
B2.05 | 1 |  | Impianto a vaso chiuso
B2.05 | 1 | 5 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | Trimestrale
B2.05 | 1 | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | Trimestrale
B2.05 | 1 | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | Annuale
B2.05 | 1 | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | Annuale
B2.05 | 1 |  | Impianto a vaso aperto
B2.05 | 1 | 5 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | Mensile
B2.05 | 1 | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | Annuale
B2.05 | 1 | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | Trimestrale
B2.05 | 1 | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | Trimestrale
B2.05 | 1 | 25 | controllo livello dell'acqua | Trimestrale
B2.05 | 1 | 30 | controllo assenza perdite | Trimestrale
B2.05 | 1 | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | N | B
B2.05 | 1 |  | Impianto con vaso pressurizzato
B2.05 | 1 | 40 | controllo assenza perdite | Trimestrale
B2.05 | 1 | 45 | controllo livello dell'acqua | St
B2.05 | 1 | 50 | controllo funzionamento compressore aria | Quadrimestrale
B2.05 | 1 | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | Trimestrale
B2.05 | 1 | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | Trimestrale
B2.05 | 1 | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | Trimestrale
B2.05 | 1 | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | Trimestrale
B2.05 | 1 | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | Annuale
B2.05 | 1 | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | Semestrale
B2.05 | 1 | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | Annuale, N
B2.05 | 2 |  | Filtri a Y
B2.05 | 2 | 5 | controllo assenza perdite | Trimestrale
B2.05 | 2 | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | Trimestrale, N
B2.05 | 3 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
B2.05 | 3 | 5 | controllo assenza perdite | Trimestrale
B2.05 | 3 | 10 | prova di funzionamento | Semestrale
B2.05 | 4 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
B2.05 | 4 | 5 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | Trimestrale
B2.05 | 4 | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | Trimestrale
B2.05 | 4 | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | Annuale
B2.05 | 4 | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | Trimestrale
B2.05 | 4 | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | Trimestrale
B2.05 | 4 | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | Trimestrale
B2.05 | 4 | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | Annuale
B2.05 | 4 | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | Semestrale
B2.05 | 4 | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | N | B
B2.05 | 5 |  | Pompe e circolatori
B2.05 | 5 | 5 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | Trimestrale, N
B2.05 | 5 | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | Semestrale
B2.05 | 5 | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | Semestrale
B2.05 | 5 | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | Trimestrale, N
B2.05 | 6 |  | Filtri acqua
B2.05 |  | 5 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | Trimestrale

## B2.06
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
B2.06 | 1 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
B2.06 | 1 | 5 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | St
B2.06 | 1 | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | Trimestrale
B2.06 | 1 | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | Trimestrale
B2.06 | 2 |  | Rivestimenti isolanti
B2.06 | 2 | 5 | verifica dei rivestimenti accessibili | Annuale
B2.06 | 3 |  | Riduttori di pressione vapore
B2.06 | 3 | 5 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | Mensile
B2.06 | 3 | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | Mensile
B2.06 | 3 | 15 | controllo assenza perdite | Mensile
B2.06 | 3 | 20 | pulizia tubo di compensazione | Mensile
B2.06 | 3 | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | Annuale
B2.06 | 3 | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | Annuale
B2.06 | 3 | 35 | sostituzione membrane | Annuale
B2.06 | 4 |  | Scaricatori di condensa
B2.06 | 4 | 5 | controllo regolare funzionamento | Trimestrale
B2.06 | 4 | 10 | controllo assenza perdite | Trimestrale
B2.06 | 4 | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | N
B2.06 | 5 |  | Indicatori di passaggio condensa
B2.06 | 5 | 5 | controllo regolare funzionamento | Trimestrale
B2.06 | 5 | 10 | controllo assenza perdite | Trimestrale
B2.06 | 5 | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | Annuale

## B2.07
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
B2.07 | 1 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
B2.07 | 1 | 5 | inversione stagionale dei circuiti | Semestrale
B2.07 | 1 | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | Mensile, N
B2.07 | 1 | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | Annuale
B2.07 | 1 | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | Annuale
B2.07 | 1 | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | Annuale
B2.07 | 1 | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | Annuale
B2.07 | 1 | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | Annuale
B2.07 | 1 | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | Annuale, N
B2.07 | 1 | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | Annuale
B2.07 | 1 | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | Annuale
B2.07 | 1 | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | Trimestrale
B2.07 | 2 |  | Rivestimenti isolanti
B2.07 | 2 | 5 | verifica dei rivestimenti accessibili. | Annuale
B2.07 | 3 |  | Radiatori
B2.07 | 3 | 5 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | Annuale, N
B2.07 | 3 | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | Annuale
B2.07 | 3 | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | Annuale
B2.07 | 4 |  | Pannelli radianti e travi induttive
B2.07 | 4 | 5 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | Annuale, N
B2.07 | 4 | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). |  | B
B2.07 | 5 |  | Ventilconvettori
B2.07 | 5 | 5 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | Annuale
B2.07 | 5 | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | Annuale
B2.07 | 5 | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | Semestrale
B2.07 | 5 | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | Annuale, N
B2.07 | 5 | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | Annuale, N
B2.07 | 5 | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | Annuale
B2.07 | 5 | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | Annuale
B2.07 | 5 | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione |  | B
B2.07 | 5 | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | Mensile
B2.07 | 5 | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | Trimestrale, N
B2.07 | 5 | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | Annuale, N
B2.07 | 5 | 60 | verifica degli apparati elettrici | Annuale
B2.07 | 5 | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | Semestrale, N
B2.07 | 6 |  | Aerotermi - lame d'aria
B2.07 | 6 | 5 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | Annuale
B2.07 | 6 | 10 | pulizia batteria di scambio | Annuale, N
B2.07 | 6 | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione |  | B
B2.07 | 6 | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | Annuale
B2.07 | 6 | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | Annuale
B2.07 | 6 | 30 | controllo sistema regolazione | Annuale
B2.07 | 7 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
B2.07 | 7 | 5 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | Annuale
B2.07 | 7 | 10 | controllo pressioni gas. | Annuale
B2.07 | 7 | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | Mensile
B2.07 | 7 | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | Trimestrale, N
B2.07 | 7 | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | Annuale, N
B2.07 | 7 | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | Semestrale
B2.07 | 7 | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | Semestrale
B2.07 | 7 | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | Annuale
B2.07 | 7 | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | Annuale
B2.07 | 7 | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | Annuale
B2.07 | 7 | 55 | controllo unità condensante | Annuale
B2.07 | 7 | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | Mensile
B2.07 | 7 | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | Annuale
B2.07 | 7 | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) |  | B
B2.07 | 8 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
B2.07 | 8 | 10 | controllo sistema regolazione | Semestrale, N
B2.07 | 8 | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | Semestrale, N
B2.07 | 8 | 20 | pulizia del terminale | Semestrale
B2.07 | 8 | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione |  | B
B2.07 | 9 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
B2.07 | 9 | 5 | controllo strutturale dell'unità esterna | Semestrale
B2.07 | 9 | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | Semestrale
B2.07 | 9 | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | Semestrale
B2.07 | 9 | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | Semestrale
B2.07 | 9 | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | Semestrale
B2.07 | 9 | 30 | verifica funzionalità compressore | Semestrale
B2.07 | 9 | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | Semestrale
B2.07 | 9 | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | Semestrale
B2.07 | 9 | 45 | verifica valvole solenoide | Semestrale
B2.07 | 9 | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | Semestrale
B2.07 | 9 | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | Semestrale
B2.07 | 9 | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | Semestrale
B2.07 | 9 | 65 | controllo dispersioni a massa | Semestrale
B2.07 | 9 | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | Semestrale
B2.07 | 9 | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | Semestrale
B2.07 | 9 | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | Semestrale
B2.07 | 9 | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | Semestrale
B2.07 | 9 | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | Semestrale
B2.07 | 9 |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
B2.07 | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
B2.07 | 10 | 5 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | St
B2.07 | 10 | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | Mensile, N
B2.07 | 10 | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | Mensile
B2.07 | 10 | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | Mensile
B2.07 | 10 | 25 | Pulizia della batteria condensante | Mensile
B2.07 | 10 | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | Trimestrale
B2.07 | 10 | 35 | controllo pressioni refrigerante | Trimestrale
B2.07 | 10 | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | Trimestrale
B2.07 | 10 | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | Trimestrale
B2.07 | 10 | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | Trimestrale
B2.07 | 10 | 55 | controllo unità condensante | Trimestrale
B2.07 | 10 | 60 | controllo portata aria | Trimestrale
B2.07 | 10 | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | Trimestrale
B2.07 | 10 | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | Trimestrale
B2.07 | 10 | 75 | controllo livello dell'olio | Trimestrale
B2.07 | 10 | 80 | controllo cilindro umidificatore | Trimestrale
B2.07 | 10 | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione |  | B

## B2.08
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
B2.08 | 1 |  | Unità di trattamento aria
B2.08 | 1 | 5 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | Mensile, N
B2.08 | 1 | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | Mensile
B2.08 | 1 | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | Mensile, N
B2.08 | 1 | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | Annuale
B2.08 | 1 | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | Annuale
B2.08 | 1 | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | Annuale
B2.08 | 1 | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | Annuale
B2.08 | 1 | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | Annuale, N
B2.08 | 1 | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | Annuale
B2.08 | 1 | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | Annuale
B2.08 | 2 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
B2.08 | 2 | 5 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | Semestrale
B2.08 | 2 | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | Annuale, N
B2.08 | 2 | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | Trimestrale
B2.08 | 2 | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | Trimestrale
B2.08 | 2 | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | Trimestrale
B2.08 | 2 | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | Annuale
B2.08 | 2 | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | Annuale
B2.08 | 2 | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | Trimestrale
B2.08 | 2 | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | Trimestrale
B2.08 | 2 | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | Annuale
B2.08 | 2 | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | Annuale, N
B2.08 | 2 | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | Annuale
B2.08 | 3 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
B2.08 | 3 | 5 | controllo del sistema di spurgo | Trimestrale
B2.08 | 3 | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | Trimestrale
B2.08 | 3 | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | Trimestrale
B2.08 | 3 | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | Annuale
B2.08 | 3 | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | Annuale, N
B2.08 | 3 | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | Annuale
B2.08 | 3 | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | Annuale
B2.08 | 4 |  | Filtri aria
B2.08 | 4 |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
B2.08 | 4 | 10 | prefiltri a celle rigenerabili. | Quadrimestrale, N
B2.08 | 4 | 15 | filtri a tasche | Semestrale, N
B2.08 | 4 | 20 | filtri a rullo | Semestrale, N
B2.08 | 4 | 25 | filtri a carbone | N
B2.08 | 4 | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | Annuale, N
B2.08 | 4 |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
B2.08 | 5 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
B2.08 | 5 | 5 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | Annuale, N
B2.08 | 5 | 10 | pulizia reti protezione esterna | Mensile
B2.08 | 5 | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | Semestrale
B2.08 | 5 | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | Semestrale
B2.08 | 5 | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | Annuale
B2.08 | 5 | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | Annuale, N
B2.08 | 5 | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | Annuale, N
B2.08 | 6 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
B2.08 | 6 | 5 | ispezione dei rivestimenti accessibili | Annuale, N
B2.08 | 7 |  | Estrattori d’aria
B2.08 | 7 | 5 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | Semestrale
B2.08 | 7 | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | Semestrale
B2.08 | 7 | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | Semestrale, N
B2.08 | 7 | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | Annuale

## B2.09
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
B2.09 | 1 |  | Apparecchiature di comando e controllo
B2.09 | 1 |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
B2.09 | 1 | 5 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | Annuale
B2.09 | 1 | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | Semestrale
B2.09 | 1 | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | Semestrale
B2.09 | 1 | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | Semestrale
B2.09 | 1 | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | Semestrale
B2.09 | 1 | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | Semestrale
B2.09 | 1 | 35 | inverter comando motori. | Semestrale
B2.09 | 1 | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | Semestrale
B2.09 | 2 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
B2.09 | 2 |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
B2.09 | 2 | 5 | termostati antigelo | Annuale
B2.09 | 2 | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | Annuale
B2.09 | 2 | 15 | flussostati | Annuale
B2.09 | 2 | 20 | valvole di sicurezza | Annuale
B2.09 | 2 | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | Annuale
B2.09 | 2 | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | Annuale
B2.09 | 3 |  | Apparecchiature per la regolazione
B2.09 | 3 | 5 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | Semestrale
B2.09 | 3 | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | Semestrale
B2.09 | 3 | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | Semestrale
B2.09 | 3 | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | Semestrale
B2.09 | 3 | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | Semestrale
B2.09 | 3 | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | Semestrale
B2.09 | 3 | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | Semestrale
B2.09 | 3 | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | Semestrale
B2.09 | 4 |  | Termoregolazione automatica
B2.09 | 4 | 5 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | Annuale, N
B2.09 | 4 | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | Semestrale
B2.09 | 4 | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | Mensile
B2.09 | 5 |  | Sistema di supervisione e software
B2.09 | 5 | 5 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | Giornaliera
B2.09 | 5 | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | Semestrale
B2.09 | 6 |  | Misuratori di energia | Annuale
B2.09 | 6 | 5 | taratura dei misuratori | Annuale, N
B2.09 | 6 | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | St
B2.09 | 6 | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | Mensile
B2.09 | 6 | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | Mensile
B2.09 | 6 | 5 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | Semestrale
B2.09 | 6 | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | Semestrale
B2.09 | 6 | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | Semestrale
B2.09 | 6 | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | Semestrale
B2.09 | 6 | 25 | verifica del corretta alimentazione | Semestrale
B2.09 | 6 | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | Semestrale
B2.09 | 6 | 35 | serraggio morsetti componenti | Semestrale
B2.09 | 6 | 40 | controllo filtri | Semestrale, N
B2.09 | 6 | 45 | controllo ventilazione quadro | Semestrale
B2.09 | 6 | 50 | verifica dello stato dei selettori | Semestrale
B2.09 | 6 | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | Semestrale
B2.09 | 6 | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | Semestrale
B2.09 | 6 | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | Semestrale
B2.09 | 6 | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | Semestrale
B2.09 | 6 | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | Semestrale
B2.09 | 6 | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | Semestrale

## B2.10
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
B2.10 | 1 |  | Prove temperatura e umidità
B2.10 | 1 |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
B2.10 | 1 | 5 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | N

## B2.11
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
B2.11 | 1 |  | Verifiche rumorosità
B2.11 | 1 |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
B2.11 | 1 |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
B2.11 | 1 | 5 | n° 1 prova in centrale termica | Annuale
B2.11 | 1 | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | Annuale
B2.11 | 1 | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | Annuale
B2.11 | 1 | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | Annuale
B2.11 | 1 | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | Annuale
B2.11 | 1 | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | N
B2.11 | 1 | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | Annuale

## B2.12
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
B2.12 |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
B2.12 | 1 |  | Generatori di vapore
B2.12 | 1 | 5 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | St
B2.12 | 1 | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | Giornaliera
B2.12 | 1 | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | St
B2.12 | 1 | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | Trimestrale
B2.12 | 2 |  | Generatori di vapore indiretto
B2.12 | 2 | 5 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | St
B2.12 | 2 | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | St
B2.12 | 2 | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | Trimestrale
B2.12 | 3 |  | Torri evaporative
B2.12 | 3 | 5 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | St
B2.12 | 3 | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | St
B2.12 | 3 | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | Trimestrale

## B2.13
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
B2.13 | 1 |  | Verifiche sulle UTA
B2.13 | 1 | 5 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | Semestrale
B2.13 | 2 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
B2.13 | 2 | 5 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | Semestrale
B2.13 | 2 | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | Semestrale
B2.13 | 3 |  | Verifiche sui locali RMN
B2.13 | 3 | 5 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | Semestrale
B2.13 | 3 | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | Semestrale
B2.13 | 4 |  | Documentazione
B2.13 | 4 | 5 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | Semestrale

## B2.15
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
B2.15 | 1 |  | Verifiche
B2.15 | 1 | 5 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | Semestrale, N
B2.15 | 1 | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | Semestrale, N
B2.15 | 2 |  | Documentazione
B2.15 | 2 | 5 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | Semestrale, N

## C2
Codice_Scheda | Operazione | Sotto_Op | Descrizione | Frequenza
C4.02 |  | 10 | verifica dell'integritÃ delle pannellature, serrature ecc. | Annuale
C4.02 |  | 5 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | Semestrale
C4.02 |  | 10 | Misura di cosÎ¦ | Semestrale
C4.02 |  | 5 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | Semestrale
C4.02 |  | 5 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | Semestrale
C5.01 | 1 | 10 | Verifica continuitÃ dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | biennale
C5.02 |  | 5 | Verifica continuitÃ elettrica dei componenti | biennale
C5.02 |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | biennale
C5.03 |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
C5.03 |  | 5 | Prova di continuitÃ dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | Annuale
C5.03 |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | Semestrale
C5.03 |  | 5 | Controllo visivo integritÃ apparecchiature | Semestrale
C5.03 |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | Semestrale
C5.03 |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm)
C5.03 |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | Semestrale
C5.03 |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrÃ redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.

## C4.02
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
C4.02 | 1 |  | Carpenteria
C4.02 |  | 5 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | Annuale
C4.02 |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | Annuale
C4.02 | 2 |  | Centralina
C4.02 |  | 5 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | Semestrale
C4.02 |  | 10 | Misura di cosΦ | Semestrale
C4.02 | 3 |  | Condensatori
C4.02 |  | 5 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | Semestrale
C4.02 | 4 |  | Fusibili
C4.02 |  | 5 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | Semestrale

## C5.01
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
C5.01 | 01 |  | Verifiche normative
C5.01 | 01 | 05 | Misura resistenza di terra | biennale
C5.01 | 01 | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | biennale
C5.01 | 01 | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | biennale
C5.01 | 01 | 20 | Compilazione registro verifiche | biennale
C5.01 | 01 |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01

## C5.02
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
C5.02 | 1 |  | Verifiche normative
C5.02 |  | 5 | Verifica continuità elettrica dei componenti | biennale
C5.02 |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | biennale
C5.02 |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | biennale
C5.02 |  | 20 | Compilazione registro verifiche | biennale
C5.02 |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01

## C5.03
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
C5.03 |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
C5.03 | 1 |  | Locali gruppo 0
C5.03 |  | 5 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | N
C5.03 |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | Annuale
C5.03 |  | 15 | Compilazione registro verifiche | N
C5.03 | 2 |  | Locali gruppo 1
C5.03 |  | 5 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | Annuale
C5.03 |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | Annuale
C5.03 |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | Annuale
C5.03 |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | Annuale
C5.03 |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | Semestrale
C5.03 |  | 30 | Compilazione registro verifiche | N
C5.03 | 3 |  | Locali gruppo 2
C5.03 |  | 5 | Controllo visivo integrità apparecchiature | Semestrale
C5.03 |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | Semestrale
C5.03 |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | Semestrale
C5.03 |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | Annuale
C5.03 |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | Semestrale
C5.03 |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) |  | B
C5.03 |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | Annuale
C5.03 |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | Annuale
C5.03 |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | Semestrale
C5.03 |  | 50 | Compilazione registro verifiche | N
C5.03 |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.

## C6
Codice_Scheda | Operazione | Sotto_Op | Descrizione | Frequenza
C6.01 | 5 |  | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | Semestrale
C6.01 | 15 |  | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | Annuale
C6.01 | 5 |  | Controllo visivo integrità strutture edili | Semestrale
C6.01 | 10 |  | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | Semestrale
C6.01 | 20 |  | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | Semestrale
C6.01 | 25 |  | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | Semestrale
C6.01 | 10 |  | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | Mensile
C6.01 | 5 |  | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | Semestrale
C6.01 | 5 |  | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
C6.01 | 10 |  | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | Trimestrale
C6.01 | 5 |  | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | Trimestrale
C6.02 | 5 |  | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | Annuale
C6.02 | 5 |  | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | Semestrale
C6.03 | 5 |  | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | Annuale
C6.03 | 10 |  | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | Semestrale
C6.03 | 5 |  | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | Semestrale
C6.03 | 10 |  | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | Semestrale
C6.04 | 5 |  | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta

## D2.02
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
D2.02 |  | 5 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | St
D2.02 | 1 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
D2.02 | 1 | 5 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | St
D2.02 | 1 |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
D2.02 | 1 | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | Giornaliera
D2.02 | 1 | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | St
D2.02 | 1 | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | St
D2.02 | 1 | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | St
D2.02 | 1 | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | St
D2.02 | 1 | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | St
D2.02 | 1 | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | Mensile
D2.02 | 1 | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | St
D2.02 | 1 | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | Semestrale
D2.02 | 1 | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | Semestrale
D2.02 | 1 | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | Annuale
D2.02 | 1 | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | Annuale
D2.02 | 1 | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | N
D2.02 | 1 | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
D2.02 | 1 | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | St
D2.02 | 1 | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | Mensile
D2.02 | 1 | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | St
D2.02 | 1 | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | N
D2.02 | 1 |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
D2.02 | 1 | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | St
D2.02 | 1 | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | St
D2.02 | 1 | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | St
D2.02 | 1 | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | St
D2.02 | 1 | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | St
D2.02 | 1 | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | St
D2.02 | 1 | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | Mensile
D2.02 | 1 | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | Mensile
D2.02 | 1 | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | Mensile
D2.02 | 1 | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | Annuale
D2.02 | 1 | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | Annuale, N
D2.02 | 1 | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | Annuale
D2.02 | 1 | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | Annuale
D2.02 | 1 | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | Annuale
D2.02 | 1 | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | N
D2.02 | 2 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
D2.02 | 2 | 5 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | St
D2.02 | 2 |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
D2.02 | 2 | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | St
D2.02 | 2 | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | Mensile
D2.02 | 2 | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | Mensile
D2.02 | 2 | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | Mensile
D2.02 | 2 | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | Mensile
D2.02 | 2 | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | Mensile
D2.02 | 2 | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | Mensile
D2.02 | 2 | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | Mensile
D2.02 | 2 | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | Semestrale
D2.02 | 2 | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | Semestrale
D2.02 | 2 | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | Annuale
D2.02 | 2 | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | Annuale
D2.02 | 2 | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | N
D2.02 | 2 | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
D2.02 | 2 | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | Mensile
D2.02 | 2 | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | Mensile
D2.02 | 2 | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | Mensile
D2.02 | 2 | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | N
D2.02 | 2 |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
D2.02 | 2 | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | Mensile
D2.02 | 2 | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | Mensile
D2.02 | 2 | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | Mensile
D2.02 | 2 | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | Mensile
D2.02 | 2 | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | Mensile
D2.02 | 2 | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | Mensile
D2.02 | 2 | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | Mensile
D2.02 | 2 | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | Mensile
D2.02 | 2 | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | Mensile
D2.02 | 2 | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | Annuale
D2.02 | 2 | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | Annuale, N
D2.02 | 2 | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | Annuale
D2.02 | 2 | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | Annuale
D2.02 | 2 | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | Annuale
D2.02 | 2 | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | N
D2.02 | 3 |  | Vasche di riserva idrica
D2.02 | 3 | 5 | controllo sistemi di allarme di livello | Quadrimestrale
D2.02 | 3 | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | Semestrale
D2.02 | 3 | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | Semestrale
D2.02 | 3 | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | Quadrimestrale
D2.02 | 3 | 25 | controllo assenza perdite | Quadrimestrale
D2.02 | 3 | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | Annuale, N
D2.02 | 3 | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | Annuale
D2.02 | 3 |  | Analisi chimiche:
D2.02 | 3 |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
D2.02 | 3 | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | Mensile, N
D2.02 | 3 | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | Mensile, N
D2.02 | 3 | 50 | - coliformi totali; | Mensile, N
D2.02 | 3 | 55 | - coliformi fecali; | Mensile, N
D2.02 | 3 | 60 | - enterococchi fecali; | Mensile, N
D2.02 | 3 | 65 | - cloro residuo. | St
D2.02 | 3 | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | St
D2.02 | 3 | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | Trimestrale
D2.02 | 4 |  | Disconnettore
D2.02 | 4 | 5 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | Mensile
D2.02 | 4 | 10 | verifica del corretto funzionamento | Mensile
D2.02 | 4 | 15 | controllo assenza perdite | Mensile
D2.02 | 5 |  | Filtri autopulenti
D2.02 | 5 | 5 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | Mensile
D2.02 | 5 | 10 | verifica del corretto funzionamento | Mensile
D2.02 | 5 | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | Mensile
D2.02 | 5 | 20 | controllo assenza perdite | Mensile
D2.02 | 5 | 25 | pulizia del filtro | Mensile
D2.02 | 5 | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | Mensile
D2.02 | 6 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
D2.02 | 6 | 5 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | Mensile
D2.02 | 6 | 10 | verifica del corretto funzionamento | Mensile
D2.02 | 6 | 15 | controllo assenza perdite | Mensile
D2.02 | 7 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
D2.02 | 7 | 5 | controllo regolare funzionamento | St, N
D2.02 | 7 | 10 | controllo assenza perdite | St
D2.02 | 7 | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | Mensile
D2.02 | 7 | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | Mensile
D2.02 | 7 | 25 | controllo connessioni elettriche | Mensile
D2.02 | 7 | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | Mensile
D2.02 | 7 | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | Mensile
D2.02 | 7 | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | Mensile
D2.02 | 7 | 45 | Verifica programmazione timer | Mensile
D2.02 | 7 | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | Mensile
D2.02 | 7 | 55 | Revisione e pulizia generale | Annuale
D2.02 | 7 |  | Analisi chimiche
D2.02 | 7 | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | St
D2.02 | 7 | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | St
D2.02 | 7 | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | Trimestrale
D2.02 | 8 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
D2.02 | 8 | 5 | controllo regolare funzionamento | Mensile
D2.02 | 8 | 10 | controllo assenza perdite | Mensile
D2.02 | 8 | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | N
D2.02 | 9 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
D2.02 | 9 | 5 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | Mensile
D2.02 | 9 | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | Annuale
D2.02 | 9 | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | Annuale
D2.02 | 9 | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | Annuale
D2.02 | 9 | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | N
D2.02 | 9 | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | Annuale
D2.02 | 9 | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | Annuale
D2.02 | 9 | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | N
D2.02 | 9 | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | Annuale
D2.02 | 9 | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | Annuale
D2.02 | 9 | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | Annuale
D2.02 | 9 | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | Annuale
D2.02 | 9 |  | Inverter a servizio autoclavi
D2.02 | 9 | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | Trimestrale
D2.02 | 9 | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | Trimestrale
D2.02 | 9 | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | Trimestrale
D2.02 | 9 | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | Trimestrale
D2.02 | 9 | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | N
D2.02 | 9 |  | Vasi di espansione
D2.02 | 9 | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | Semestrale, N
D2.02 | 9 | 95 | controllo assenza perdite | Mensile
D2.02 | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
D2.02 | 10 | 5 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | Quadrimestrale
D2.02 | 10 | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | Quadrimestrale
D2.02 | 10 | 15 | Verifica programmazione timer | Quadrimestrale
D2.02 | 10 | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | Quadrimestrale
D2.02 | 10 | 25 | Revisione e pulizia generale | Annuale
D2.02 | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
D2.02 | 11 | 5 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | Mensile
D2.02 | 11 | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | Mensile
D2.02 | 11 | 15 | Verifica programmazione timer | Mensile
D2.02 | 11 | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | Mensile
D2.02 | 11 | 25 | Revisione e pulizia generale | Annuale
D2.02 | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
D2.02 | 12 | 5 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | St
D2.02 | 12 | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | Mensile
D2.02 | 12 | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | Mensile
D2.02 | 12 | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | Mensile, N
D2.02 | 12 | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | N
D2.02 | 12 | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | Annuale

## D2.03
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
D2.03 | 1 |  | Contatore acqua
D2.03 | 1 | 5 | Controllo dello stato del manufatto | Trimestrale
D2.03 | 1 | 10 | Verifica coibentazione | Trimestrale
D2.03 | 1 | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | Mensile
D2.03 | 2 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
D2.03 |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | Trimestrale
D2.03 |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | Annuale
D2.03 |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | Trimestrale
D2.03 |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | Annuale
D2.03 |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | Annuale
D2.03 |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | Annuale
D2.03 | 2 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
D2.03 |  | 5 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | Trimestrale
D2.03 |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | Trimestrale
D2.03 |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | Annuale, N
D2.03 |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | Trimestrale
D2.03 |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | N
D2.03 | 6 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
D2.03 | 6 | 5 | verifica taratura pressostati di sicurezza | Semestrale
D2.03 | 6 | 10 | controllo funzionamento livellostati | Semestrale
D2.03 | 6 | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | Semestrale
D2.03 | 6 | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | Semestrale
D2.03 | 6 | 25 | controllo funzionamento flussostati | Semestrale
D2.03 | 6 | 30 | verifica collegamenti elettrici | Semestrale
D2.03 | 7 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
D2.03 | 7 | 5 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | Annuale
D2.03 | 7 | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | Annuale
D2.03 | 7 | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | Annuale
D2.03 | 7 | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | Annuale
D2.03 | 7 | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | Annuale
D2.03 | 7 | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | Annuale
D2.03 | 7 | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | Annuale
D2.03 | 7 | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | Annuale
D2.03 | 8 |  | Boiler elettrici
D2.03 | 8 | 5 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | Semestrale
D2.03 | 8 | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | Semestrale
D2.03 | 8 | 15 | Verifica collegamento idraulico | Semestrale
D2.03 | 8 | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | Semestrale
D2.03 | 8 | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | Semestrale
D2.03 | 8 | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | N
D2.03 | 9 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
D2.03 | 9 | 5 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | Annuale
D2.03 | 9 | 10 | Pulizia esterna | Annuale, N

## D2.04
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
D2.04 | 1 |  | Lavabi e sanitari in genere
D2.04 | 1 | 5 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | Semestrale, N
D2.04 | 1 | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | N
D2.04 | 1 | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | N
D2.04 | 1 | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | Semestrale, N
D2.04 | 1 | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | Semestrale, N
D2.04 | 2 |  | Vasi igienici
D2.04 | 2 | 5 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | Semestrale, N
D2.04 | 2 | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | Annuale, N
D2.04 | 2 | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | Annuale, N
D2.04 | 3 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
D2.04 | 3 | 5 | Sostituzione areatore frangi getto | Semestrale, N
D2.04 | 3 | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
D2.04 | 3 | 15 | Sostituzione telefono doccia | N
D2.04 | 3 | 20 | Verifica e controllo generale | Annuale
D2.04 | 3 | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | N
D2.04 | 3 | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | Annuale, N
D2.04 | 4 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
D2.04 | 4 | 5 | Sostituzione areatore frangi getto | Semestrale, N
D2.04 | 4 | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | Annuale
D2.04 | 4 | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | N
D2.04 | 4 | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | N
D2.04 | 4 | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | Annuale, N
D2.04 | 5 |  | Varie servizi igienici
D2.04 | 5 | 5 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | Annuale
D2.04 | 5 | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | N
D2.04 | 5 | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | Annuale
D2.04 | 5 | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | Annuale
D2.04 | 5 | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | Annuale
D2.04 | 5 | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | Annuale
D2.04 | 5 | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | N
D2.04 | 5 | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | Annuale, N
D2.04 | 5 | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | N

## D3.01
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
D3.01 | 1 |  | Impianto a biossido di cloro
D3.01 | 1 | 5 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
D3.01 | 1 | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | St
D3.01 | 1 | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | St
D3.01 | 1 | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | St
D3.01 | 1 | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | Quadrimestrale
D3.01 | 1 | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | Quadrimestrale
D3.01 | 1 | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | Quadrimestrale
D3.01 | 1 | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | Quadrimestrale
D3.01 | 1 | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | Quadrimestrale
D3.01 | 1 | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | Semestrale
D3.01 | 1 | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | Semestrale
D3.01 | 1 | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | N
D3.01 | 1 | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | N
D3.01 | 1 | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | St
D3.01 | 1 | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | N
D3.01 | 2 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
D3.01 | 2 | 5 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
D3.01 | 2 | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | St
D3.01 | 2 | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | St
D3.01 | 2 | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | St
D3.01 | 2 | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | Quadrimestrale
D3.01 | 2 | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | Quadrimestrale
D3.01 | 2 | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | Quadrimestrale
D3.01 | 2 | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | Quadrimestrale
D3.01 | 2 | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | Quadrimestrale
D3.01 | 2 | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | Semestrale
D3.01 | 2 | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | Semestrale
D3.01 | 2 | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | N
D3.01 | 2 | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | N
D3.01 | 2 | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | St
D3.01 | 3 |  | Impianto a monoclorammina
D3.01 | 3 | 5 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
D3.01 | 3 | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST. | Quadrimestrale
D3.01 | 3 | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | Quadrimestrale
D3.01 | 3 | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | Quadrimestrale
D3.01 | 3 | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato . | Quadrimestrale
D3.01 | 3 | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | Quadrimestrale
D3.01 | 3 | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | Quadrimestrale
D3.01 | 3 | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | Quadrimestrale
D3.01 | 3 | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | Quadrimestrale
D3.01 | 3 | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | Semestrale
D3.01 | 3 | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | Semestrale
D3.01 | 3 | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | N
D3.01 | 3 | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | N
D3.01 | 3 | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | St
D3.01 | 3 | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | N
D3.01 | 3 | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | Semestrale
D3.01 | 3 | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi) | Semestrale
D3.01 | 4 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
D3.01 | 4 | 5 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | Trimestrale
D3.01 | 4 | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | Semestrale
D3.01 | 4 | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | N
D3.01 | 4 | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | N
D3.01 | 5 |  | Analisi chimiche:
D3.01 | 5 | 5 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | Annuale
D3.01 | 5 | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | Mensile
D3.01 | 5 | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | Mensile, Annuale
D3.01 | 6 |  | Prove della Legionella
D3.01 | 6 | 5 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
D3.01 | 7 |  | Documentazione
D3.01 | 7 | 5 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | Semestrale

## E1.01
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
E1.01 | 1 |  | Verifiche
E1.01 | 1 | 5 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | Semestrale
E1.01 | 1 | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | Semestrale
E1.01 | 1 | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | Semestrale
E1.01 | 1 | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | Semestrale
E1.01 | 1 | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | Semestrale
E1.01 | 1 | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | Semestrale
E1.01 | 1 | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | Semestrale
E1.01 | 1 | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | Semestrale
E1.01 | 1 | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | Semestrale
E1.01 | 1 | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
E1.01 | 1 | 55 | aggiornamento registro antincendio | Semestrale

## E1.02
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
E1.02 |  |  | ESTINTORI
E1.02 | 1 |  | Verifiche
E1.02 | 1 | 5 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | Semestrale
E1.02 | 1 | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | Semestrale
E1.02 | 1 | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | Semestrale
E1.02 | 1 | 20 | verifica pressione di carica | Semestrale
E1.02 | 1 | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | Semestrale
E1.02 | 1 | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | Semestrale
E1.02 | 1 | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | Semestrale
E1.02 | 1 | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | Semestrale
E1.02 | 1 | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | Semestrale
E1.02 | 1 | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
E1.02 | 1 | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | N
E1.02 | 1 | 60 | aggiornamento registro antincendio | Semestrale

## E1.03
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
E1.03 | 1 |  | Componenti edili
E1.03 | 1 | 5 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | Semestrale
E1.03 | 1 | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | Semestrale
E1.03 | 1 | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | Semestrale
E1.03 | 1 | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | Semestrale
E1.03 | 1 | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | Semestrale
E1.03 | 1 | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | Annuale
E1.03 | 1 | 35 | aggiornamento registro antincendio | Semestrale

## E1.04
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
E1.04 | 1 |  | Verifiche
E1.04 | 1 | 5 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | Semestrale

## E1.05
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
E1.05 | 1 |  | Verifica
E1.05 | 1 | 5 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | Semestrale
E1.05 | 1 | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | Semestrale
E1.05 | 1 | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | Semestrale
E1.05 | 1 | 20 | aggiornamento registro antincendio | Semestrale

## E1.06
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
E1.06 | 1 |  | Documentazione
E1.06 | 1 | 5 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | Semestrale

## E2.01
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
E2.01 | 1 |  | Centrale antincendio
E2.01 | 1 | 5 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | Semestrale
E2.01 | 1 | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | Semestrale
E2.01 | 1 | 15 | Verifica efficienza batteria | Semestrale
E2.01 | 1 | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | Semestrale
E2.01 | 1 | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | Semestrale
E2.01 | 1 | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | Semestrale
E2.01 | 1 | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | Annuale
E2.01 | 2 |  | Componenti
E2.01 | 2 | 5 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | Semestrale
E2.01 | 2 | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | Semestrale
E2.01 | 2 | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | Semestrale
E2.01 | 2 | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | Semestrale
E2.01 | 2 | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | Semestrale
E2.01 | 2 | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | Semestrale
E2.01 | 2 | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori |  | B
E2.01 | 2 | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. |  | B
E2.01 | 2 | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | Semestrale
E2.01 | 2 | 50 | aggiornamento registro antincendio | Semestrale
E2.01 | 3 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
E2.01 | 3 | 5 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | Semestrale
E2.01 | 3 | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | Semestrale
E2.01 | 3 | 15 | Prove funzionamento impianto | Semestrale
E2.01 | 3 | 20 | Verifica efficienza amplificatori | Semestrale
E2.01 | 3 | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | Semestrale
E2.01 | 3 | 30 | Verifica integrità componenti | Semestrale
E2.01 | 3 | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | Semestrale
E2.01 | 3 | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) |  | B
E2.01 | 3 | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | Semestrale

## E2.02
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
E2.02 | 1 |  | Sistema di controllo centralizzato
E2.02 | 1 | 5 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | Semestrale
E2.02 | 1 | 10 | Aggiornamento della mappatura | Annuale, N
E2.02 | 2 |  | Lampade
E2.02 | 2 | 5 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | N
E2.02 | 3 |  | Batterie
E2.02 | 3 | 5 | Verifica dell'efficienza delle batterie | Semestrale
E2.02 | 3 | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | Semestrale
E2.02 | 3 | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | N
E2.02 | 4 |  | Apparecchio illuminante
E2.02 | 4 | 5 | Verifica integrità meccanica | Semestrale
E2.02 | 4 | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | Semestrale
E2.02 | 4 | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | N
E2.02 | 5 |  | Documentazione
E2.02 | 5 | 5 | aggiornamento registro antincendio | Semestrale

## E2.04
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
E2.04 | 1 |  | Impianti di terra
E2.04 | 1 | 5 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | biennale
E2.04 | 2 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
E2.04 | 2 | 5 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | biennale
E2.04 | 3 |  | Gruppi elettrogeni
E2.04 | 3 | 5 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | Semestrale
E2.04 | 4 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
E2.04 | 4 | 5 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | Semestrale
E2.04 | 4 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
E2.04 | 4 | 5 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | Mensile

## E2.05
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
E2.05 |  | 5 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | Annuale

## E3.01
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
E3.01 | 1 |  | Locale tecnico
E3.01 | 1 | 5 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | Semestrale, all'occorrenza
E3.01 | 1 | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | Semestrale
E3.01 | 1 | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | Semestrale
E3.01 | 1 | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | Semestrale
E3.01 | 1 | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | Semestrale
E3.01 | 1 | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | Semestrale
E3.01 | 1 | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | Semestrale
E3.01 | 1 | 40 | Controllo ventilazione del locale | Semestrale
E3.01 | 2 |  | Gruppi di pressurizzazione
E3.01 | 2 |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
E3.01 | 2 | 5 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | settimanale
E3.01 | 2 | 10 | prova di allarme della campana idraulica | settimanale
E3.01 | 2 | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | settimanale
E3.01 | 2 | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | settimanale
E3.01 | 2 |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
E3.01 | 2 | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | Mensile
E3.01 | 2 |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
E3.01 | 2 | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | Trimestrale
E3.01 | 2 | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | Trimestrale
E3.01 | 2 | 45 | controllo alimentazione elettrica | Trimestrale
E3.01 | 2 | 50 | controllo valvole di intercettazione | Trimestrale
E3.01 | 2 |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
E3.01 | 2 | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | Annuale
E3.01 | 2 | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | Annuale
E3.01 | 2 |  | Ulteriori verifiche
E3.01 | 2 | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | Semestrale
E3.01 | 2 | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | Semestrale
E3.01 | 2 | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | Semestrale
E3.01 | 2 | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | all'occorrenza
E3.01 | 2 | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | Semestrale
E3.01 | 2 | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | Semestrale
E3.01 | 2 | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | Semestrale
E3.01 | 2 | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | Semestrale
E3.01 | 2 | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | Semestrale
E3.01 | 2 | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | all'occorrenza
E3.01 | 2 | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | Semestrale
E3.01 | 3 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
E3.01 | 3 | 5 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | Semestrale
E3.01 | 3 | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | Semestrale
E3.01 | 3 | 15 | controllo funzionamento flussostati | Semestrale
E3.01 | 4 |  | Vasi di espansione
E3.01 | 4 | 5 | verifica della pressione di precarica | Semestrale
E3.01 | 5 |  | Vasche di riserva idrica
E3.01 | 5 | 5 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | Semestrale
E3.01 | 5 | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | Semestrale
E3.01 | 5 | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | Semestrale
E3.01 | 5 | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | Semestrale
E3.01 | 5 | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | Quindicinale

## E3.02
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
E3.02 | 1 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
E3.02 | 1 | 5 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | Semestrale
E3.02 | 1 | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | Semestrale
E3.02 | 1 | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | all'occorrenza
E3.02 | 2 |  | Componenti
E3.02 | 2 | 5 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | Semestrale
E3.02 | 2 | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | all'occorrenza
E3.02 | 3 |  | Verifiche
E3.02 | 3 | 5 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | Semestrale
E3.02 | 3 | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | Semestrale
E3.02 | 3 | 15 | verifica alimentazione idrica lance | Semestrale
E3.02 | 3 | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | Semestrale

## E3.04
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
E3.04 | 1 |  | Verifiche
E3.04 | 1 | 5 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | Semestrale
E3.04 | 1 | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | Semestrale
E3.04 | 1 | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | Semestrale
E3.04 | 1 | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | Semestrale
E3.04 | 1 | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | Semestrale
E3.04 | 1 | 30 | aggiornamento registro antincendio | Semestrale

## E3.08
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
E3.08 |  | 5 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | Annuale
E3.08 |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | Semestrale

## F1.01
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
F1.01 |  |  | ELEVATORI
F1.01 | 1 |  | Verifiche | Mensile
F1.01 |  | 5 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | Mensile
F1.01 |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | Mensile
F1.01 |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | Mensile
F1.01 |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | Mensile
F1.01 |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | Mensile
F1.01 |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | Mensile
F1.01 |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | Mensile
F1.01 |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | Mensile
F1.01 |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | Mensile
F1.01 |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | Mensile
F1.01 |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | Mensile
F1.01 |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | Mensile
F1.01 |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | Mensile
F1.01 |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | Mensile
F1.01 |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | Mensile
F1.01 |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | Mensile
F1.01 |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | Mensile
F1.01 |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | Mensile
F1.01 |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | Mensile
F1.01 |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | Mensile
F1.01 |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | Mensile
F1.01 |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | Trimestrale
F1.01 |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | Trimestrale
F1.01 |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | Trimestrale
F1.01 |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | Semestrale
F1.01 |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | Semestrale
F1.01 |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | Semestrale
F1.01 |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso degli ascensori antincendio. | Semestrale
F1.01 |  | 145 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | Semestrale
F1.01 |  | 150 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | Annuale
F1.01 |  | 155 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | Annuale
F1.01 |  | 160 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | Annuale
F1.01 | 2 |  | Verifiche normative
F1.01 |  | 5 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | Semestrale
F1.01 |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | Semestrale
F1.01 |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | Semestrale
F1.01 |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | Semestrale
F1.01 |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | Semestrale
F1.01 |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | Semestrale
F1.01 | 3 |  | Pulizie
F1.01 |  | 5 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | Mensile
F1.01 |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | Mensile
F1.01 |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | Semestrale
F1.01 | 4 |  | Assistenza
F1.01 |  | 5 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | all'occorrenza
F1.01 |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | all'occorrenza
F1.01 |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | all'occorrenza
F1.01 |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | all'occorrenza

## F1.02
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
F1.02 |  |  | SERVOSCALA
F1.02 | 01 |  | Verifiche
F1.02 |  | 5 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | Semestrale
F1.02 |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | Semestrale
F1.02 |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | Semestrale
F1.02 |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | Semestrale
F1.02 |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | Semestrale
F1.02 |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | Semestrale
F1.02 |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | Semestrale
F1.02 | 02 |  | Pulizie
F1.02 |  | 5 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | Semestrale

## G1.06.04
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
G1 |  |  | COMPONENTI
G1.06 | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
G1.06 | 04 | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | mensile
G1.06 | 04 | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | mensile
G1.06 | 04 | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | mensile
G1.06 | 04 | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | Annuale |  | A
G1.06 | 04 | 25 | prova di funzionamento in manuale | mensile

## G2.01.01
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
G2.01 | 01 |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
G2.01 | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
G2.01 |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | Semestrale
G2.01 |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | Semestrale
G2.01 |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | Semestrale
G2.01 |  | 20 | pulizia delle guide | Semestrale
G2.01 |  | 25 | riallineamento delle battute | Semestrale
G2.01 |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | Semestrale
G2.01 |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | Semestrale
G2.01 |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | Semestrale
G2.01 |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | Semestrale
G2.01 |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | Semestrale
G2.01 |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | Semestrale
G2.01 |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | Semestrale
G2.01 |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | Semestrale
G2.01 |  | 70 | Regolazione fine corsa | Semestrale
G2.01 |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | Semestrale
G2.01 |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | Semestrale
G2.01 |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | Semestrale

## G2.01.02
Codice_C | Codice_D | Sottocodice_E | Descrizione | Frequenza | Nota_N
G2.01 | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
G2.01 | 02 | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | mensile
G2.01 | 02 | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | mensile
G2.01 | 02 | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | mensile
G2.01 | 02 | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | mensile
G2.01 | 02 | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | mensile
G2.01 | 02 | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | mensile
G2.01 | 02 | 35 | controllo coste pneumatiche | mensile
G2.01 | 02 | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | mensile
G2.01 | 02 | 45 | lubrificazione | mensile
G2.01 | 02 | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | Semestrale
G2.01 | 02 | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | mensile

## Checklist_Tecniche_Sacco
Categoria | Codice_Scheda | Operazione | Sotto_Op | Descrizione | Frequenza
ELETTRICO | C4.02 |  | 10 | verifica dell'integritÃ delle pannellature, serrature ecc. | Annuale
ELETTRICO | C4.02 |  | 5 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | Semestrale
ELETTRICO | C4.02 |  | 10 | Misura di cosÎ¦ | Semestrale
ELETTRICO | C4.02 |  | 5 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | Semestrale
ELETTRICO | C4.02 |  | 5 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | Semestrale
ELETTRICO | C5.01 | 1 | 10 | Verifica continuitÃ dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | biennale
ELETTRICO | C5.02 |  | 5 | Verifica continuitÃ elettrica dei componenti | biennale
ELETTRICO | C5.02 |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | biennale
ELETTRICO | C5.03 |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ELETTRICO | C5.03 |  | 5 | Prova di continuitÃ dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | Annuale
ELETTRICO | C5.03 |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | Semestrale
ELETTRICO | C5.03 |  | 5 | Controllo visivo integritÃ apparecchiature | Semestrale
ELETTRICO | C5.03 |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | Semestrale
ELETTRICO | C5.03 |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm)
ELETTRICO | C5.03 |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | Semestrale
ELETTRICO | C5.03 |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrÃ redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
DATI | C6.01 | 5 |  | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | Semestrale
DATI | C6.01 | 15 |  | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | Annuale
DATI | C6.01 | 5 |  | Controllo visivo integrità strutture edili | Semestrale
DATI | C6.01 | 10 |  | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | Semestrale
DATI | C6.01 | 20 |  | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | Semestrale
DATI | C6.01 | 25 |  | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | Semestrale
DATI | C6.01 | 10 |  | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | Mensile
DATI | C6.01 | 5 |  | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | Semestrale
DATI | C6.01 | 5 |  | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
DATI | C6.01 | 10 |  | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | Trimestrale
DATI | C6.01 | 5 |  | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | Trimestrale
DATI | C6.02 | 5 |  | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | Annuale
DATI | C6.02 | 5 |  | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | Semestrale
DATI | C6.03 | 5 |  | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | Annuale
DATI | C6.03 | 10 |  | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | Semestrale
DATI | C6.03 | 5 |  | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | Semestrale
DATI | C6.03 | 10 |  | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | Semestrale
DATI | C6.04 | 5 |  | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta