## A_Legenda
Periodicità
Legenda
B | Manutenzione impianti di climatizzazione | Manutenzione - Verifiche
C | Manutenzione impianti elettrici | Gestione della manutenzione degli impianti elettrici, degli impianti speciali e di macchinari e apparecchiature elettriche - Verifiche
D | Manutenzione impianti idrici | Gestione della manutenzione di apparecchiature e impianti idrici - Verifiche
E | Gestione manutenzione impianti e apparecchiature antincendio | Gestione della manutenzione degli impianti antincendio e dei dispositivi di sicurezza, nonché delle protezioni passive
F | Gestione manutenzione impianti elevatori | Gestione della manutenzione degli impianti elevatori
G | Gestione manutenzione edile | Gestione della manutenzione dei componenti edilizi, compresa la manutenzione delle aree esterne e verdi
H | Servizio neve | Attività finalizzata allo sgombero neve e alla prevenzione della formazione di ghiaccio nelle aree esterne di accesso
G | giornaliera
St | settimanale
Q | Quindicinale
M | mensile
T | trimestrale
S | semestrale
A | annuale
B | biennale
N | all'occorrenza, su richiesta, sporadico

## B_impianti climatici
Manutenzione impianti di climatizzazione
ENTE | CODICI |  |  | OPERAZIONI PREVISTE | PERIODICITA'
[5 empty] | G | St | Q | M | T | S | A | B | N
ATS di Bergamo | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
ATS di Bergamo | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
ATS di Bergamo | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Pulizie
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Rete di scarico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo indicatore di livello | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
ATS di Bergamo |  |  |  | Caldaia
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo fiamma | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | ispezione della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | serraggio bulloni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | inversione delle caldaie | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 85 | controllo livello acqua di alimento | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 120 | controllo manometri e termometri | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare: | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  |  | viscosità cinematica
ATS di Bergamo |  |  |  | acidità
ATS di Bergamo |  |  |  | contenuto d'acqua
ATS di Bergamo |  |  |  | Flash Point
ATS di Bergamo |  |  |  | insolubili in pentano
ATS di Bergamo |  |  |  | basso bollenti
ATS di Bergamo |  |  |  | alto bollenti
ATS di Bergamo |  |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  |  | Evaporatore
ATS di Bergamo |  |  | 205 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 210 | spurgo dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 220 | spurgo del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 240 | pulizia del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali). | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | pulizia linea acqua | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo livello olio pompa | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo filtro acqua | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
ATS di Bergamo |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS di Bergamo |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
ATS di Bergamo |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS di Bergamo |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
ATS di Bergamo |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS di Bergamo |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica pressione impianto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 09 |  | Camino e condotti fumari
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 11 |  | Solare termico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica valvole di sfiato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo percentuale di glicole | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
ATS di Bergamo |  |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | spurgo del corpo produttore | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 15 |  | Filtri sterili per vapore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | sostituzione delle cartucce | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | regolazione del pannello di comando | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia batteria di scambio. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 21 |  | caldaie a biomasse
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia sonda lambda | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Generale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Motore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Generatore elettrico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
ATS di Bergamo |  |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 65 | verifica armoniche | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  |  | Ulteriori attività
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 125 | verifica assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
ATS di Bergamo |  |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Torri evaporative
ATS di Bergamo |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Assorbitori
ATS di Bergamo |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia generale esterna | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | Operazioni generali di conduzione
ATS di Bergamo |  |  | 75 | verifica assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante ) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 100 | verifica tenuta vuoto | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 115 | rigenerazione del refrigerante | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Serbatoi inerziali
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
ATS di Bergamo |  |  |  | Impianto a vaso chiuso
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  |  | Impianto a vaso aperto
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Filtri a Y
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Pompe e circolatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Filtri acqua
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia tubo di compensazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | sostituzione membrane | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Scaricatori di condensa
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Radiatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Ventilconvettori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia batteria di scambio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia del terminale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
ATS di Bergamo |  | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Unità di trattamento aria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Filtri aria
ATS di Bergamo |  |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
ATS di Bergamo |  |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili (sostituzione almeno semestrale e a necessità). | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | filtri a tasche (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | filtri a rullo (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | filtri a carbone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
ATS di Bergamo |  |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
ATS di Bergamo |  |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Estrattori d’aria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
ATS di Bergamo |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
ATS di Bergamo |  |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | inverter comando motori. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
ATS di Bergamo |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
ATS di Bergamo |  |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Termoregolazione automatica
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Sistema di supervisione e software
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Misuratori di energia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 05 | taratura dei misuratori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica del corretta alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | serraggio morsetti componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo filtri | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo ventilazione quadro | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica dello stato dei selettori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Prove temperatura e umidità
ATS di Bergamo |  |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
ATS di Bergamo |  |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche rumorosità
ATS di Bergamo |  |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
ATS di Bergamo |  |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
ATS di Bergamo |  |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
ATS di Bergamo |  |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Generatori di vapore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
ATS di Bergamo |  |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Torri evaporative
ATS di Bergamo |  |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche sulle UTA
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Documentazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ATS di Bergamo |  |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
ATS di Bergamo |  |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ATS di Bergamo |  |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
ATS di Bergamo |  |  |  | - ISO 5 | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  |  | - ISO 7 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  |  | - ISO 8 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ATS di Bergamo | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Documentazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
ATS di Bergamo |  |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Condensatori
ATS di Bergamo |  |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Celle
ATS di Bergamo |  |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia ventole evaporatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
ATS di Bergamo |  |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo taratura fusibili | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia quadro | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
ATS di Bergamo |  |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
ATS dell'Insubria | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
ATS dell'Insubria | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Pulizie
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Rete di scarico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche.
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo indicatore di livello
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
ATS dell'Insubria |  |  |  | Caldaia
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo fiamma
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | ispezione della camera di combustione
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | serraggio bulloni
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | inversione delle caldaie
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | controllo livello acqua di alimento
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | controllo manometri e termometri
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri
ATS dell'Insubria |  |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica)
ATS dell'Insubria |  |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore
ATS dell'Insubria |  |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio
ATS dell'Insubria |  |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico
ATS dell'Insubria |  |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico
ATS dell'Insubria |  |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico
ATS dell'Insubria |  |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare:
ATS dell'Insubria |  |  |  | viscosità cinematica
ATS dell'Insubria |  |  |  | acidità
ATS dell'Insubria |  |  |  | contenuto d'acqua
ATS dell'Insubria |  |  |  | Flash Point
ATS dell'Insubria |  |  |  | insolubili in pentano
ATS dell'Insubria |  |  |  | basso bollenti
ATS dell'Insubria |  |  |  | alto bollenti
ATS dell'Insubria |  |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro
ATS dell'Insubria |  |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato
ATS dell'Insubria |  |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico
ATS dell'Insubria |  |  |  | Evaporatore
ATS dell'Insubria |  |  | 205 | controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 210 | spurgo dell’evaporatore
ATS dell'Insubria |  |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello
ATS dell'Insubria |  |  | 220 | spurgo del regolatore di livello
ATS dell'Insubria |  |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta
ATS dell'Insubria |  |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 240 | pulizia del regolatore di livello
ATS dell'Insubria |  |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo
ATS dell'Insubria |  |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore
ATS dell'Insubria |  |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura
ATS dell'Insubria |  |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore
ATS dell'Insubria |  |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario
ATS dell'Insubria |  |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali).
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | pulizia linea acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo livello olio pompa
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo filtro acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
ATS dell'Insubria |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio)
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
ATS dell'Insubria |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio).
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
ATS dell'Insubria |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio)
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica pressione impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Accensione invernale
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Spegnimento estivo
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico
ATS dell'Insubria |  | 09 |  | Camino e condotti fumari
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari.
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta.
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria.
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino
ATS dell'Insubria |  | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato.
ATS dell'Insubria |  | 11 |  | Solare termico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica valvole di sfiato
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica valvola di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo percentuale di glicole
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati
ATS dell'Insubria |  | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | spurgo del corpo produttore
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza
ATS dell'Insubria |  | 15 |  | Filtri sterili per vapore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | sostituzione delle cartucce
ATS dell'Insubria |  | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico
ATS dell'Insubria |  | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite
ATS dell'Insubria |  | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa
ATS dell'Insubria |  | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | accensione invernale
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | regolazione del pannello di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | spegnimento estivo
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia batteria di scambio.
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione
ATS dell'Insubria |  | 21 |  | caldaie a biomasse
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia sonda lambda
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO)
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione
ATS dell'Insubria | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Generale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo stato antivibranti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio)
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta)
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore)
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Motore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | sostituzione filtro olio
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo filtro aria
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | sostituzione filtro aria
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo sfiato carter
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo iniettori
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo punterie
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Generatore elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori
ATS dell'Insubria | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
ATS dell'Insubria |  |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | verifica armoniche | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  |  | Ulteriori attività
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | verifica assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
ATS dell'Insubria |  |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve”
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico)
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico)
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Torri evaporative
ATS dell'Insubria |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo)
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Assorbitori
ATS dell'Insubria |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia generale esterna
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi)
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta)
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti)
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore.
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione
ATS dell'Insubria |  |  |  | Operazioni generali di conduzione
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | verifica assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | verifica tenuta vuoto
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | rigenerazione del refrigerante
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema
ATS dell'Insubria |  |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati
ATS dell'Insubria |  |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi
ATS dell'Insubria |  |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale
ATS dell'Insubria |  |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina
ATS dell'Insubria |  |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto
ATS dell'Insubria |  |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Serbatoi inerziali
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
ATS dell'Insubria |  |  |  | Impianto a vaso chiuso
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  |  | Impianto a vaso aperto
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo livello dell'acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione
ATS dell'Insubria |  |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo livello dell'acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Filtri a Y
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco)
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Pompe e circolatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Filtri acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia tubo di compensazione
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | sostituzione membrane
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Scaricatori di condensa
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro
ATS dell'Insubria | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Radiatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali).
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Ventilconvettori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.)
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia batteria di scambio
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa.
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo sistema regolazione
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo sistema regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia del terminale
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione
ATS dell'Insubria |  | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
ATS dell'Insubria |  | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Unità di trattamento aria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Filtri aria
ATS dell'Insubria |  |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili (sostituzione almeno semestrale e a necessità). | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | filtri a tasche (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | filtri a rullo (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | filtri a carbone
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali
ATS dell'Insubria |  |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Estrattori d’aria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
ATS dell'Insubria |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2''
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione.
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | inverter comando motori.
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.)
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Termoregolazione automatica
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Sistema di supervisione e software
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati)
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Misuratori di energia
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | taratura dei misuratori
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web.
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica del corretta alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | serraggio morsetti componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo filtri
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo ventilazione quadro
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica dello stato dei selettori
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati).
ATS dell'Insubria | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Prove temperatura e umidità
ATS dell'Insubria |  |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati
ATS dell'Insubria | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche rumorosità
ATS dell'Insubria |  |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
ATS dell'Insubria |  |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica.
ATS dell'Insubria | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
ATS dell'Insubria |  |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Generatori di vapore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Torri evaporative
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche sulle UTA
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Documentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti
ATS dell'Insubria | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti:
ATS dell'Insubria |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ATS dell'Insubria |  |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
ATS dell'Insubria |  |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti:
ATS dell'Insubria |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
ATS dell'Insubria |  |  |  | - ISO 5
ATS dell'Insubria |  |  |  | - ISO 7
ATS dell'Insubria |  |  |  | - ISO 8
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ATS dell'Insubria | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Documentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
ATS dell'Insubria |  |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Condensatori
ATS dell'Insubria |  |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale)
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Celle
ATS dell'Insubria |  |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia ventole evaporatore
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
ATS dell'Insubria |  |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale)
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti)
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo taratura fusibili
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia quadro
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
ATS dell'Insubria |  |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi
ASST di Mantova | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
ASST di Mantova | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
ASST di Mantova | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Pulizie
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Rete di scarico
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo indicatore di livello | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
ASST di Mantova |  |  |  | Caldaia
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo fiamma | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | ispezione della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | serraggio bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | inversione delle caldaie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 85 | controllo livello acqua di alimento | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 120 | controllo manometri e termometri | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare: | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  |  | viscosità cinematica
ASST di Mantova |  |  |  | acidità
ASST di Mantova |  |  |  | contenuto d'acqua
ASST di Mantova |  |  |  | Flash Point
ASST di Mantova |  |  |  | insolubili in pentano
ASST di Mantova |  |  |  | basso bollenti
ASST di Mantova |  |  |  | alto bollenti
ASST di Mantova |  |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Evaporatore
ASST di Mantova |  |  | 205 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 210 | spurgo dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 220 | spurgo del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 240 | pulizia del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
ASST di Mantova |  |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali). | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | pulizia linea acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo livello olio pompa | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo filtro acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
ASST di Mantova |  | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
ASST di Mantova |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST di Mantova |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
ASST di Mantova |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST di Mantova |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
ASST di Mantova |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST di Mantova |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica pressione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | Spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 09 |  | Camino e condotti fumari
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 11 |  | Solare termico
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica valvole di sfiato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo percentuale di glicole | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
ASST di Mantova |  |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | spurgo del corpo produttore | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 15 |  | Filtri sterili per vapore
ASST di Mantova |  |  | 05 | sostituzione delle cartucce | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | regolazione del pannello di comando | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia batteria di scambio. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 21 |  | caldaie a biomasse
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia sonda lambda | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  | 02 |  | Generale
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST di Mantova |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Motore
ASST di Mantova |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 06 |  | Generatore elettrico
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
ASST di Mantova |  |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | verifica armoniche | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Ulteriori attività
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 125 | verifica assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
ASST di Mantova |  |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 04 |  | Torri evaporative
ASST di Mantova |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST di Mantova |  |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  | 05 |  | Assorbitori
ASST di Mantova |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia generale esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Operazioni generali di conduzione
ASST di Mantova |  |  | 75 | verifica assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante ) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 100 | verifica tenuta vuoto | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 115 | rigenerazione del refrigerante | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 07 |  | Serbatoi inerziali
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
ASST di Mantova |  |  |  | Impianto a vaso chiuso
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Impianto a vaso aperto
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Filtri a Y
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Pompe e circolatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 06 |  | Filtri acqua
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia tubo di compensazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | sostituzione membrane | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Scaricatori di condensa
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST di Mantova |  |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Radiatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 05 |  | Ventilconvettori
ASST di Mantova |  |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia batteria di scambio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia del terminale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
ASST di Mantova |  | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Unità di trattamento aria
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 04 |  | Filtri aria
ASST di Mantova |  |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
ASST di Mantova |  |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili (sostituzione almeno semestrale e a necessità). | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | filtri a tasche (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | filtri a rullo (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | filtri a carbone | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
ASST di Mantova |  | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
ASST di Mantova |  |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
ASST di Mantova |  |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 07 |  | Estrattori d’aria
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
ASST di Mantova |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
ASST di Mantova |  |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | inverter comando motori. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
ASST di Mantova |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
ASST di Mantova |  |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Termoregolazione automatica
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 05 |  | Sistema di supervisione e software
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 06 |  | Misuratori di energia | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 05 | taratura dei misuratori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica del corretta alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | serraggio morsetti componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo filtri | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo ventilazione quadro | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica dello stato dei selettori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Prove temperatura e umidità
ASST di Mantova |  |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
ASST di Mantova |  |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche rumorosità
ASST di Mantova |  |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
ASST di Mantova |  |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
ASST di Mantova |  |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
ASST di Mantova |  |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
ASST di Mantova |  | 01 |  | Generatori di vapore
ASST di Mantova |  |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
ASST di Mantova |  |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 03 |  | Torri evaporative
ASST di Mantova |  |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche sulle UTA
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Documentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST di Mantova |  |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
ASST di Mantova |  |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST di Mantova |  |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
ASST di Mantova |  |  |  | - ISO 5 | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  |  | - ISO 7 | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | - ISO 8 | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ASST di Mantova | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Documentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
ASST di Mantova |  | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
ASST di Mantova |  |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Condensatori
ASST di Mantova |  |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 03 |  | Celle
ASST di Mantova |  |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia ventole evaporatore | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
ASST di Mantova |  |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo taratura fusibili | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia quadro | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
ASST di Mantova |  |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
ATS di Brescia | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
ATS di Brescia | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Pulizie
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Rete di scarico
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura)
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera
ATS di Brescia |  |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento
ATS di Brescia |  |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo indicatore di livello
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo
ATS di Brescia |  |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi
ATS di Brescia |  |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori
ATS di Brescia |  | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
ATS di Brescia |  |  |  | Caldaia
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo fiamma
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione
ATS di Brescia |  |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio
ATS di Brescia |  |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio
ATS di Brescia |  |  | 40 | ispezione della camera di combustione
ATS di Brescia |  |  | 45 | serraggio bulloni
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore
ATS di Brescia |  |  | 55 | inversione delle caldaie
ATS di Brescia |  |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori
ATS di Brescia |  |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni
ATS di Brescia |  |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione
ATS di Brescia |  |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma
ATS di Brescia |  |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo
ATS di Brescia |  |  | 85 | controllo livello acqua di alimento
ATS di Brescia |  |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino
ATS di Brescia |  |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi
ATS di Brescia |  |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore
ATS di Brescia |  |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari
ATS di Brescia |  |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati
ATS di Brescia |  |  | 120 | controllo manometri e termometri
ATS di Brescia |  |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco
ATS di Brescia |  |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili
ATS di Brescia |  |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione
ATS di Brescia |  |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri
ATS di Brescia |  |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica)
ATS di Brescia |  |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione
ATS di Brescia |  |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore
ATS di Brescia |  |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio
ATS di Brescia |  |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico
ATS di Brescia |  |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico
ATS di Brescia |  |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico
ATS di Brescia |  |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare:
ATS di Brescia |  |  |  | viscosità cinematica
ATS di Brescia |  |  |  | acidità
ATS di Brescia |  |  |  | contenuto d'acqua
ATS di Brescia |  |  |  | Flash Point
ATS di Brescia |  |  |  | insolubili in pentano
ATS di Brescia |  |  |  | basso bollenti
ATS di Brescia |  |  |  | alto bollenti
ATS di Brescia |  |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro
ATS di Brescia |  |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato
ATS di Brescia |  |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico
ATS di Brescia |  |  |  | Evaporatore
ATS di Brescia |  |  | 205 | controllo assenza allarmi
ATS di Brescia |  |  | 210 | spurgo dell’evaporatore
ATS di Brescia |  |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello
ATS di Brescia |  |  | 220 | spurgo del regolatore di livello
ATS di Brescia |  |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta
ATS di Brescia |  |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua
ATS di Brescia |  |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua
ATS di Brescia |  |  | 240 | pulizia del regolatore di livello
ATS di Brescia |  |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo
ATS di Brescia |  |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore
ATS di Brescia |  |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura
ATS di Brescia |  |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore
ATS di Brescia |  |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario
ATS di Brescia |  |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta
ATS di Brescia |  | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
ATS di Brescia |  |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali)
ATS di Brescia |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali).
ATS di Brescia |  |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello
ATS di Brescia |  |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore
ATS di Brescia |  |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma
ATS di Brescia |  |  | 40 | pulizia linea acqua
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo livello olio pompa
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo filtro acqua
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza
ATS di Brescia |  |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa
ATS di Brescia |  |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto
ATS di Brescia |  |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
ATS di Brescia |  | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
ATS di Brescia |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori
ATS di Brescia |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma
ATS di Brescia |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate
ATS di Brescia |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti.
ATS di Brescia |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia
ATS di Brescia |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS di Brescia |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori
ATS di Brescia |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione.
ATS di Brescia |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi
ATS di Brescia |  |  | 110 | controllo della combustione
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi)
ATS di Brescia |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi)
ATS di Brescia |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione
ATS di Brescia |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi
ATS di Brescia |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario).
ATS di Brescia |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio)
ATS di Brescia |  | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
ATS di Brescia |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS di Brescia |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
ATS di Brescia |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS di Brescia |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica pressione impianto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | Spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 09 |  | Camino e condotti fumari
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 11 |  | Solare termico
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica valvole di sfiato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo percentuale di glicole | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
ATS di Brescia |  |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario.
ATS di Brescia |  |  | 20 | spurgo del corpo produttore
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta
ATS di Brescia |  |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza
ATS di Brescia |  | 15 |  | Filtri sterili per vapore
ATS di Brescia |  |  | 05 | sostituzione delle cartucce
ATS di Brescia |  | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite
ATS di Brescia |  | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa
ATS di Brescia |  | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica funzionamento
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge
ATS di Brescia |  |  | 20 | accensione invernale
ATS di Brescia |  |  | 25 | regolazione del pannello di comando
ATS di Brescia |  |  | 30 | spegnimento estivo
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico
ATS di Brescia |  |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia batteria di scambio.
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione
ATS di Brescia |  | 21 |  | caldaie a biomasse
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia sonda lambda
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile
ATS di Brescia |  |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico
ATS di Brescia |  |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO)
ATS di Brescia |  |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione
ATS di Brescia |  |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale
ATS di Brescia |  |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento
ATS di Brescia |  |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile
ATS di Brescia |  |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite
ATS di Brescia |  |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione
ATS di Brescia |  |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento
ATS di Brescia |  |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici
ATS di Brescia |  |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio
ATS di Brescia |  |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione
ATS di Brescia | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc.
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria
ATS di Brescia |  | 02 |  | Generale
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo stato antivibranti
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi
ATS di Brescia |  |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici
ATS di Brescia |  |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione
ATS di Brescia |  |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna
ATS di Brescia |  |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio)
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta)
ATS di Brescia |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè
ATS di Brescia |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS di Brescia |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti
ATS di Brescia |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore)
ATS di Brescia |  | 05 |  | Motore
ATS di Brescia |  |  | 05 | sostituzione filtro olio
ATS di Brescia |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo filtro aria
ATS di Brescia |  |  | 25 | sostituzione filtro aria
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia
ATS di Brescia |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo sfiato carter
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo iniettori
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo punterie
ATS di Brescia |  |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento
ATS di Brescia |  |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento
ATS di Brescia |  |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore
ATS di Brescia |  | 06 |  | Generatore elettrico
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori
ATS di Brescia | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
ATS di Brescia |  |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti
ATS di Brescia |  |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc.
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine
ATS di Brescia |  |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico)
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori
ATS di Brescia |  |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore
ATS di Brescia |  |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati
ATS di Brescia |  |  | 65 | verifica armoniche
ATS di Brescia |  |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore
ATS di Brescia |  |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori
ATS di Brescia |  |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola.
ATS di Brescia |  |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio
ATS di Brescia |  |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore
ATS di Brescia |  |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore
ATS di Brescia |  |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati.
ATS di Brescia |  |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico).
ATS di Brescia |  |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD)
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente
ATS di Brescia |  |  |  | Ulteriori attività
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento
ATS di Brescia |  |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento
ATS di Brescia |  |  | 125 | verifica assorbimento elettrico
ATS di Brescia |  |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico
ATS di Brescia |  |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione
ATS di Brescia |  |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore
ATS di Brescia |  |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore
ATS di Brescia |  |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature
ATS di Brescia |  |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore)
ATS di Brescia |  |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore
ATS di Brescia |  |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore
ATS di Brescia |  |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
ATS di Brescia |  |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori
ATS di Brescia |  |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione
ATS di Brescia |  |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche
ATS di Brescia |  |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando
ATS di Brescia |  |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari
ATS di Brescia |  |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore
ATS di Brescia |  |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua
ATS di Brescia |  | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 04 |  | Torri evaporative
ATS di Brescia |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ATS di Brescia |  |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico
ATS di Brescia |  |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati
ATS di Brescia |  |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura
ATS di Brescia |  |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura)
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro
ATS di Brescia |  |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato
ATS di Brescia |  |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore
ATS di Brescia |  |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque
ATS di Brescia |  |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre
ATS di Brescia |  |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre
ATS di Brescia |  |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale
ATS di Brescia |  |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo)
ATS di Brescia |  | 05 |  | Assorbitori
ATS di Brescia |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia generale esterna
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti
ATS di Brescia |  |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo
ATS di Brescia |  |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi)
ATS di Brescia |  |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti
ATS di Brescia |  |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta)
ATS di Brescia |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti)
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste
ATS di Brescia |  |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive
ATS di Brescia |  |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione
ATS di Brescia |  |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore.
ATS di Brescia |  |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione
ATS di Brescia |  |  |  | Operazioni generali di conduzione
ATS di Brescia |  |  | 75 | verifica assenza allarmi
ATS di Brescia |  |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore
ATS di Brescia |  |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore
ATS di Brescia |  |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )
ATS di Brescia |  |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente
ATS di Brescia |  |  | 100 | verifica tenuta vuoto
ATS di Brescia |  |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie
ATS di Brescia |  |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina
ATS di Brescia |  |  | 115 | rigenerazione del refrigerante
ATS di Brescia |  |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi
ATS di Brescia |  |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri
ATS di Brescia |  |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco
ATS di Brescia |  |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo
ATS di Brescia |  |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema
ATS di Brescia |  |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati
ATS di Brescia |  |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi
ATS di Brescia |  |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale
ATS di Brescia |  |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina
ATS di Brescia |  |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto
ATS di Brescia |  |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti
ATS di Brescia |  | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione
ATS di Brescia |  | 07 |  | Serbatoi inerziali
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia
ATS di Brescia | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
ATS di Brescia |  |  |  | Impianto a vaso chiuso
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | Impianto a vaso aperto
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Filtri a Y
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Pompe e circolatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 06 |  | Filtri acqua
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia tubo di compensazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | sostituzione membrane | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Scaricatori di condensa
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS di Brescia |  |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Radiatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 05 |  | Ventilconvettori
ATS di Brescia |  |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia batteria di scambio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia del terminale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
ATS di Brescia |  | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Unità di trattamento aria
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 04 |  | Filtri aria
ATS di Brescia |  |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
ATS di Brescia |  |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili (sostituzione almeno semestrale e a necessità). | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | filtri a tasche (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | filtri a rullo (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | filtri a carbone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
ATS di Brescia |  | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
ATS di Brescia |  |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
ATS di Brescia |  |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 07 |  | Estrattori d’aria
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
ATS di Brescia |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
ATS di Brescia |  |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | inverter comando motori. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
ATS di Brescia |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
ATS di Brescia |  |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Termoregolazione automatica
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 05 |  | Sistema di supervisione e software
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 06 |  | Misuratori di energia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 05 | taratura dei misuratori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica del corretta alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | serraggio morsetti componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo filtri | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo ventilazione quadro | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica dello stato dei selettori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Prove temperatura e umidità
ATS di Brescia |  |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
ATS di Brescia |  |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche rumorosità
ATS di Brescia |  |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
ATS di Brescia |  |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
ATS di Brescia |  |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
ATS di Brescia |  |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
ATS di Brescia |  | 01 |  | Generatori di vapore
ATS di Brescia |  |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
ATS di Brescia |  |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 03 |  | Torri evaporative
ATS di Brescia |  |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche sulle UTA
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Documentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ATS di Brescia |  |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
ATS di Brescia |  |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ATS di Brescia |  |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
ATS di Brescia |  |  |  | - ISO 5 | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  |  | - ISO 7 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | - ISO 8 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ATS di Brescia | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Documentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
ATS di Brescia |  | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
ATS di Brescia |  |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Condensatori
ATS di Brescia |  |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 03 |  | Celle
ATS di Brescia |  |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia ventole evaporatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
ATS di Brescia |  |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo taratura fusibili | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia quadro | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
ATS di Brescia |  |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
ASST Ovest Milanese | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
ASST Ovest Milanese | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Pulizie
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Rete di scarico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo indicatore di livello | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Caldaia
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo fiamma | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | ispezione della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | serraggio bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | inversione delle caldaie | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | controllo livello acqua di alimento | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | controllo manometri e termometri | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare: | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  |  | viscosità cinematica
ASST Ovest Milanese |  |  |  | acidità
ASST Ovest Milanese |  |  |  | contenuto d'acqua
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Flash Point
ASST Ovest Milanese |  |  |  | insolubili in pentano
ASST Ovest Milanese |  |  |  | basso bollenti
ASST Ovest Milanese |  |  |  | alto bollenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Evaporatore
ASST Ovest Milanese |  |  | 205 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 210 | spurgo dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 220 | spurgo del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 240 | pulizia del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali). | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | pulizia linea acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo livello olio pompa | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo filtro acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica pressione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Camino e condotti fumari
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 11 |  | Solare termico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica valvole di sfiato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo percentuale di glicole | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | spurgo del corpo produttore | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 15 |  | Filtri sterili per vapore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | sostituzione delle cartucce | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | regolazione del pannello di comando | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia batteria di scambio. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 21 |  | caldaie a biomasse
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia sonda lambda | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Generale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Motore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Generatore elettrico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | verifica armoniche | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Ulteriori attività
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | verifica assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
ASST Ovest Milanese |  |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Torri evaporative
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Assorbitori
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia generale esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Operazioni generali di conduzione
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | verifica assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante ) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | verifica tenuta vuoto | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | rigenerazione del refrigerante | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Serbatoi inerziali
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Impianto a vaso chiuso
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Impianto a vaso aperto
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Filtri a Y
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Pompe e circolatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Filtri acqua
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia tubo di compensazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | sostituzione membrane | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Scaricatori di condensa
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Radiatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Ventilconvettori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia batteria di scambio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia del terminale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
ASST Ovest Milanese |  | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Unità di trattamento aria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Filtri aria
ASST Ovest Milanese |  |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili (sostituzione almeno semestrale e a necessità). | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | filtri a tasche (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | filtri a rullo (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | filtri a carbone | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Estrattori d’aria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | inverter comando motori. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Termoregolazione automatica
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Sistema di supervisione e software
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Misuratori di energia | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | taratura dei misuratori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica del corretta alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | serraggio morsetti componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo filtri | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo ventilazione quadro | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica dello stato dei selettori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Prove temperatura e umidità
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche rumorosità
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Generatori di vapore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Torri evaporative
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche sulle UTA
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Documentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST Ovest Milanese |  |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
ASST Ovest Milanese |  |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
ASST Ovest Milanese |  |  |  | - ISO 5 | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  |  | - ISO 7 | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | - ISO 8 | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ASST Ovest Milanese | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Documentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
ASST Ovest Milanese |  |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Condensatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Celle
ASST Ovest Milanese |  |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia ventole evaporatore | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
ASST Ovest Milanese |  |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo taratura fusibili | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia quadro | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
ASST Ovest Milanese |  |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
ASST FBF Sacco | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
ASST FBF Sacco | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
ASST FBF Sacco | B2.01 | 01 |  | Pulizie
ASST FBF Sacco | B2.01 | 01 | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.01 | 01 | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.01 | 01 | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.01 | 01 | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.01 | 02 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | B2.01 | 02 | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.01 | 02 | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.01 | 02 | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.01 | 02 | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.01 | 02 | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.01 | 02 | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.01 | 02 | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.01 | 02 | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.01 | 02 | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.01 | 02 | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.01 | 02 | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.01 | 03 |  | Rete di scarico
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE | bar: PERIODICITA' G to PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.02 | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
ASST FBF Sacco | B2.02 | 01 | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 01 | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 | 50 | controllo indicatore di livello | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 |  | Caldaia
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 05 | controllo fiamma | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 10 | controllo pressione gas di alimentazione | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 40 | ispezione della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 45 | serraggio bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 55 | inversione delle caldaie | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 85 | controllo livello acqua di alimento | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 120 | controllo manometri e termometri | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare: | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 |  | viscosità cinematica
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 |  | acidità
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 |  | contenuto d'acqua
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 |  | Flash Point
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 |  | insolubili in pentano
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 |  | basso bollenti
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 |  | alto bollenti
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 |  | Evaporatore
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 205 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 210 | spurgo dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 215 | spurgo dell’indicatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 220 | spurgo del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 240 | pulizia del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 250 | pulizia interna dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali). | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 15 | prova manuale valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 40 | pulizia linea acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 45 | controllo trafilamento pompe acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 50 | controllo livello olio pompa | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 55 | controllo filtro acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 60 | controllo dispositivi di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
ASST FBF Sacco | B2.02 | 08 | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 08 | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 08 | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 08 | 20 | Verifica pressione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 08 | 25 | Accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 08 | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 08 | 35 | Spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 08 | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 09 |  | Camino e condotti fumari
ASST FBF Sacco | B2.02 | 09 | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 09 | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 09 | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 09 | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 09 | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 09 | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 09 | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 09 | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 09 | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
ASST FBF Sacco | B2.02 | 10 | 05 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 10 | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 10 | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 10 | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 10 | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 10 | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 11 |  | Solare termico
ASST FBF Sacco | B2.02 | 11 | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 11 | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 11 | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 11 | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 11 | 25 | verifica valvole di sfiato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 11 | 30 | verifica valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 11 | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 11 | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 11 | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 11 | 50 | Controllo percentuale di glicole | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 11 | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 11 | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
ASST FBF Sacco | B2.02 | 12 | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 12 | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 12 | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
ASST FBF Sacco | B2.02 | 13 | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 13 | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 13 | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 13 | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 13 | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 13 | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 13 | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 13 | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 13 | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
ASST FBF Sacco | B2.02 | 14 | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 14 | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 14 | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 | 14 | 20 | spurgo del corpo produttore | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 14 | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 14 | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 14 | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 14 | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 14 | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 14 | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 15 |  | Filtri sterili per vapore
ASST FBF Sacco | B2.02 | 15 | 05 | sostituzione delle cartucce | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
ASST FBF Sacco | B2.02 | 16 | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 16 | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 16 | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 16 | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
ASST FBF Sacco | B2.02 | 17 | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 17 | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 17 | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 17 | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
ASST FBF Sacco | B2.02 | 18 | 05 | pulizia interna del serbatoio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 18 | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 18 | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 18 | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
ASST FBF Sacco | B2.02 | 19 | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 19 | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 19 | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 19 | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 19 | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 19 | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 19 | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 19 | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 19 | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 19 | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 19 | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
ASST FBF Sacco | B2.02 | 20 | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 20 | 10 | verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 20 | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 20 | 20 | accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 20 | 25 | regolazione del pannello di comando | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 20 | 30 | spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 20 | 35 | controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 20 | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 20 | 45 | pulizia batteria di scambio. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 20 | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 20 | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 |  | caldaie a biomasse
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 10 | Pulizia contenitori ceneri | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 15 | Pulizia sonda lambda | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 | 85 | Controllo precarica vasi espansione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
ASST FBF Sacco | B2.03 | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.03 | 02 |  | Generale
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 15 | controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.03 | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.03 | 05 |  | Motore
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.03 | 06 |  | Generatore elettrico
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 65 | verifica armoniche | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 |  | Ulteriori attività
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 125 | verifica assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 175 | controllo quadro sequenze compressori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
ASST FBF Sacco | B2.04 | 02 | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 02 | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 02 | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 02 | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 02 | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
ASST FBF Sacco | B2.04 | 03 | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 03 | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 03 | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 03 | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 03 | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 03 | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 |  | Torri evaporative
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 60 | controllo generale di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 |  | Assorbitori
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 05 | pulizia generale esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 30 | cambio olio della pompa del vuoto | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 |  | Operazioni generali di conduzione
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 75 | verifica assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante ) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 100 | verifica tenuta vuoto | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 115 | rigenerazione del refrigerante | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 145 | controllo funzionamento dei flussostati | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
ASST FBF Sacco | B2.04 | 06 | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 | 06 | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 07 |  | Serbatoi inerziali
ASST FBF Sacco | B2.04 | 07 | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 |  | Impianto a vaso chiuso
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 |  | Impianto a vaso aperto
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 25 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 30 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 |  | Impianto con vaso pressurizzato
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 40 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 45 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 50 | controllo funzionamento compressore aria | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.05 | 02 |  | Filtri a Y
ASST FBF Sacco | B2.05 | 02 | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 02 | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.05 | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
ASST FBF Sacco | B2.05 | 03 | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 03 | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.05 | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
ASST FBF Sacco | B2.05 | 04 | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 04 | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 04 | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.05 | 04 | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 04 | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 04 | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 | 04 | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.05 | 04 | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.05 | 04 | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.05 | 05 |  | Pompe e circolatori
ASST FBF Sacco | B2.05 | 05 | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.05 | 05 | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.05 | 05 | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.05 | 05 | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.05 | 06 |  | Filtri acqua
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
ASST FBF Sacco | B2.06 | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
ASST FBF Sacco | B2.06 | 01 | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.06 | 01 | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.06 | 01 | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.06 | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST FBF Sacco | B2.06 | 02 | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.06 | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
ASST FBF Sacco | B2.06 | 03 | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.06 | 03 | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.06 | 03 | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.06 | 03 | 20 | pulizia tubo di compensazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.06 | 03 | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.06 | 03 | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.06 | 03 | 35 | sostituzione membrane | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.06 | 04 |  | Scaricatori di condensa
ASST FBF Sacco | B2.06 | 04 | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.06 | 04 | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.06 | 04 | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.06 | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
ASST FBF Sacco | B2.06 | 05 | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.06 | 05 | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.06 | 05 | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ASST FBF Sacco | B2.07 | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST FBF Sacco | B2.07 | 01 | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 01 | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 01 | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 01 | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 01 | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 01 | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 01 | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 01 | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 01 | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 01 | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 01 | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST FBF Sacco | B2.07 | 02 | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 03 |  | Radiatori
ASST FBF Sacco | B2.07 | 03 | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 03 | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 03 | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
ASST FBF Sacco | B2.07 | 04 | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 04 | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 |  | Ventilconvettori
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
ASST FBF Sacco | B2.07 | 06 | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 06 | 10 | pulizia batteria di scambio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 06 | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.07 | 06 | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 06 | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 06 | 30 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.07 | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
ASST FBF Sacco | B2.07 | 08 | 10 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 08 | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 08 | 20 | pulizia del terminale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 08 | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
ASST FBF Sacco | B2.08 | 01 |  | Unità di trattamento aria
ASST FBF Sacco | B2.08 | 01 | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 01 | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.08 | 01 | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 01 | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 01 | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 01 | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 01 | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 01 | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 01 | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 01 | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
ASST FBF Sacco | B2.08 | 02 | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.08 | 02 | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 02 | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 | 02 | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 | 02 | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 | 02 | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 02 | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 02 | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 | 02 | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 | 02 | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 02 | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 02 | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
ASST FBF Sacco | B2.08 | 03 | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 | 03 | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 | 03 | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 | 03 | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 03 | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 03 | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 03 | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 04 |  | Filtri aria
ASST FBF Sacco | B2.08 | 04 |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
ASST FBF Sacco | B2.08 | 04 | 10 | prefiltri a celle rigenerabili. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 04 | 15 | filtri a tasche | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 04 | 20 | filtri a rullo | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 04 | 25 | filtri a carbone | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 04 | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 04 |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
ASST FBF Sacco | B2.08 | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
ASST FBF Sacco | B2.08 | 05 | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 05 | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.08 | 05 | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.08 | 05 | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.08 | 05 | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 05 | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 05 | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
ASST FBF Sacco | B2.08 | 06 | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 07 |  | Estrattori d’aria
ASST FBF Sacco | B2.08 | 07 | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.08 | 07 | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.08 | 07 | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 07 | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST FBF Sacco | B2.09 | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
ASST FBF Sacco | B2.09 | 01 |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
ASST FBF Sacco | B2.09 | 01 | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 | 01 | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 01 | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 01 | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 01 | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 01 | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 01 | 35 | inverter comando motori. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 01 | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
ASST FBF Sacco | B2.09 | 02 |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
ASST FBF Sacco | B2.09 | 02 | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 | 02 | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 | 02 | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 | 02 | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 | 02 | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 | 02 | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST FBF Sacco | B2.09 | 03 | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 03 | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 03 | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 03 | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 03 | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 03 | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 03 | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 03 | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 04 |  | Termoregolazione automatica
ASST FBF Sacco | B2.09 | 04 | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.09 | 04 | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 04 | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.09 | 05 |  | Sistema di supervisione e software
ASST FBF Sacco | B2.09 | 05 | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.09 | 05 | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 |  | Misuratori di energia | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 05 | taratura dei misuratori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 25 | verifica del corretta alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 35 | serraggio morsetti componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 40 | controllo filtri | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 45 | controllo ventilazione quadro | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 50 | verifica dello stato dei selettori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
ASST FBF Sacco | B2.10 | 01 |  | Prove temperatura e umidità
ASST FBF Sacco | B2.10 | 01 |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
ASST FBF Sacco | B2.10 | 01 | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
ASST FBF Sacco | B2.11 | 01 |  | Verifiche rumorosità
ASST FBF Sacco | B2.11 | 01 |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
ASST FBF Sacco | B2.11 | 01 |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
ASST FBF Sacco | B2.11 | 01 | 05 | n° 1 prova in centrale termica | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.11 | 01 | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.11 | 01 | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.11 | 01 | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.11 | 01 | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.11 | 01 | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.11 | 01 | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
ASST FBF Sacco | B2.12 |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
ASST FBF Sacco | B2.12 | 01 |  | Generatori di vapore
ASST FBF Sacco | B2.12 | 01 | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.12 | 01 | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.12 | 01 | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.12 | 01 | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.12 | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
ASST FBF Sacco | B2.12 | 02 | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.12 | 02 | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.12 | 02 | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.12 | 03 |  | Torri evaporative
ASST FBF Sacco | B2.12 | 03 | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.12 | 03 | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.12 | 03 | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
ASST FBF Sacco | B2.13 | 01 |  | Verifiche sulle UTA
ASST FBF Sacco | B2.13 | 01 | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.13 | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
ASST FBF Sacco | B2.13 | 02 | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.13 | 02 | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.13 | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
ASST FBF Sacco | B2.13 | 03 | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.13 | 03 | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.13 | 04 |  | Documentazione
ASST FBF Sacco | B2.13 | 04 | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
ASST FBF Sacco | B2.14 | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
ASST FBF Sacco | B2.14 | 01 | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.14 | 01 |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST FBF Sacco | B2.14 | 01 |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
ASST FBF Sacco | B2.14 | 01 |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
ASST FBF Sacco | B2.14 | 01 | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.14 | 01 |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST FBF Sacco | B2.14 | 01 | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.14 | 01 | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.14 | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
ASST FBF Sacco | B2.14 | 02 | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
ASST FBF Sacco | B2.14 | 02 |  | - ISO 5 | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.14 | 02 |  | - ISO 7 | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.14 | 02 |  | - ISO 8 | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.14 | 02 | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ASST FBF Sacco | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
ASST FBF Sacco | B2.15 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | B2.15 | 01 | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.15 | 01 | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.15 | 02 |  | Documentazione
ASST FBF Sacco | B2.15 | 02 | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
ASST FBF Sacco | B2.16 | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
ASST FBF Sacco | B2.16 | 01 | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 01 | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 01 | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 01 | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.16 | 01 | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.16 | 01 | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.16 | 02 |  | Condensatori
ASST FBF Sacco | B2.16 | 02 | 5 | verifica e pulizia pacco alettato | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.16 | 02 | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.16 | 02 | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 03 |  | Celle
ASST FBF Sacco | B2.16 | 03 | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 03 | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 03 | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 03 | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 03 | 25 | pulizia ventole evaporatore | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 03 | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 03 | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 03 | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
ASST FBF Sacco | B2.16 | 04 | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 04 | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 04 | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 04 | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 04 | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 04 | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 04 | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 04 | 40 | controllo taratura fusibili | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 04 | 45 | pulizia quadro | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
ASST della Franciacorta | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
ASST della Franciacorta | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Pulizie
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Rete di scarico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo indicatore di livello | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
ASST della Franciacorta |  |  |  | Caldaia
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo fiamma | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | ispezione della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | serraggio bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | inversione delle caldaie | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | controllo livello acqua di alimento | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | controllo manometri e termometri | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare: | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  |  | viscosità cinematica
ASST della Franciacorta |  |  |  | acidità
ASST della Franciacorta |  |  |  | contenuto d'acqua
ASST della Franciacorta |  |  |  | Flash Point
ASST della Franciacorta |  |  |  | insolubili in pentano
ASST della Franciacorta |  |  |  | basso bollenti
ASST della Franciacorta |  |  |  | alto bollenti
ASST della Franciacorta |  |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Evaporatore
ASST della Franciacorta |  |  | 205 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 210 | spurgo dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 220 | spurgo del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 240 | pulizia del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali). | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | pulizia linea acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo livello olio pompa | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo filtro acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
ASST della Franciacorta |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
ASST della Franciacorta |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
ASST della Franciacorta |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica pressione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Camino e condotti fumari
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 11 |  | Solare termico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica valvole di sfiato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo percentuale di glicole | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | spurgo del corpo produttore | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 15 |  | Filtri sterili per vapore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | sostituzione delle cartucce | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | regolazione del pannello di comando | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia batteria di scambio. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 21 |  | caldaie a biomasse
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia sonda lambda | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Generale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Motore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Generatore elettrico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
ASST della Franciacorta |  |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | verifica armoniche | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Ulteriori attività
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | verifica assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
ASST della Franciacorta |  |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Torri evaporative
ASST della Franciacorta |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Assorbitori
ASST della Franciacorta |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia generale esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Operazioni generali di conduzione
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | verifica assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante ) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | verifica tenuta vuoto | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | rigenerazione del refrigerante | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Serbatoi inerziali
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
ASST della Franciacorta |  |  |  | Impianto a vaso chiuso
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Impianto a vaso aperto
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Filtri a Y
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Pompe e circolatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Filtri acqua
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia tubo di compensazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | sostituzione membrane | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Scaricatori di condensa
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Radiatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Ventilconvettori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia batteria di scambio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia del terminale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
ASST della Franciacorta |  | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Unità di trattamento aria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Filtri aria
ASST della Franciacorta |  |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | filtri a tasche | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | filtri a rullo | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | filtri a carbone | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Estrattori d’aria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
ASST della Franciacorta |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | inverter comando motori. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
ASST della Franciacorta |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Termoregolazione automatica
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Sistema di supervisione e software
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Misuratori di energia | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | taratura dei misuratori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica del corretta alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | serraggio morsetti componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo filtri | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo ventilazione quadro | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica dello stato dei selettori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Prove temperatura e umidità
ASST della Franciacorta |  |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche rumorosità
ASST della Franciacorta |  |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
ASST della Franciacorta |  |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
ASST della Franciacorta |  |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Generatori di vapore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Torri evaporative
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche sulle UTA
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Documentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST della Franciacorta |  |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
ASST della Franciacorta |  |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
ASST della Franciacorta |  |  |  | - ISO 5 | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  |  | - ISO 7 | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | - ISO 8 | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ASST della Franciacorta | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Documentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
ASST della Franciacorta |  |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Condensatori
ASST della Franciacorta |  |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Celle
ASST della Franciacorta |  |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia ventole evaporatore | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
ASST della Franciacorta |  |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo taratura fusibili | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia quadro | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
ASST della Franciacorta |  |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Pulizie
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Rete di scarico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo indicatore di livello | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Caldaia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo fiamma | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | ispezione della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | serraggio bulloni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | inversione delle caldaie | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | controllo livello acqua di alimento | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | controllo manometri e termometri | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare: | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | viscosità cinematica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | acidità
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | contenuto d'acqua
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Flash Point
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | insolubili in pentano
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | basso bollenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | alto bollenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Evaporatore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 205 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 210 | spurgo dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 220 | spurgo del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 240 | pulizia del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali). | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | pulizia linea acqua | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo livello olio pompa | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo filtro acqua | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica pressione impianto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Camino e condotti fumari
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 11 |  | Solare termico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica valvole di sfiato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo percentuale di glicole | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | spurgo del corpo produttore | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 15 |  | Filtri sterili per vapore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | sostituzione delle cartucce | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | regolazione del pannello di comando | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia batteria di scambio. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 21 |  | caldaie a biomasse
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia sonda lambda | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Generale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Motore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Generatore elettrico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | verifica armoniche | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Ulteriori attività
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | verifica assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Torri evaporative
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Assorbitori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia generale esterna | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Operazioni generali di conduzione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | verifica assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante ) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | verifica tenuta vuoto | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | rigenerazione del refrigerante | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Serbatoi inerziali
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Impianto a vaso chiuso
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Impianto a vaso aperto
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Filtri a Y
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Pompe e circolatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Filtri acqua
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia tubo di compensazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | sostituzione membrane | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Scaricatori di condensa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Radiatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Ventilconvettori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia batteria di scambio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia del terminale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Unità di trattamento aria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Filtri aria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | filtri a tasche | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | filtri a rullo | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | filtri a carbone | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Estrattori d’aria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | inverter comando motori. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Termoregolazione automatica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Sistema di supervisione e software
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Misuratori di energia | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | taratura dei misuratori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica del corretta alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | serraggio morsetti componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo filtri | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo ventilazione quadro | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica dello stato dei selettori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Prove temperatura e umidità
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche rumorosità
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Generatori di vapore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Torri evaporative
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche sulle UTA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | - ISO 5 | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | - ISO 7 | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | - ISO 8 | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Condensatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Celle
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia ventole evaporatore | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo taratura fusibili | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia quadro | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' A

## C_Impianti elettrici
Manutenzione impianti elettrici
ENTE | CODICI |  |  | OPERAZIONI PREVISTE | PERIODICITA'
[5 empty] | G | St | Q | M | T | S | A | B | N
ATS della Brianza | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ATS della Brianza | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ATS della Brianza | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS della Brianza |  | 01 |  | Pulizia
ATS della Brianza |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 03 |  | Ventilazione
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  | 04 |  | Illuminazione
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Cavi
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ATS della Brianza |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ATS della Brianza |  | 01 |  | Carpenteria
ATS della Brianza |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 02 |  | Componenti
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ATS della Brianza |  | 01 |  | Carpenteria
ATS della Brianza |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 02 |  | Componenti
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ATS della Brianza |  | 01 |  | Carpenteria
ATS della Brianza |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 02 |  | Componenti
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Verifiche
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Brianza | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 02 |  | Lampade
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 03 |  | Accessori
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Brianza | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 02 |  | Lampade
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 03 |  | Accessori
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Brianza | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ATS della Brianza |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 02 |  | Lampade
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 03 |  | Accessori
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ATS della Brianza |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Centralina
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 02 |  | Componenti
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ATS della Brianza |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ATS della Brianza |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Documentazione
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 04 |  | Pozzetti
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 05 |  | Distribuzione
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Brianza | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Documentazione
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  | 02 |  | Sistema di captazione
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 03 |  | Calate
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 05 |  | Impianto integrativo
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ATS della Brianza |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ATS della Brianza |  | 01 |  | Verifiche
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Controlli normativi
ATS della Brianza |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 02 |  | Gestione rete
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 03 |  | Misure
ATS della Brianza |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ATS della Brianza | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ATS della Brianza |  | 01 |  | Componenti
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ATS della Brianza |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ATS della Brianza |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Centralina
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | controllo programmazione centralina, eventuale ripristino e riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 02 |  | Componenti
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ATS della Brianza |  | 01 |  | Centrale
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 02 |  | Componenti
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Centralina
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ATS della Brianza |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Brianza | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ATS della Brianza |  | 01 |  | Centralina
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  | 02 |  | Componenti
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ATS della Brianza |  | 01 |  | Quadro elettrico
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ATS della Brianza |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 02 |  | Lettori di badge
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS della Brianza | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ATS della Brianza |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ATS della Brianza |  | 02 |  | Trasformatori
ATS della Brianza |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ATS della Brianza |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ATS della Brianza |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ATS della Brianza |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ATS della Brianza |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 09 |  | Interruttori SF6
ATS della Brianza |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 10 |  | Ausiliari
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ATS della Brianza |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 12 |  | Commutatori
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 16 |  | Relè ausiliari
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 17 |  | Strumenti di misura
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ATS della Brianza |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 20 |  | Dotazioni
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ATS della Brianza |  | 01 |  | Carpenteria
ATS della Brianza |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 02 |  | Centralina
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 03 |  | Condensatori
ATS della Brianza |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 04 |  | Fusibili
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ATS della Brianza |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Brianza |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Brianza |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Brianza |  | 02 |  | Generale
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ATS della Brianza |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS della Brianza |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Brianza |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Brianza |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 05 |  | Motore diesel
ATS della Brianza |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Brianza |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ATS della Brianza |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 07 |  | Generatore elettrico
ATS della Brianza |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ATS della Brianza |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Brianza | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ATS della Brianza |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Brianza |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Brianza |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Brianza |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ATS della Brianza |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ATS della Brianza |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ATS della Brianza |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  |  | Motore diesel
ATS della Brianza |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  |  | Prove e rilievi
ATS della Brianza |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ATS della Brianza |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS della Brianza |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  |  | Alternatore
ATS della Brianza |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  |  | Frizione
ATS della Brianza |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ATS della Brianza |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ATS della Brianza |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Brianza | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ATS della Brianza |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ATS della Brianza |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 02 |  | Carpenteria
ATS della Brianza |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 03 |  | Raddrizzatore
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 04 |  | Inverter
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 05 |  | Commutatore statico
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 06 |  | By-pass manuale
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ATS della Brianza |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ATS della Brianza |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Brianza |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ATS della Brianza |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ATS della Brianza |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ATS della Brianza |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 03 |  | Quadri di stringa
ATS della Brianza |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  | 04 |  | Inverter
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ATS della Brianza |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ATS della Brianza |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ATS della Brianza |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 05 |  | Interruttori SF6
ATS della Brianza |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 06 |  | Ausiliari
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ATS della Brianza |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 08 |  | Commutatori
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 12 |  | Relè ausiliari
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 13 |  | Strumenti di misura
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ATS della Brianza |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 16 |  | Dotazioni
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza | C5 |  |  | VERIFICHE
ATS della Brianza | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ATS della Brianza |  | 01 |  | Verifiche normative
ATS della Brianza |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ATS della Brianza | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Verifiche normative
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ATS della Brianza | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ATS della Brianza |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ATS della Brianza |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ATS della Brianza |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ATS della Brianza |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ATS della Brianza | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ATS della Brianza | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS della Brianza |  | 01 |  | Pulizia
ATS della Brianza |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 03 |  | Ventilazione
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  | 04 |  | Illuminazione
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza |  | 06 |  | Allarmi
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ATS della Brianza | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ATS della Brianza |  | 01 |  | Cavi
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ATS della Brianza | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Pulizia
ATS della Brianza |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ATS della Brianza |  | 01 |  | Verifiche
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ATS della Brianza | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Componenti
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ATS della Brianza |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ATS della Brianza |  | 01 |  | Carpenteria
ATS della Brianza |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  | 02 |  | Componenti
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS della Brianza |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Brianza | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS della Brianza |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ATS della Brianza |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 02 |  | Manica a vento
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ATS della Brianza |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Brianza |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ATS della Brianza |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ATS di Bergamo | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ATS di Bergamo | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Pulizia
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Ventilazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Illuminazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Cavi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Carpenteria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Carpenteria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Carpenteria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Lampade
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Accessori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Lampade
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Accessori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Lampade
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Accessori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Centralina
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Documentazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Pozzetti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Distribuzione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Documentazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Sistema di captazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Calate
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Impianto integrativo
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Controlli normativi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Gestione rete
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Misure
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ATS di Bergamo | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Centralina
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo programmazione centralina, eventuale ripristino e riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Centrale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Centralina
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Centralina
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Quadro elettrico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Lettori di badge
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS di Bergamo | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Trasformatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 09 |  | Interruttori SF6
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 10 |  | Ausiliari
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 12 |  | Commutatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 16 |  | Relè ausiliari
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 17 |  | Strumenti di misura
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 20 |  | Dotazioni
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Carpenteria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Centralina
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Condensatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Fusibili
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Generale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Motore diesel
ATS di Bergamo |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Generatore elettrico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ATS di Bergamo |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  |  | Motore diesel
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  |  | Prove e rilievi
ATS di Bergamo |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ATS di Bergamo |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS di Bergamo |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  |  | Alternatore
ATS di Bergamo |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  |  | Frizione
ATS di Bergamo |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ATS di Bergamo |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Carpenteria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Raddrizzatore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Inverter
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Commutatore statico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 06 |  | By-pass manuale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Quadri di stringa
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Inverter
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Interruttori SF6
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Ausiliari
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Commutatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 12 |  | Relè ausiliari
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 13 |  | Strumenti di misura
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 16 |  | Dotazioni
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | C5 |  |  | VERIFICHE
ATS di Bergamo | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche normative
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ATS di Bergamo | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche normative
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ATS di Bergamo | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ATS di Bergamo |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ATS di Bergamo | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ATS di Bergamo | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Pulizia
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Ventilazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Illuminazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Allarmi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Cavi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Pulizia
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ATS di Bergamo | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Carpenteria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Manica a vento
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ATS dell'Insubria | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ATS dell'Insubria | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Pulizia
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Ventilazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Illuminazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Cavi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone;
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione.
ATS dell'Insubria | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Carpenteria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Carpenteria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Carpenteria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera.
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.
ATS dell'Insubria | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Lampade
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Accessori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Lampade
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Accessori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Lampade
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Accessori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Centralina
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni
ATS dell'Insubria | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica integrità componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino
ATS dell'Insubria | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV
ATS dell'Insubria | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio
ATS dell'Insubria | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Documentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Pozzetti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Distribuzione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Documentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Sistema di captazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Calate
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Impianto integrativo
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali)
ATS dell'Insubria | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto
ATS dell'Insubria | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema
ATS dell'Insubria | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Controlli normativi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura.
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Gestione rete
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30%
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Misure
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001)
ATS dell'Insubria | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ATS dell'Insubria | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati).
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate)
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica
ATS dell'Insubria | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Centralina
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo programmazione centralina, eventuale ripristino e riprogrammazione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia
ATS dell'Insubria | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Centrale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Prove di funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Taratura sensori
ATS dell'Insubria | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Centralina
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Centralina
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Sostituzione batteria
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati
ATS dell'Insubria | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Quadro elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria
ATS dell'Insubria | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Lettori di badge
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS dell'Insubria | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Trasformatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva.
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria.
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite.
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici.
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento.
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore.
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo integrità poli
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche
ATS dell'Insubria |  | 09 |  | Interruttori SF6
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche
ATS dell'Insubria |  | 10 |  | Ausiliari
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino.
ATS dell'Insubria |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 12 |  | Commutatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche
ATS dell'Insubria |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione
ATS dell'Insubria |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Pulizia generale
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri
ATS dell'Insubria |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici
ATS dell'Insubria |  | 16 |  | Relè ausiliari
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati
ATS dell'Insubria |  | 17 |  | Strumenti di misura
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA)
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Pulizia generale
ATS dell'Insubria |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito)
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Pulizia generale componenti
ATS dell'Insubria |  | 20 |  | Dotazioni
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento
ATS dell'Insubria | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Carpenteria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc.
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Centralina
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Misura di cosΦ
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Condensatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori.
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Fusibili
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili.
ATS dell'Insubria | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Generale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Motore diesel
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Generatore elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza
ATS dell'Insubria | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento.
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione
ATS dell'Insubria |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.)
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Verifica tensione batterie
ATS dell'Insubria |  |  |  | Motore diesel
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | sostituzione filtro olio
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo filtro aria
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | sostituzione filtro aria
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | scarico condensa gasolio
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | controllo sfiato carter
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | controllo iniettori
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | controllo punterie
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante
ATS dell'Insubria |  |  |  | Prove e rilievi
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza
ATS dell'Insubria |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ATS dell'Insubria |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti
ATS dell'Insubria |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS dell'Insubria |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria
ATS dell'Insubria |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita
ATS dell'Insubria |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti
ATS dell'Insubria |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie
ATS dell'Insubria |  |  | 175 | Rilievo tensione totale
ATS dell'Insubria |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica
ATS dell'Insubria |  |  |  | Alternatore
ATS dell'Insubria |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca
ATS dell'Insubria |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori
ATS dell'Insubria |  |  |  | Frizione
ATS dell'Insubria |  |  | 200 | Stato anelli collettore
ATS dell'Insubria |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 210 | Stato guarnizioni
ATS dell'Insubria |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina
ATS dell'Insubria |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole
ATS dell'Insubria |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro
ATS dell'Insubria |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata;
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello;
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza;
ATS dell'Insubria | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Carpenteria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Raddrizzatore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Inverter
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Commutatore statico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | By-pass manuale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie)
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica
ATS dell'Insubria | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico)
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi.
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione)
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Quadri di stringa
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Inverter
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie
ATS dell'Insubria | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Revisione generale
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS)
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo integrità poli
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Interruttori SF6
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Ausiliari
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino.
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc.
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Commutatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche
ATS dell'Insubria |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione
ATS dell'Insubria |  | 10 |  | Trasformatori separatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Pulizia generale
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri
ATS dell'Insubria |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici
ATS dell'Insubria |  | 12 |  | Relè ausiliari
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati
ATS dell'Insubria |  | 13 |  | Strumenti di misura
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA)
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Pulizia generale
ATS dell'Insubria |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito)
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Pulizia generale componenti
ATS dell'Insubria |  | 16 |  | Dotazioni
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento
ATS dell'Insubria | C5 |  |  | VERIFICHE
ATS dell'Insubria | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche normative
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ATS dell'Insubria | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche normative
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche
ATS dell'Insubria |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ATS dell'Insubria | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ATS dell'Insubria |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm)
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza)
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche
ATS dell'Insubria |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ATS dell'Insubria | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ATS dell'Insubria | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Pulizia
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Ventilazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Illuminazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc.
ATS dell'Insubria | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Cavi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti
ATS dell'Insubria | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Pulizia
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05
ATS dell'Insubria | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta
ATS dell'Insubria | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ATS dell'Insubria | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel
ATS dell'Insubria | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Carpenteria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.
ATS dell'Insubria | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Manica a vento
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione
ASST di Bergamo Est | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ASST di Bergamo Est | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ASST di Bergamo Est | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Pulizia
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Ventilazione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Illuminazione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Cavi
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Componenti
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Componenti
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Componenti
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Lampade
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Accessori
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Lampade
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Accessori
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Lampade
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Accessori
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Centralina
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Componenti
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Documentazione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Pozzetti
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 05 |  | Distribuzione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Documentazione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Sistema di captazione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Calate
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 05 |  | Impianto integrativo
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Controlli normativi
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Gestione rete
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Misure
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ASST di Bergamo Est | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Componenti
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Centralina
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | controllo programmazione centralina, eventuale ripristino e riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Componenti
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Centrale
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Componenti
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Centralina
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Centralina
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Componenti
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Quadro elettrico
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Lettori di badge
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST di Bergamo Est | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Trasformatori
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 09 |  | Interruttori SF6
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 10 |  | Ausiliari
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 12 |  | Commutatori
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 16 |  | Relè ausiliari
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 17 |  | Strumenti di misura
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 20 |  | Dotazioni
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Centralina
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Condensatori
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Fusibili
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Bergamo Est |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Bergamo Est |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Generale
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 05 |  | Motore diesel
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Bergamo Est |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 07 |  | Generatore elettrico
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Bergamo Est |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Bergamo Est |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ASST di Bergamo Est |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  |  | Motore diesel
ASST di Bergamo Est |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  |  | Prove e rilievi
ASST di Bergamo Est |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ASST di Bergamo Est |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST di Bergamo Est |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  |  | Alternatore
ASST di Bergamo Est |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  |  | Frizione
ASST di Bergamo Est |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Carpenteria
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Raddrizzatore
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Inverter
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 05 |  | Commutatore statico
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 06 |  | By-pass manuale
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Quadri di stringa
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Inverter
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 05 |  | Interruttori SF6
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 06 |  | Ausiliari
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 08 |  | Commutatori
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 12 |  | Relè ausiliari
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 13 |  | Strumenti di misura
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 16 |  | Dotazioni
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est | C5 |  |  | VERIFICHE
ASST di Bergamo Est | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST di Bergamo Est | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST di Bergamo Est | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ASST di Bergamo Est |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ASST di Bergamo Est | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ASST di Bergamo Est | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Pulizia
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Ventilazione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Illuminazione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est |  | 06 |  | Allarmi
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Bergamo Est | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Cavi
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ASST di Bergamo Est | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Pulizia
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ASST di Bergamo Est | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Componenti
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Componenti
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Bergamo Est | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST di Bergamo Est |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 02 |  | Manica a vento
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ASST di Bergamo Est |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Bergamo Est |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ASST di Bergamo Est |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Pulizia
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Ventilazione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Illuminazione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Cavi
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Carpenteria
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Componenti
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Carpenteria
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Componenti
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Carpenteria
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Componenti
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Lampade
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Accessori
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Lampade
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Accessori
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Lampade
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Accessori
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Centralina
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Componenti
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Documentazione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Pozzetti
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 05 |  | Distribuzione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Documentazione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Sistema di captazione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Calate
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 05 |  | Impianto integrativo
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Controlli normativi
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Gestione rete
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Misure
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Componenti
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Centralina
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | controllo programmazione centralina, eventuale ripristino e riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Componenti
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Centrale
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Componenti
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Centralina
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Centralina
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Componenti
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Quadro elettrico
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Lettori di badge
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Trasformatori
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 09 |  | Interruttori SF6
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 10 |  | Ausiliari
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 12 |  | Commutatori
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 16 |  | Relè ausiliari
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 17 |  | Strumenti di misura
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 20 |  | Dotazioni
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Carpenteria
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Centralina
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Condensatori
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Fusibili
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Generale
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 05 |  | Motore diesel
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 07 |  | Generatore elettrico
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  |  | Motore diesel
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  |  | Prove e rilievi
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  |  | Alternatore
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  |  | Frizione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Carpenteria
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Raddrizzatore
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Inverter
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 05 |  | Commutatore statico
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 06 |  | By-pass manuale
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Quadri di stringa
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Inverter
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 05 |  | Interruttori SF6
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 06 |  | Ausiliari
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 08 |  | Commutatori
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 12 |  | Relè ausiliari
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 13 |  | Strumenti di misura
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 16 |  | Dotazioni
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C5 |  |  | VERIFICHE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Pulizia
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Ventilazione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Illuminazione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 06 |  | Allarmi
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Cavi
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Pulizia
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Componenti
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Carpenteria
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Componenti
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 02 |  | Manica a vento
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ASST di Mantova | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ASST di Mantova | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Pulizia
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Ventilazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 04 |  | Illuminazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Cavi
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ASST di Mantova |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ASST di Mantova |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Lampade
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Accessori
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Lampade
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Accessori
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Lampade
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Accessori
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ASST di Mantova |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Centralina
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ASST di Mantova |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Documentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 04 |  | Pozzetti
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 05 |  | Distribuzione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Documentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 02 |  | Sistema di captazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Calate
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 05 |  | Impianto integrativo
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Controlli normativi
ASST di Mantova |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Gestione rete
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Misure
ASST di Mantova |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ASST di Mantova | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Centralina
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo programmazione centralina, eventuale ripristino e riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ASST di Mantova |  | 01 |  | Centrale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Centralina
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Centralina
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 02 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ASST di Mantova |  | 01 |  | Quadro elettrico
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Lettori di badge
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST di Mantova | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  | 02 |  | Trasformatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST di Mantova |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ASST di Mantova |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 09 |  | Interruttori SF6
ASST di Mantova |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 10 |  | Ausiliari
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 12 |  | Commutatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 16 |  | Relè ausiliari
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 17 |  | Strumenti di misura
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 20 |  | Dotazioni
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Centralina
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Condensatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Fusibili
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  | 02 |  | Generale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST di Mantova |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Motore diesel
ASST di Mantova |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 07 |  | Generatore elettrico
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ASST di Mantova |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ASST di Mantova |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  |  | Motore diesel
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  |  | Prove e rilievi
ASST di Mantova |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ASST di Mantova |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST di Mantova |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  |  | Alternatore
ASST di Mantova |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  |  | Frizione
ASST di Mantova |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ASST di Mantova |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ASST di Mantova |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Carpenteria
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Raddrizzatore
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Inverter
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 05 |  | Commutatore statico
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 06 |  | By-pass manuale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ASST di Mantova |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Quadri di stringa
ASST di Mantova |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 04 |  | Inverter
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ASST di Mantova |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST di Mantova |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ASST di Mantova |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 05 |  | Interruttori SF6
ASST di Mantova |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 06 |  | Ausiliari
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 08 |  | Commutatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 12 |  | Relè ausiliari
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 13 |  | Strumenti di misura
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 16 |  | Dotazioni
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | C5 |  |  | VERIFICHE
ASST di Mantova | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST di Mantova |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST di Mantova | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST di Mantova | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ASST di Mantova |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ASST di Mantova |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ASST di Mantova |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ASST di Mantova |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ASST di Mantova | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ASST di Mantova | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Pulizia
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Ventilazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 04 |  | Illuminazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 06 |  | Allarmi
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Cavi
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Pulizia
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ASST di Mantova | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Manica a vento
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ASST del Garda | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ASST del Garda | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST del Garda |  | 01 |  | Pulizia
ASST del Garda |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 03 |  | Ventilazione
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  | 04 |  | Illuminazione
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ASST del Garda |  | 01 |  | Cavi
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ASST del Garda |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ASST del Garda |  | 01 |  | Carpenteria
ASST del Garda |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 02 |  | Componenti
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ASST del Garda |  | 01 |  | Carpenteria
ASST del Garda |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 02 |  | Componenti
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ASST del Garda |  | 01 |  | Carpenteria
ASST del Garda |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 02 |  | Componenti
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ASST del Garda |  | 01 |  | Verifiche
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST del Garda | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ASST del Garda |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 02 |  | Lampade
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 03 |  | Accessori
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST del Garda | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ASST del Garda |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 02 |  | Lampade
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 03 |  | Accessori
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST del Garda | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ASST del Garda |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 02 |  | Lampade
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 03 |  | Accessori
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ASST del Garda |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ASST del Garda |  | 01 |  | Centralina
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 02 |  | Componenti
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ASST del Garda |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ASST del Garda |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ASST del Garda |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ASST del Garda |  | 01 |  | Documentazione
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 04 |  | Pozzetti
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 05 |  | Distribuzione
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST del Garda | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST del Garda |  | 01 |  | Documentazione
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  | 02 |  | Sistema di captazione
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 03 |  | Calate
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 05 |  | Impianto integrativo
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ASST del Garda |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ASST del Garda |  | 01 |  | Verifiche
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ASST del Garda |  | 01 |  | Controlli normativi
ASST del Garda |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 02 |  | Gestione rete
ASST del Garda |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 03 |  | Misure
ASST del Garda |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ASST del Garda | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ASST del Garda |  | 01 |  | Componenti
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ASST del Garda |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST del Garda |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ASST del Garda |  | 01 |  | Centralina
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | controllo programmazione centralina, eventuale ripristino e riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 02 |  | Componenti
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ASST del Garda |  | 01 |  | Centrale
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 02 |  | Componenti
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ASST del Garda |  | 01 |  | Centralina
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ASST del Garda |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST del Garda | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ASST del Garda |  | 01 |  | Centralina
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  | 02 |  | Componenti
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ASST del Garda |  | 01 |  | Quadro elettrico
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ASST del Garda |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 02 |  | Lettori di badge
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST del Garda | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ASST del Garda |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ASST del Garda |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ASST del Garda |  | 02 |  | Trasformatori
ASST del Garda |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ASST del Garda |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ASST del Garda |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST del Garda |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ASST del Garda |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 09 |  | Interruttori SF6
ASST del Garda |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 10 |  | Ausiliari
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST del Garda |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 12 |  | Commutatori
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 16 |  | Relè ausiliari
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 17 |  | Strumenti di misura
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ASST del Garda |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 20 |  | Dotazioni
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ASST del Garda |  | 01 |  | Carpenteria
ASST del Garda |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 02 |  | Centralina
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 03 |  | Condensatori
ASST del Garda |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 04 |  | Fusibili
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ASST del Garda |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST del Garda |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST del Garda |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST del Garda |  | 02 |  | Generale
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST del Garda |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST del Garda |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST del Garda |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST del Garda |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 05 |  | Motore diesel
ASST del Garda |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ASST del Garda |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST del Garda |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 07 |  | Generatore elettrico
ASST del Garda |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ASST del Garda |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST del Garda | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ASST del Garda |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST del Garda |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST del Garda |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST del Garda |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ASST del Garda |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ASST del Garda |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ASST del Garda |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  |  | Motore diesel
ASST del Garda |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  |  | Prove e rilievi
ASST del Garda |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ASST del Garda |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST del Garda |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  |  | Alternatore
ASST del Garda |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  |  | Frizione
ASST del Garda |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST del Garda |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ASST del Garda |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST del Garda | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ASST del Garda |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ASST del Garda |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 02 |  | Carpenteria
ASST del Garda |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 03 |  | Raddrizzatore
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 04 |  | Inverter
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 05 |  | Commutatore statico
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 06 |  | By-pass manuale
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ASST del Garda |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ASST del Garda |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ASST del Garda |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ASST del Garda |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ASST del Garda |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ASST del Garda |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 03 |  | Quadri di stringa
ASST del Garda |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  | 04 |  | Inverter
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ASST del Garda |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST del Garda |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ASST del Garda |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 05 |  | Interruttori SF6
ASST del Garda |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 06 |  | Ausiliari
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST del Garda |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 08 |  | Commutatori
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 12 |  | Relè ausiliari
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 13 |  | Strumenti di misura
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ASST del Garda |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 16 |  | Dotazioni
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda | C5 |  |  | VERIFICHE
ASST del Garda | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ASST del Garda |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST del Garda |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST del Garda | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST del Garda |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST del Garda | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ASST del Garda |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ASST del Garda |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ASST del Garda |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ASST del Garda |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ASST del Garda | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ASST del Garda | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST del Garda |  | 01 |  | Pulizia
ASST del Garda |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 03 |  | Ventilazione
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  | 04 |  | Illuminazione
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda |  | 06 |  | Allarmi
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ASST del Garda | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ASST del Garda |  | 01 |  | Cavi
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ASST del Garda | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ASST del Garda |  | 01 |  | Pulizia
ASST del Garda |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ASST del Garda |  | 01 |  | Verifiche
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ASST del Garda | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ASST del Garda |  | 01 |  | Componenti
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ASST del Garda |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ASST del Garda |  | 01 |  | Carpenteria
ASST del Garda |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  | 02 |  | Componenti
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST del Garda |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST del Garda | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST del Garda |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ASST del Garda |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 02 |  | Manica a vento
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ASST del Garda |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ASST del Garda |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ASST del Garda |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ASST di Lecco | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ASST di Lecco | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST di Lecco |  | 01 |  | Pulizia
ASST di Lecco |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 03 |  | Ventilazione
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  | 04 |  | Illuminazione
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Cavi
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ASST di Lecco |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ASST di Lecco |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Lecco |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 02 |  | Componenti
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ASST di Lecco |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Lecco |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 02 |  | Componenti
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ASST di Lecco |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Lecco |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 02 |  | Componenti
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Lecco | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 02 |  | Lampade
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 03 |  | Accessori
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Lecco | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 02 |  | Lampade
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 03 |  | Accessori
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Lecco | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ASST di Lecco |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 02 |  | Lampade
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 03 |  | Accessori
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ASST di Lecco |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Centralina
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 02 |  | Componenti
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ASST di Lecco |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ASST di Lecco |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Documentazione
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 04 |  | Pozzetti
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 05 |  | Distribuzione
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Lecco | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Documentazione
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  | 02 |  | Sistema di captazione
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 03 |  | Calate
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 05 |  | Impianto integrativo
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ASST di Lecco |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ASST di Lecco |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Controlli normativi
ASST di Lecco |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 02 |  | Gestione rete
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 03 |  | Misure
ASST di Lecco |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ASST di Lecco | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ASST di Lecco |  | 01 |  | Componenti
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ASST di Lecco |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST di Lecco |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Centralina
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | controllo programmazione centralina, eventuale ripristino e riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 02 |  | Componenti
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ASST di Lecco |  | 01 |  | Centrale
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 02 |  | Componenti
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Centralina
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ASST di Lecco |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Lecco | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ASST di Lecco |  | 01 |  | Centralina
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  | 02 |  | Componenti
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ASST di Lecco |  | 01 |  | Quadro elettrico
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ASST di Lecco |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 02 |  | Lettori di badge
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST di Lecco | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ASST di Lecco |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ASST di Lecco |  | 02 |  | Trasformatori
ASST di Lecco |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ASST di Lecco |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ASST di Lecco |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST di Lecco |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ASST di Lecco |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 09 |  | Interruttori SF6
ASST di Lecco |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 10 |  | Ausiliari
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST di Lecco |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 12 |  | Commutatori
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 16 |  | Relè ausiliari
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 17 |  | Strumenti di misura
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ASST di Lecco |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 20 |  | Dotazioni
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ASST di Lecco |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Lecco |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 02 |  | Centralina
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 03 |  | Condensatori
ASST di Lecco |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 04 |  | Fusibili
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ASST di Lecco |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Lecco |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Lecco |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Lecco |  | 02 |  | Generale
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST di Lecco |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST di Lecco |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Lecco |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Lecco |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 05 |  | Motore diesel
ASST di Lecco |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Lecco |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST di Lecco |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 07 |  | Generatore elettrico
ASST di Lecco |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ASST di Lecco |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Lecco | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ASST di Lecco |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Lecco |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Lecco |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Lecco |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ASST di Lecco |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ASST di Lecco |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ASST di Lecco |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  |  | Motore diesel
ASST di Lecco |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  |  | Prove e rilievi
ASST di Lecco |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ASST di Lecco |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST di Lecco |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  |  | Alternatore
ASST di Lecco |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  |  | Frizione
ASST di Lecco |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST di Lecco |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ASST di Lecco |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Lecco | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ASST di Lecco |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ASST di Lecco |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 02 |  | Carpenteria
ASST di Lecco |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 03 |  | Raddrizzatore
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 04 |  | Inverter
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 05 |  | Commutatore statico
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 06 |  | By-pass manuale
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ASST di Lecco |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ASST di Lecco |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Lecco |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ASST di Lecco |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ASST di Lecco |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ASST di Lecco |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 03 |  | Quadri di stringa
ASST di Lecco |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  | 04 |  | Inverter
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ASST di Lecco |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST di Lecco |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ASST di Lecco |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 05 |  | Interruttori SF6
ASST di Lecco |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 06 |  | Ausiliari
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST di Lecco |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 08 |  | Commutatori
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 12 |  | Relè ausiliari
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 13 |  | Strumenti di misura
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ASST di Lecco |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 16 |  | Dotazioni
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco | C5 |  |  | VERIFICHE
ASST di Lecco | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ASST di Lecco |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST di Lecco |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST di Lecco | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST di Lecco | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ASST di Lecco |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ASST di Lecco |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ASST di Lecco |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ASST di Lecco |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ASST di Lecco | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ASST di Lecco | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST di Lecco |  | 01 |  | Pulizia
ASST di Lecco |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 03 |  | Ventilazione
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  | 04 |  | Illuminazione
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco |  | 06 |  | Allarmi
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Lecco | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ASST di Lecco |  | 01 |  | Cavi
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ASST di Lecco | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Pulizia
ASST di Lecco |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ASST di Lecco |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ASST di Lecco | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Componenti
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ASST di Lecco |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ASST di Lecco |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Lecco |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  | 02 |  | Componenti
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Lecco |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Lecco | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST di Lecco |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ASST di Lecco |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 02 |  | Manica a vento
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ASST di Lecco |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Lecco |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ASST di Lecco |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ATS di Brescia | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ATS di Brescia | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Pulizia
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Ventilazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 04 |  | Illuminazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Cavi
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ATS di Brescia |  | 01 |  | Carpenteria
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ATS di Brescia |  | 01 |  | Carpenteria
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Carpenteria
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Lampade
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Accessori
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Lampade
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Accessori
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Lampade
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Accessori
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ATS di Brescia |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Centralina
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ATS di Brescia |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Documentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 04 |  | Pozzetti
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 05 |  | Distribuzione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Documentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 02 |  | Sistema di captazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Calate
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 05 |  | Impianto integrativo
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Controlli normativi
ATS di Brescia |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Gestione rete
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Misure
ATS di Brescia |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ATS di Brescia | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Centralina
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo programmazione centralina, eventuale ripristino e riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ATS di Brescia |  | 01 |  | Centrale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Centralina
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Centralina
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 02 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ATS di Brescia |  | 01 |  | Quadro elettrico
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Lettori di badge
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS di Brescia | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  | 02 |  | Trasformatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ATS di Brescia |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ATS di Brescia |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 09 |  | Interruttori SF6
ATS di Brescia |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 10 |  | Ausiliari
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 12 |  | Commutatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 16 |  | Relè ausiliari
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 17 |  | Strumenti di misura
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 20 |  | Dotazioni
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Carpenteria
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Centralina
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Condensatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Fusibili
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' St to PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' St to PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  | 02 |  | Generale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS di Brescia |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Motore diesel
ATS di Brescia |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 07 |  | Generatore elettrico
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ATS di Brescia |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ATS di Brescia |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  |  | Motore diesel
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  |  | Prove e rilievi
ATS di Brescia |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ATS di Brescia |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS di Brescia |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  |  | Alternatore
ATS di Brescia |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  |  | Frizione
ATS di Brescia |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ATS di Brescia |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ATS di Brescia |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | PERIODICITA' M: M; PERIODICITA' A: A; PERIODICITA' N: N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Carpenteria
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Raddrizzatore
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Inverter
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 05 |  | Commutatore statico
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 06 |  | By-pass manuale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ATS di Brescia |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Quadri di stringa
ATS di Brescia |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 04 |  | Inverter
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ATS di Brescia |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ATS di Brescia |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ATS di Brescia |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 05 |  | Interruttori SF6
ATS di Brescia |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 06 |  | Ausiliari
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 08 |  | Commutatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 12 |  | Relè ausiliari
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 13 |  | Strumenti di misura
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 16 |  | Dotazioni
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | C5 |  |  | VERIFICHE
ATS di Brescia | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche normative
ATS di Brescia |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ATS di Brescia | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche normative
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ATS di Brescia | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ATS di Brescia |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ATS di Brescia |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ATS di Brescia |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ATS di Brescia |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ATS di Brescia | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ATS di Brescia | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Pulizia
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Ventilazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 04 |  | Illuminazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 06 |  | Allarmi
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Cavi
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Pulizia
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ATS di Brescia | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Carpenteria
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Manica a vento
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ASST Ovest Milanese | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ASST Ovest Milanese | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Pulizia
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Ventilazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Illuminazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Cavi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Lampade
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Lampade
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Lampade
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Centralina
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Documentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Pozzetti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Distribuzione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Documentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Sistema di captazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Calate
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Impianto integrativo
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Controlli normativi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Gestione rete
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Misure
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ASST Ovest Milanese | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Centralina
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo programmazione centralina, eventuale ripristino e riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Centrale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Centralina
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Centralina
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Quadro elettrico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Lettori di badge
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST Ovest Milanese | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Trasformatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Interruttori SF6
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 10 |  | Ausiliari
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 12 |  | Commutatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 16 |  | Relè ausiliari
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 17 |  | Strumenti di misura
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 20 |  | Dotazioni
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Centralina
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Condensatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Fusibili
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Generale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Motore diesel
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Generatore elettrico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Motore diesel
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Prove e rilievi
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Alternatore
ASST Ovest Milanese |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Frizione
ASST Ovest Milanese |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Carpenteria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Raddrizzatore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Inverter
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Commutatore statico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | By-pass manuale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Quadri di stringa
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Inverter
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Interruttori SF6
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Ausiliari
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Commutatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 12 |  | Relè ausiliari
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 13 |  | Strumenti di misura
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 16 |  | Dotazioni
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | C5 |  |  | VERIFICHE
ASST Ovest Milanese | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST Ovest Milanese | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST Ovest Milanese | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ASST Ovest Milanese | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ASST Ovest Milanese | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Pulizia
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Ventilazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Illuminazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Allarmi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Cavi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Pulizia
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ASST Ovest Milanese | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Manica a vento
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ATS della Val Padana | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ATS della Val Padana | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Pulizia
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Ventilazione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Illuminazione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Cavi
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ATS della Val Padana |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Carpenteria
ATS della Val Padana |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Componenti
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Carpenteria
ATS della Val Padana |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Componenti
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Carpenteria
ATS della Val Padana |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Componenti
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Verifiche
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Lampade
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Accessori
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Lampade
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Accessori
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Lampade
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Accessori
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Centralina
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Componenti
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Apparecchiature
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Documentazione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Pozzetti
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 05 |  | Distribuzione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Val Padana | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Documentazione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Sistema di captazione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Calate
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 05 |  | Impianto integrativo
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Verifiche
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Controlli normativi
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Gestione rete
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Misure
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ATS della Val Padana | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Componenti
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Centralina
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | controllo programmazione centralina, eventuale ripristino e riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Componenti
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Centrale
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Componenti
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Centralina
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Val Padana | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Centralina
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Componenti
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Quadro elettrico
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate ed eventuale riprogrammazione/aggiornamento password | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Lettori di badge
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS della Val Padana | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Trasformatori
ATS della Val Padana |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ATS della Val Padana |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ATS della Val Padana |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 09 |  | Interruttori SF6
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 10 |  | Ausiliari
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 12 |  | Commutatori
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 16 |  | Relè ausiliari
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 17 |  | Strumenti di misura
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 20 |  | Dotazioni
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Carpenteria
ATS della Val Padana |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Centralina
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Condensatori
ATS della Val Padana |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Fusibili
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Val Padana |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Val Padana |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Generale
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ATS della Val Padana |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS della Val Padana |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Val Padana |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Val Padana |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 05 |  | Motore diesel
ATS della Val Padana |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Val Padana |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ATS della Val Padana |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 07 |  | Generatore elettrico
ATS della Val Padana |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ATS della Val Padana |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Val Padana | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Val Padana |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Val Padana |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ATS della Val Padana |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ATS della Val Padana |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  |  | Motore diesel
ATS della Val Padana |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  |  | Prove e rilievi
ATS della Val Padana |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ATS della Val Padana |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS della Val Padana |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  |  | Alternatore
ATS della Val Padana |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  |  | Frizione
ATS della Val Padana |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ATS della Val Padana |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ATS della Val Padana |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS della Val Padana | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Carpenteria
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Raddrizzatore
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Inverter
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 05 |  | Commutatore statico
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 06 |  | By-pass manuale
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Quadri di stringa
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Inverter
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 05 |  | Interruttori SF6
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 06 |  | Ausiliari
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 08 |  | Commutatori
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 12 |  | Relè ausiliari
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 13 |  | Strumenti di misura
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 16 |  | Dotazioni
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana | C5 |  |  | VERIFICHE
ATS della Val Padana | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Verifiche normative
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ATS della Val Padana | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Verifiche normative
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ATS della Val Padana | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ATS della Val Padana |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ATS della Val Padana | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ATS della Val Padana | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Pulizia
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Ventilazione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Illuminazione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana |  | 06 |  | Allarmi
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ATS della Val Padana | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Cavi
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ATS della Val Padana | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Pulizia
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Verifiche
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ATS della Val Padana | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Componenti
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Carpenteria
ATS della Val Padana |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Componenti
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS della Val Padana | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS della Val Padana |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ATS della Val Padana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 02 |  | Manica a vento
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ATS della Val Padana |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ATS della Val Padana |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ATS della Val Padana |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ASST di Crema | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ASST di Crema | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST di Crema |  | 01 |  | Pulizia
ASST di Crema |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 03 |  | Ventilazione
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  | 04 |  | Illuminazione
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ASST di Crema |  | 01 |  | Cavi
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ASST di Crema |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ASST di Crema |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Crema |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 02 |  | Componenti
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ASST di Crema |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Crema |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 02 |  | Componenti
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ASST di Crema |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Crema |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 02 |  | Componenti
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ASST di Crema |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Crema | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ASST di Crema |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 02 |  | Lampade
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 03 |  | Accessori
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Crema | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ASST di Crema |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 02 |  | Lampade
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 03 |  | Accessori
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Crema | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ASST di Crema |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 02 |  | Lampade
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 03 |  | Accessori
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ASST di Crema |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ASST di Crema |  | 01 |  | Centralina
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 02 |  | Componenti
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ASST di Crema |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ASST di Crema |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ASST di Crema |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ASST di Crema |  | 01 |  | Documentazione
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 04 |  | Pozzetti
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 05 |  | Distribuzione
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Crema | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST di Crema |  | 01 |  | Documentazione
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  | 02 |  | Sistema di captazione
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 03 |  | Calate
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 05 |  | Impianto integrativo
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ASST di Crema |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ASST di Crema |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ASST di Crema |  | 01 |  | Controlli normativi
ASST di Crema |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 02 |  | Gestione rete
ASST di Crema |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 03 |  | Misure
ASST di Crema |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ASST di Crema | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ASST di Crema |  | 01 |  | Componenti
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ASST di Crema |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST di Crema |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ASST di Crema |  | 01 |  | Centralina
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | controllo programmazione centralina ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 02 |  | Componenti
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ASST di Crema |  | 01 |  | Centrale
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 02 |  | Componenti
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ASST di Crema |  | 01 |  | Centralina
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ASST di Crema |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Crema | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ASST di Crema |  | 01 |  | Centralina
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  | 02 |  | Componenti
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ASST di Crema |  | 01 |  | Quadro elettrico
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ASST di Crema |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 02 |  | Lettori di badge
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST di Crema | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ASST di Crema |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ASST di Crema |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ASST di Crema |  | 02 |  | Trasformatori
ASST di Crema |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ASST di Crema |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ASST di Crema |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST di Crema |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ASST di Crema |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 09 |  | Interruttori SF6
ASST di Crema |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 10 |  | Ausiliari
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST di Crema |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 12 |  | Commutatori
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 16 |  | Relè ausiliari
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 17 |  | Strumenti di misura
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ASST di Crema |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 20 |  | Dotazioni
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ASST di Crema |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Crema |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 02 |  | Centralina
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 03 |  | Condensatori
ASST di Crema |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 04 |  | Fusibili
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ASST di Crema |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Crema |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Crema |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Crema |  | 02 |  | Generale
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST di Crema |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST di Crema |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Crema |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Crema |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 05 |  | Motore diesel
ASST di Crema |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Crema |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST di Crema |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 07 |  | Generatore elettrico
ASST di Crema |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ASST di Crema |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Crema | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ASST di Crema |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Crema |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Crema |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Crema |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ASST di Crema |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ASST di Crema |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ASST di Crema |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  |  | Motore diesel
ASST di Crema |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  |  | Prove e rilievi
ASST di Crema |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ASST di Crema |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST di Crema |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  |  | Alternatore
ASST di Crema |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  |  | Frizione
ASST di Crema |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST di Crema |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ASST di Crema |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Crema | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ASST di Crema |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ASST di Crema |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 02 |  | Carpenteria
ASST di Crema |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 03 |  | Raddrizzatore
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 04 |  | Inverter
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 05 |  | Commutatore statico
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 06 |  | By-pass manuale
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ASST di Crema |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ASST di Crema |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Crema |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ASST di Crema |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ASST di Crema |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ASST di Crema |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 03 |  | Quadri di stringa
ASST di Crema |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  | 04 |  | Inverter
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ASST di Crema |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST di Crema |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ASST di Crema |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 05 |  | Interruttori SF6
ASST di Crema |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 06 |  | Ausiliari
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST di Crema |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 08 |  | Commutatori
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 12 |  | Relè ausiliari
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 13 |  | Strumenti di misura
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ASST di Crema |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 16 |  | Dotazioni
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema | C5 |  |  | VERIFICHE
ASST di Crema | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ASST di Crema |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST di Crema |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST di Crema | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST di Crema |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST di Crema | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ASST di Crema |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ASST di Crema |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ASST di Crema |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ASST di Crema |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ASST di Crema | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ASST di Crema | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST di Crema |  | 01 |  | Pulizia
ASST di Crema |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 03 |  | Ventilazione
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  | 04 |  | Illuminazione
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema |  | 06 |  | Allarmi
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Crema | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ASST di Crema |  | 01 |  | Cavi
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ASST di Crema | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ASST di Crema |  | 01 |  | Pulizia
ASST di Crema |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ASST di Crema |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ASST di Crema | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ASST di Crema |  | 01 |  | Componenti
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ASST di Crema |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ASST di Crema |  | 01 |  | Carpenteria
ASST di Crema |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  | 02 |  | Componenti
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST di Crema |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Crema | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST di Crema |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ASST di Crema |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 02 |  | Manica a vento
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ASST di Crema |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Crema |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ASST di Crema |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ASST FBF Sacco | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ASST FBF Sacco | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST FBF Sacco | C2.01 | 01 |  | Pulizia
ASST FBF Sacco | C2.01 | 01 | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.01 | 01 | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.01 | 01 | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.01 | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST FBF Sacco | C2.01 | 02 | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.01 | 02 | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.01 | 02 | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.01 | 02 | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.01 | 02 | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.01 | 02 | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.01 | 03 |  | Ventilazione
ASST FBF Sacco | C2.01 | 03 | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.01 | 03 | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.01 | 03 | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C2.01 | 04 |  | Illuminazione
ASST FBF Sacco | C2.01 | 04 | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.02 | 01 |  | DISTRIBUZIONE
ASST FBF Sacco | C2.02 | 01 |  | Cavi
ASST FBF Sacco | C2.02 | 01 | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.02 | 02 |  | Polifore cunicoli
ASST FBF Sacco | C2.02 | 02 | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.02 | 02 | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.02 | 03 |  | Tubazioni esterne
ASST FBF Sacco | C2.02 | 03 | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.02 | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST FBF Sacco | C2.02 | 04 | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.02 | 04 | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.02 | 05 |  | Cassette di derivazione
ASST FBF Sacco | C2.02 | 05 | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.02 | 05 | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.02 | 05 | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.02 | 06 |  | Condotti Elettrificati
ASST FBF Sacco | C2.02 | 06 | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.02 | 06 | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.02 | 06 | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.02 | 06 | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.02 | 06 | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ASST FBF Sacco | C2.03 | 01 |  | Carpenteria
ASST FBF Sacco | C2.03 | 01 | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.03 | 01 | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.03 | 01 | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.03 | 02 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | C2.03 | 02 | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.03 | 02 | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.03 | 02 | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.03 | 02 | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.03 | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST FBF Sacco | C2.03 | 03 | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C2.03 | 03 | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.03 | 03 | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.03 | 03 | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C2.03 | 03 | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C2.03 | 03 | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C2.03 | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST FBF Sacco | C2.03 | 04 | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.03 | 04 | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ASST FBF Sacco | C2.04 | 01 |  | Carpenteria
ASST FBF Sacco | C2.04 | 01 | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.04 | 01 | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.04 | 01 | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.04 | 02 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | C2.04 | 02 | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.04 | 02 | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.04 | 02 | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.04 | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST FBF Sacco | C2.04 | 03 | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.04 | 03 | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.04 | 03 | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.04 | 03 | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.04 | 03 | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.04 | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST FBF Sacco | C2.04 | 04 | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.04 | 04 | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ASST FBF Sacco | C2.05 | 01 |  | Carpenteria
ASST FBF Sacco | C2.05 | 01 | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.05 | 01 | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.05 | 01 | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.05 | 01 | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.05 | 02 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | C2.05 | 02 | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.05 | 02 | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.05 | 02 | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.05 | 02 | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.05 | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST FBF Sacco | C2.05 | 03 | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.05 | 03 | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.05 | 03 | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.05 | 03 | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.05 | 03 | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.05 | 03 | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.05 | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST FBF Sacco | C2.05 | 04 | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.05 | 04 | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ASST FBF Sacco | C2.06 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | C2.06 | 01 | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.06 | 01 | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.06 | 01 | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.06 | 01 | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.06 | 01 | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ASST FBF Sacco | C2.07 | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST FBF Sacco | C2.07 | 01 | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.07 | 01 | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.07 | 01 | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.07 | 01 | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.07 | 01 | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.07 | 02 |  | Lampade
ASST FBF Sacco | C2.07 | 02 | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.07 | 03 |  | Accessori
ASST FBF Sacco | C2.07 | 03 | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.07 | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST FBF Sacco | C2.07 | 04 | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.07 | 04 | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ASST FBF Sacco | C2.08 | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST FBF Sacco | C2.08 | 01 | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.08 | 01 | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.08 | 01 | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.08 | 01 | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.08 | 01 | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.08 | 02 |  | Lampade
ASST FBF Sacco | C2.08 | 02 | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.08 | 03 |  | Accessori
ASST FBF Sacco | C2.08 | 03 | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.08 | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST FBF Sacco | C2.08 | 04 | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.08 | 04 | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ASST FBF Sacco | C2.09 | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST FBF Sacco | C2.09 | 01 | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.09 | 01 | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.09 | 01 | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.09 | 01 | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.09 | 02 |  | Lampade
ASST FBF Sacco | C2.09 | 02 | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.09 | 03 |  | Accessori
ASST FBF Sacco | C2.09 | 03 | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.09 | 04 |  | Struttura di sostegno
ASST FBF Sacco | C2.09 | 04 | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.09 | 04 | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.09 | 04 | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.09 | 04 | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.09 | 04 | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.09 | 05 |  | Comandi e Automatismi
ASST FBF Sacco | C2.09 | 05 | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.09 | 05 | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ASST FBF Sacco | C2.10 | 01 |  | Apparecchiature
ASST FBF Sacco | C2.10 | 01 | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.10 | 01 | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.10 | 01 | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.10 | 01 | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.10 | 01 | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.10 | 01 | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.10 | 01 | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ASST FBF Sacco | C2.11 | 01 |  | Centralina
ASST FBF Sacco | C2.11 | 01 | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.11 | 01 | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.11 | 02 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | C2.11 | 02 | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.11 | 02 | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.11 | 02 | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C2.11 | 02 | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ASST FBF Sacco | C2.12 | 01 |  | Apparecchiature
ASST FBF Sacco | C2.12 | 01 | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.12 | 01 | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.12 | 01 | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.12 | 01 | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.12 | 01 | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.12 | 01 | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.12 | 01 | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ASST FBF Sacco | C2.13 | 01 |  | Apparecchiature
ASST FBF Sacco | C2.13 | 01 | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.13 | 01 | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.13 | 01 | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.13 | 01 | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.13 | 01 | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ASST FBF Sacco | C2.14 | 01 |  | Apparecchiature
ASST FBF Sacco | C2.14 | 01 | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.14 | 01 | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.14 | 01 | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ASST FBF Sacco | C2.15 | 01 |  | Documentazione
ASST FBF Sacco | C2.15 | 01 | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C2.15 | 01 | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C2.15 | 02 |  | Sistema di dispersione
ASST FBF Sacco | C2.15 | 02 | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C2.15 | 02 | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.15 | 02 | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.15 | 02 | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.15 | 03 |  | Collettore di terra generale
ASST FBF Sacco | C2.15 | 03 | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.15 | 04 |  | Pozzetti
ASST FBF Sacco | C2.15 | 04 | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.15 | 04 | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.15 | 05 |  | Distribuzione
ASST FBF Sacco | C2.15 | 05 | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C2.15 | 05 | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST FBF Sacco | C2.16 | 01 |  | Documentazione
ASST FBF Sacco | C2.16 | 01 | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C2.16 | 01 | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C2.16 | 02 |  | Sistema di captazione
ASST FBF Sacco | C2.16 | 02 | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C2.16 | 02 | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.16 | 02 | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.16 | 02 | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.16 | 03 |  | Calate
ASST FBF Sacco | C2.16 | 03 | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C2.16 | 03 | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.16 | 03 | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.16 | 03 | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.16 | 04 |  | Sistema di dispersione
ASST FBF Sacco | C2.16 | 04 | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C2.16 | 04 | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.16 | 05 |  | Impianto integrativo
ASST FBF Sacco | C2.16 | 05 | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C2.16 | 05 | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.16 | 05 | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.16 | 05 | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ASST FBF Sacco | C2.17 | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ASST FBF Sacco | C2.17 | 01 | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.17 | 01 | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.17 | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ASST FBF Sacco | C2.17 | 02 | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.17 | 02 | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ASST FBF Sacco | C2.18 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | C2.18 | 01 | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ASST FBF Sacco | C2.19 | 01 |  | Controlli normativi
ASST FBF Sacco | C2.19 | 01 | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C2.19 | 01 | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.19 | 01 | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.19 | 01 | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C2.19 | 02 |  | Gestione rete
ASST FBF Sacco | C2.19 | 02 | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C2.19 | 02 | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C2.19 | 02 | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C2.19 | 02 | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C2.19 | 03 |  | Misure
ASST FBF Sacco | C2.19 | 03 | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ASST FBF Sacco | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ASST FBF Sacco | C3.01 | 01 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | C3.01 |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.01 |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.01 |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.01 |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.01 |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.01 | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ASST FBF Sacco | C3.01 |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.01 |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | C3.01 | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ASST FBF Sacco | C3.01 |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.01 |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ASST FBF Sacco | C3.02 | 01 |  | Centralina
ASST FBF Sacco | C3.02 |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.02 |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.02 |  | 15 | controllo programmazione centralina ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.02 |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.02 |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C3.02 | 02 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | C3.02 |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.02 |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.02 |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.02 |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ASST FBF Sacco | C3.03 | 01 |  | Centrale
ASST FBF Sacco | C3.03 |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.03 |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.03 |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.03 |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.03 |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.03 |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.03 |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C3.03 | 02 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | C3.03 |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.03 |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.03 |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.03 |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ASST FBF Sacco | C3.04 | 01 |  | Centralina
ASST FBF Sacco | C3.04 |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.04 |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.04 |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.04 |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.04 |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.04 |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.04 |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.04 |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C3.04 | 02 |  | Sensori e Componenti
ASST FBF Sacco | C3.04 |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.04 |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ASST FBF Sacco | C3.04 |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.04 |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.04 |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ASST FBF Sacco | C3.05 | 01 |  | Centralina
ASST FBF Sacco | C3.05 |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C3.05 |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C3.05 |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C3.05 |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C3.05 |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C3.05 | 02 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | C3.05 |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.05 |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.05 |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.05 |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ASST FBF Sacco | C3.06 | 01 |  | Quadro elettrico
ASST FBF Sacco | C3.06 |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.06 |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.06 |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.06 | 02 |  | Linee di alimentazione
ASST FBF Sacco | C3.06 |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.06 | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ASST FBF Sacco | C3.06 |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C3.06 | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ASST FBF Sacco | C3.06 |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ASST FBF Sacco | C3.07 | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C3.07 | 02 |  | Lettori di badge
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C3.07 |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST FBF Sacco | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ASST FBF Sacco | C4.01 | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | C4.01 | 02 |  | Trasformatori
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.01 | 03 |  | Trasformatori in olio
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 | 04 |  | Trasformatori a secco
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 | 05 |  | Quadri di media tensione
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 | 08 |  | Interruttori DIARC
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 | 09 |  | Interruttori SF6
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 | 10 |  | Ausiliari
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 | 12 |  | Commutatori
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 | 13 |  | Pulsanti di comando
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 | 14 |  | Trasformatori separatori
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 | 15 |  | Contattori e relè termici
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 | 16 |  | Relè ausiliari
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 | 17 |  | Strumenti di misura
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 | 20 |  | Dotazioni
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.01 |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ASST FBF Sacco | C4.02 | 01 |  | Carpenteria
ASST FBF Sacco | C4.02 |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.02 |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.02 | 02 |  | Centralina
ASST FBF Sacco | C4.02 |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.02 |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.02 | 03 |  | Condensatori
ASST FBF Sacco | C4.02 |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.02 | 04 |  | Fusibili
ASST FBF Sacco | C4.02 |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ASST FBF Sacco | C4.03 | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | C4.03 | 02 |  | Generale
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.03 | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.03 | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.03 | 05 |  | Motore diesel
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | C4.03 | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.03 | 07 |  | Generatore elettrico
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C4.03 | 08 |  | Serbatoio combustibile
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.03 |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ASST FBF Sacco | C4.04 | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | C4.04 | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  |  | Quadro elettrico di comando
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  |  | Motore diesel
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  |  | Prove e rilievi
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  |  | Quadri e stato alternatore
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.04 |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  |  | Alternatore
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  |  | Frizione
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.04 | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.04 | 04 |  | Serbatoio combustibile
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.04 |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ASST FBF Sacco | C4.05 | 01 |  | Manutenzione gestionale
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.05 | 02 |  | Carpenteria
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.05 | 03 |  | Raddrizzatore
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.05 | 04 |  | Inverter
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.05 | 05 |  | Commutatore statico
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.05 | 06 |  | By-pass manuale
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.05 | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.05 | 08 |  | Batteria di accumulatori
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.05 |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ASST FBF Sacco | C4.06 | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 | 02 |  | Batteria di accumulatori
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | C4.06 | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.06 | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.06 |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ASST FBF Sacco | C4.07 | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ASST FBF Sacco | C4.07 |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.07 |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.07 |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.07 |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.07 |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.07 | 02 |  | Struttura di sostegno
ASST FBF Sacco | C4.07 |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.07 |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.07 | 03 |  | Quadri di stringa
ASST FBF Sacco | C4.07 |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ASST FBF Sacco | C4.07 |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.07 | 04 |  | Inverter
ASST FBF Sacco | C4.07 |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.07 |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.07 |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C4.07 |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ASST FBF Sacco | C4.08 | 01 |  | Quadri di media tensione
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 | 04 |  | Interruttori DIARC
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 | 05 |  | Interruttori SF6
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 | 06 |  | Ausiliari
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 | 08 |  | Commutatori
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 | 09 |  | Pulsanti di comando
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 | 11 |  | Contattori e relè termici
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 | 12 |  | Relè ausiliari
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 | 13 |  | Strumenti di misura
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 | 16 |  | Dotazioni
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C4.08 |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C5 |  |  | VERIFICHE
ASST FBF Sacco | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ASST FBF Sacco | C5.01 | 01 |  | Verifiche normative
ASST FBF Sacco | C5.01 |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C5.01 |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C5.01 |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C5.01 |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C5.01 |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST FBF Sacco | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST FBF Sacco | C5.02 | 01 |  | Verifiche normative
ASST FBF Sacco | C5.02 |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C5.02 |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C5.02 |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C5.02 |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C5.02 |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST FBF Sacco | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ASST FBF Sacco | C5.03 |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ASST FBF Sacco | C5.03 | 01 |  | Locali gruppo 0
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C5.03 | 02 |  | Locali gruppo 1
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C5.03 | 03 |  | Locali gruppo 2
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C5.03 |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C5.03 |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ASST FBF Sacco | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ASST FBF Sacco | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST FBF Sacco | C6.01 | 01 |  | Pulizia
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C6.01 | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C6.01 | 03 |  | Ventilazione
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C6.01 | 04 |  | Illuminazione
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C6.01 | 05 |  | Alimentazione elettrica
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C6.01 | 06 |  | Allarmi
ASST FBF Sacco | C6.01 |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ASST FBF Sacco | C6.02 | 01 |  | Cavi
ASST FBF Sacco | C6.02 |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C6.02 | 02 |  | Tubazioni esterne
ASST FBF Sacco | C6.02 |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C6.02 | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST FBF Sacco | C6.02 |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C6.02 |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ASST FBF Sacco | C6.03 | 01 |  | Pulizia
ASST FBF Sacco | C6.03 |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C6.03 |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C6.03 | 02 |  | Alimentazione elettrica
ASST FBF Sacco | C6.03 |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C6.03 |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI | bar: PERIODICITA' G to PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C6.04 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | C6.04 |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ASST FBF Sacco | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE | bar: PERIODICITA' G to PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | C7.01 | 01 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | C7.01 |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.01 |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | C7.01 |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C7.01 |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C7.01 |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C7.01 |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ASST FBF Sacco | C7.02 | 01 |  | Carpenteria
ASST FBF Sacco | C7.02 |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C7.02 |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C7.02 | 02 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | C7.02 |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.02 |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.02 | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST FBF Sacco | C7.02 |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.02 |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.02 |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.02 |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.02 |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.02 | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST FBF Sacco | C7.02 |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C7.02 |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST FBF Sacco | C7.03 | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ASST FBF Sacco | C7.03 |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.03 |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.03 |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C7.03 |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C7.03 | 02 |  | Manica a vento
ASST FBF Sacco | C7.03 |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.03 |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.03 |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C7.03 |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C7.03 | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ASST FBF Sacco | C7.03 |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.03 |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.03 |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | C7.03 |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | C7.03 |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ASST Nord Milano | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ASST Nord Milano | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Pulizia
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Ventilazione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Illuminazione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Cavi
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ASST Nord Milano |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Nord Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Componenti
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Nord Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Componenti
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Nord Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Componenti
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Verifiche
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Lampade
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Accessori
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Lampade
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Accessori
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Lampade
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Accessori
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Centralina
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Componenti
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Documentazione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Pozzetti
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 05 |  | Distribuzione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Nord Milano | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Documentazione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Sistema di captazione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Calate
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 05 |  | Impianto integrativo
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Verifiche
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Controlli normativi
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Gestione rete
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Misure
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ASST Nord Milano | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Componenti
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Centralina
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | controllo programmazione centralina ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Componenti
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Centrale
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Componenti
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Centralina
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Nord Milano | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Centralina
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Componenti
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Quadro elettrico
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Lettori di badge
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST Nord Milano | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Trasformatori
ASST Nord Milano |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ASST Nord Milano |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ASST Nord Milano |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 09 |  | Interruttori SF6
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 10 |  | Ausiliari
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 12 |  | Commutatori
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 16 |  | Relè ausiliari
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 17 |  | Strumenti di misura
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 20 |  | Dotazioni
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Nord Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Centralina
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Condensatori
ASST Nord Milano |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Fusibili
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Nord Milano |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST Nord Milano |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Generale
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST Nord Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST Nord Milano |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST Nord Milano |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST Nord Milano |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 05 |  | Motore diesel
ASST Nord Milano |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ASST Nord Milano |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST Nord Milano |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 07 |  | Generatore elettrico
ASST Nord Milano |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ASST Nord Milano |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Nord Milano | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Nord Milano |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST Nord Milano |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ASST Nord Milano |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ASST Nord Milano |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  |  | Motore diesel
ASST Nord Milano |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  |  | Prove e rilievi
ASST Nord Milano |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ASST Nord Milano |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST Nord Milano |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  |  | Alternatore
ASST Nord Milano |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  |  | Frizione
ASST Nord Milano |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST Nord Milano |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ASST Nord Milano |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Nord Milano | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Carpenteria
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Raddrizzatore
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Inverter
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 05 |  | Commutatore statico
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 06 |  | By-pass manuale
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Quadri di stringa
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Inverter
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 05 |  | Interruttori SF6
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 06 |  | Ausiliari
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 08 |  | Commutatori
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 12 |  | Relè ausiliari
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 13 |  | Strumenti di misura
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 16 |  | Dotazioni
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano | C5 |  |  | VERIFICHE
ASST Nord Milano | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST Nord Milano | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST Nord Milano | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ASST Nord Milano |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ASST Nord Milano | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ASST Nord Milano | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Pulizia
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Ventilazione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Illuminazione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano |  | 06 |  | Allarmi
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ASST Nord Milano | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Cavi
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ASST Nord Milano | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Pulizia
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Verifiche
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ASST Nord Milano | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Componenti
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Nord Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Componenti
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Nord Milano | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST Nord Milano |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ASST Nord Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 02 |  | Manica a vento
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ASST Nord Milano |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Nord Milano |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ASST Nord Milano |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ASST della Franciacorta | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ASST della Franciacorta | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Pulizia
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Ventilazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Illuminazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Cavi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Carpenteria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Carpenteria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Carpenteria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Lampade
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Lampade
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Lampade
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Centralina
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Documentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Pozzetti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Distribuzione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Documentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Sistema di captazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Calate
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Impianto integrativo
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Controlli normativi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Gestione rete
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Misure
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ASST della Franciacorta | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Centralina
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo programmazione centralina ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Centrale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Centralina
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Centralina
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Quadro elettrico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Lettori di badge
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST della Franciacorta | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Trasformatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Interruttori SF6
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 10 |  | Ausiliari
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 12 |  | Commutatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 16 |  | Relè ausiliari
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 17 |  | Strumenti di misura
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 20 |  | Dotazioni
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Carpenteria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Centralina
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Condensatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Fusibili
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Generale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Motore diesel
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Generatore elettrico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  |  | Motore diesel
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  |  | Prove e rilievi
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  |  | Alternatore
ASST della Franciacorta |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  |  | Frizione
ASST della Franciacorta |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Carpenteria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Raddrizzatore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Inverter
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Commutatore statico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | By-pass manuale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Quadri di stringa
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Inverter
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Interruttori SF6
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Ausiliari
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Commutatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 12 |  | Relè ausiliari
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 13 |  | Strumenti di misura
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 16 |  | Dotazioni
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | C5 |  |  | VERIFICHE
ASST della Franciacorta | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST della Franciacorta | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST della Franciacorta | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ASST della Franciacorta |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ASST della Franciacorta | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ASST della Franciacorta | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Pulizia
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Ventilazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Illuminazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Allarmi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Cavi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Pulizia
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ASST della Franciacorta | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Carpenteria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Manica a vento
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Pulizia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Adeguatezza locale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Ventilazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Illuminazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Cavi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Polifore cunicoli
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Tubazioni esterne
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 05 |  | Cassette di derivazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Lampade
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Lampade
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Lampade
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Struttura di sostegno
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Sistema di dispersione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Collettore di terra generale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Pozzetti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 05 |  | Distribuzione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Sistema di captazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Calate
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Sistema di dispersione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 05 |  | Impianto integrativo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Controlli normativi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Gestione rete
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Misure
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | controllo programmazione centralina ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Centrale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Sensori e Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Quadro elettrico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Linee di alimentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Lettori di badge
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Trasformatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Trasformatori in olio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Trasformatori a secco
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 05 |  | Quadri di media tensione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 08 |  | Interruttori DIARC
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 09 |  | Interruttori SF6
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 10 |  | Ausiliari
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 12 |  | Commutatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 13 |  | Pulsanti di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 14 |  | Trasformatori separatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 15 |  | Contattori e relè termici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 16 |  | Relè ausiliari
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 17 |  | Strumenti di misura
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 20 |  | Dotazioni
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Condensatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Fusibili
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Generale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 05 |  | Motore diesel
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 07 |  | Generatore elettrico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  |  | Quadro elettrico di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  |  | Motore diesel
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  |  | Prove e rilievi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  |  | Quadri e stato alternatore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  |  | Alternatore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  |  | Frizione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' A: A; PERIODICITA' N: N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Raddrizzatore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Inverter
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 05 |  | Commutatore statico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 06 |  | By-pass manuale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M to PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 08 |  | Batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Struttura di sostegno
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Quadri di stringa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Inverter
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Quadri di media tensione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Interruttori DIARC
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 05 |  | Interruttori SF6
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 06 |  | Ausiliari
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 08 |  | Commutatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 09 |  | Pulsanti di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 11 |  | Contattori e relè termici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 12 |  | Relè ausiliari
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 13 |  | Strumenti di misura
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 16 |  | Dotazioni
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C5 |  |  | VERIFICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Verifiche normative
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Verifiche normative
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Locali gruppo 0
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Locali gruppo 1
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Locali gruppo 2
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Pulizia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Adeguatezza locale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Ventilazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Illuminazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 06 |  | Allarmi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Cavi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Tubazioni esterne
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Pulizia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 04 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 02 |  | Manica a vento
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Pulizia
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Ventilazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Illuminazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Cavi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Verifiche
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Lampade
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Accessori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Lampade
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Accessori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Lampade
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Accessori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Centralina
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Documentazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Pozzetti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Distribuzione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Documentazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Sistema di captazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Calate
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Impianto integrativo
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Verifiche
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Controlli normativi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Gestione rete
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Misure
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Centralina
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo programmazione centralina ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Centrale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Centralina
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Centralina
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Quadro elettrico
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Lettori di badge
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Trasformatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 09 |  | Interruttori SF6
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 10 |  | Ausiliari
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 12 |  | Commutatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 16 |  | Relè ausiliari
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 17 |  | Strumenti di misura
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 20 |  | Dotazioni
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Centralina
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Condensatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Fusibili
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Generale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Motore diesel
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 07 |  | Generatore elettrico
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Motore diesel
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Prove e rilievi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Alternatore
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Frizione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Carpenteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Raddrizzatore
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Inverter
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Commutatore statico
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 06 |  | By-pass manuale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Quadri di stringa
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Inverter
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Interruttori SF6
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 06 |  | Ausiliari
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 08 |  | Commutatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 12 |  | Relè ausiliari
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 13 |  | Strumenti di misura
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 16 |  | Dotazioni
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C5 |  |  | VERIFICHE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Pulizia
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Ventilazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Illuminazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 06 |  | Allarmi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Cavi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Pulizia
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Verifiche
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Manica a vento
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Pulizia
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Ventilazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Illuminazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Cavi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Verifiche
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Lampade
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Accessori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Lampade
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Accessori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Lampade
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Accessori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Centralina
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Documentazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Pozzetti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Distribuzione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Documentazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Sistema di captazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Calate
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Impianto integrativo
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Verifiche
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Controlli normativi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Gestione rete
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Misure
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Centralina
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo programmazione centralina ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Centrale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Centralina
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Centralina
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Quadro elettrico
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Lettori di badge
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Trasformatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 09 |  | Interruttori SF6
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 10 |  | Ausiliari
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 12 |  | Commutatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 16 |  | Relè ausiliari
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 17 |  | Strumenti di misura
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 20 |  | Dotazioni
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Centralina
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Condensatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Fusibili
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Generale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Motore diesel
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 07 |  | Generatore elettrico
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Motore diesel
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Prove e rilievi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Alternatore
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Frizione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Carpenteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Raddrizzatore
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Inverter
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Commutatore statico
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 06 |  | By-pass manuale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Quadri di stringa
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Inverter
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Interruttori SF6
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 06 |  | Ausiliari
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 08 |  | Commutatori
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 12 |  | Relè ausiliari
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 13 |  | Strumenti di misura
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 16 |  | Dotazioni
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C5 |  |  | VERIFICHE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Pulizia
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Ventilazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Illuminazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 06 |  | Allarmi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Cavi
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Pulizia
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Verifiche
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Componenti
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 02 |  | Manica a vento
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Pulizia
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Adeguatezza locale
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Ventilazione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Illuminazione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Cavi
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Polifore cunicoli
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Tubazioni esterne
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 05 |  | Cassette di derivazione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Lampade
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Lampade
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Lampade
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Struttura di sostegno
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Sistema di dispersione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Collettore di terra generale
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Pozzetti
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 05 |  | Distribuzione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Sistema di captazione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Calate
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Sistema di dispersione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 05 |  | Impianto integrativo
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Controlli normativi
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Gestione rete
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Misure
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | controllo programmazione centralina ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Centrale
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Sensori e Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Quadro elettrico
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Linee di alimentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Lettori di badge
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Trasformatori
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Trasformatori in olio
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Trasformatori a secco
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 05 |  | Quadri di media tensione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 08 |  | Interruttori DIARC
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 09 |  | Interruttori SF6
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 10 |  | Ausiliari
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 12 |  | Commutatori
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 13 |  | Pulsanti di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 14 |  | Trasformatori separatori
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 15 |  | Contattori e relè termici
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 16 |  | Relè ausiliari
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 17 |  | Strumenti di misura
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 20 |  | Dotazioni
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Condensatori
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Fusibili
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Generale
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 05 |  | Motore diesel
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 07 |  | Generatore elettrico
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  |  | Quadro elettrico di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  |  | Motore diesel
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  |  | Prove e rilievi
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  |  | Quadri e stato alternatore
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  |  | Alternatore
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  |  | Frizione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Raddrizzatore
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Inverter
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 05 |  | Commutatore statico
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 06 |  | By-pass manuale
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Struttura di sostegno
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Quadri di stringa
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Inverter
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Quadri di media tensione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Interruttori DIARC
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 05 |  | Interruttori SF6
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 06 |  | Ausiliari
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 08 |  | Commutatori
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 09 |  | Pulsanti di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 11 |  | Contattori e relè termici
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 12 |  | Relè ausiliari
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 13 |  | Strumenti di misura
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 16 |  | Dotazioni
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C5 |  |  | VERIFICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Verifiche normative
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Verifiche normative
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Locali gruppo 0
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Locali gruppo 1
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Locali gruppo 2
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Pulizia
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Adeguatezza locale
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Ventilazione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Illuminazione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 06 |  | Allarmi
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Cavi
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Tubazioni esterne
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Pulizia
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 04 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 02 |  | Manica a vento
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
ASST Melegnano e della Martesana | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
ASST Melegnano e della Martesana | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Pulizia
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Ventilazione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Illuminazione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Cavi
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Polifore cunicoli
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Tubazioni esterne
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 05 |  | Cassette di derivazione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Componenti
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Componenti
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Componenti
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Verifiche
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Lampade
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Accessori
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Lampade
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Accessori
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Lampade
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Accessori
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Struttura di sostegno
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Centralina
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Componenti
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Apparecchiature
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Documentazione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Sistema di dispersione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Collettore di terra generale
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Pozzetti
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 05 |  | Distribuzione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Documentazione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Sistema di captazione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Calate
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Sistema di dispersione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 05 |  | Impianto integrativo
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Verifiche
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Controlli normativi
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Gestione rete
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Misure
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
ASST Melegnano e della Martesana | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Componenti
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Centralina
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | controllo programmazione centralina ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Componenti
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Centrale
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Componenti
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Centralina
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Sensori e Componenti
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Centralina
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Componenti
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Quadro elettrico
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Linee di alimentazione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Lettori di badge
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST Melegnano e della Martesana | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Trasformatori
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Trasformatori in olio
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Trasformatori a secco
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 05 |  | Quadri di media tensione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 08 |  | Interruttori DIARC
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 09 |  | Interruttori SF6
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 10 |  | Ausiliari
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 12 |  | Commutatori
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 13 |  | Pulsanti di comando
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 14 |  | Trasformatori separatori
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 15 |  | Contattori e relè termici
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 16 |  | Relè ausiliari
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 17 |  | Strumenti di misura
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 20 |  | Dotazioni
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Centralina
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Condensatori
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Fusibili
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Generale
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 05 |  | Motore diesel
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
ASST Melegnano e della Martesana |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 07 |  | Generatore elettrico
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  |  | Quadro elettrico di comando
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  |  | Motore diesel
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  |  | Prove e rilievi
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  |  | Quadri e stato alternatore
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  |  | Alternatore
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  |  | Frizione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Carpenteria
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Raddrizzatore
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Inverter
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 05 |  | Commutatore statico
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 06 |  | By-pass manuale
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Struttura di sostegno
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Quadri di stringa
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Inverter
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Quadri di media tensione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Interruttori DIARC
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 05 |  | Interruttori SF6
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 06 |  | Ausiliari
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 08 |  | Commutatori
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 09 |  | Pulsanti di comando
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 11 |  | Contattori e relè termici
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 12 |  | Relè ausiliari
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 13 |  | Strumenti di misura
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 16 |  | Dotazioni
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana | C5 |  |  | VERIFICHE
ASST Melegnano e della Martesana | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST Melegnano e della Martesana | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Verifiche normative
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
ASST Melegnano e della Martesana | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
ASST Melegnano e della Martesana |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Locali gruppo 0
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Locali gruppo 1
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Locali gruppo 2
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
ASST Melegnano e della Martesana | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
ASST Melegnano e della Martesana | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Pulizia
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Ventilazione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Illuminazione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana |  | 06 |  | Allarmi
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
ASST Melegnano e della Martesana | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Cavi
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Tubazioni esterne
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
ASST Melegnano e della Martesana | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Pulizia
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Verifiche
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
ASST Melegnano e della Martesana | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Componenti
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Carpenteria
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Componenti
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  | 04 |  | Etichettatura e schema
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Melegnano e della Martesana | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST Melegnano e della Martesana |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 02 |  | Manica a vento
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
ASST Melegnano e della Martesana |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2 |  |  | IMPIANTI ELETTRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Pulizia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Adeguatezza locale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Ventilazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Illuminazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.02 |  |  | DISTRIBUZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Cavi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Polifore cunicoli
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità pozzetti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Tubazioni esterne
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Canalizzazioni e passerelle
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Cassette di derivazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Eventuale sostituzione o ripristino coperchio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Condotti Elettrificati
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone; | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.03 |  |  | QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.04 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.05 |  |  | QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica dell'integrità della struttura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo tarature relè termici in base all’assorbimento dei motori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.06 |  |  | IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d’incendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.07 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Lampade
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.08 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Lampade
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Comandi e Automatismi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.09 |  |  | IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Apparecchio illuminante
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed efficienza luminosa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia degli apparecchi illuminanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Lampade
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza luminosa lampade | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Struttura di sostegno
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Comandi e Automatismi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.10 |  |  | IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia postazioni esterne | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica stato di conservazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica usura collegamenti flessibili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.11 |  |  | IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.12 |  |  | IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.13 |  |  | IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo visivo stato prese TV | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo regolare funzionamento prese TV | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.14 |  |  | IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo fissaggio apparecchio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.15 |  |  | IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell’impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Sistema di dispersione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Collettore di terra generale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Pozzetti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Distribuzione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo messa a terra masse metalliche | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell’alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.16 |  |  | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Sistema di captazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Calate
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Sistema di dispersione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno. | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Impianto integrativo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.17 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Tipo a corrente impressa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica della tensione di protezione fra la struttura e l’elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.18 |  |  | CAVI SCALDANTI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C2.19 |  |  | CONTROLLI E MISURE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Controlli normativi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6 | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di Idn, al valore 0,5 Idn e al valore 5 Idn | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Gestione rete
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controlli termografici quadri principali | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30% | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Misure
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C3 |  |  | IMPIANTI SPECIALI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C3.01 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica organi di regolazione e registrazione della sensibilità degli strumenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici e loro accessori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica degli elementi di campo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Sistema di controllo e supervisione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Impianto rilevazione consumi energetici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, gas metano, contaenergia, ecc., comprensivo di cambio delle batterie interne, riparazione o sostituzione in canone di tutte le apparecchiature (parti elettroniche e terminali) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Taratura dei misuratori secondo la tipologia in base alla normativa metrologica | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C3.02 |  |  | IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo programmazione centralina ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica efficienza batteria se presente | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica corretto funzionamento fonia | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C3.03 |  |  | IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Centrale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Prove di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C3.04 |  |  | IMPIANTI ANTINTRUSIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Sensori e Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C3.05 |  |  | IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica funzionamento ed integrità della centralina | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Sostituzione batteria | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento di tutti i componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo funzionale di tutte le zone | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C3.06 |  |  | IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Quadro elettrico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica e pulizia del quadro elettrico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Linee di alimentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato delle condutture di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Apparecchi illuminanti:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Alimentazione ausiliaria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C3.07 |  |  | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Terminale remoto di gestione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo funzionale delle zone controllate | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Pulizia interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Sostituzione batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Aggiornamento Firmware | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo formattazione memoria | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Lettori di badge
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Taratura sensori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Sostituzione batterie | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C4 |  |  | APPARECCHIATURE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C4.01 |  |  | CABINA DI TRASFORMAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche generali di funzionalità
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C. | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica assenza infiltrazioni d'acqua | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica funzionalità pompe sommerse | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica eventuale presenza di animali | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Trasformatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Trasformatori in olio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Trasformatori a secco
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | registrazione della temperatura delle macchine. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Quadri di media tensione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Interruttori V.O.R.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Interruttori DIARC
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Interruttori SF6
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 10 |  | Ausiliari
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 11 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 12 |  | Commutatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 13 |  | Pulsanti di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 14 |  | Trasformatori separatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 15 |  | Contattori e relè termici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 16 |  | Relè ausiliari
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 17 |  | Strumenti di misura
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 18 |  | Fusibili e portafusibili
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 19 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 20 |  | Dotazioni
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C4.02 |  |  | RIFASAMENTO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Centralina
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Misura di cosΦ | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Condensatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Fusibili
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C4.03 |  |  | GRUPPI ELETTROGENI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Generale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Motore diesel
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Generatore elettrico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Serbatoio combustibile
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C4.04 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ ROTANTI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogataProva di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Prova di funzionamento a vuoto automatica | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (NOTA: LA MANUTENZIONE INDICATA CON FREQUENZA MENSILE HA INVECE PERIODICITA' OGNI 2 MESI - SIMBOLO BM )
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia gruppo, rilievo temperature di entrata e uscita aria locale, pulizia griglie/filtri aperture di aerazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Quadro elettrico di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia generale della carpenteria metallica e filtri aerazione con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Rilievi parametri funzionamento (stato di servizio, ore di funzionamento, frequenza di rete, potenza e corrente assorbita ecc.) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Verifica funzionamento termostato e eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Quadro PLC di gestione di parallelo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Verifica tensione batterie | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Motore diesel
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica livello e proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo sistema preriscaldo automatico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | sostituzione filtri combustibile | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | scarico condensa gasolio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | rilievi temperatura olio e refrigerante | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Prove e rilievi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | prova avviamento solo diesel con rilievo pressione olio e giri motori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | prova difetto rete con rilievo esito di prove, tensione, corrente, potenza | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | rilievo valori vibrazionali verticali-orizzontali nei vari punti della macchina | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | rilievo temperature nei vari punti della macchina e del quadro di comando e di potenza | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Quadri e stato alternatore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | Controllo serraggio dei contatti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | misura della densità dell'elettrolita per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | controllo del livello elettrolita | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | Sostituzione programmata batteria avviamento (esclusa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 170 | Rilievo tensione di cad. batterie | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 175 | Rilievo tensione totale | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 180 | Rilievo intensità di carica | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Alternatore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 185 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 190 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 195 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Frizione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 200 | Stato anelli collettore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 205 | Stato usura spazzole ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 210 | Stato guarnizioni | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 215 | Rilievo tensioni sulla bobina | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 220 | Pulizia anelli, spazzole e porta spazzole | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 225 | Verifica e regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 230 | Misura post regolazione traferro | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Elettropompa alimentazione combustibile
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo morsetteria e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Serbatoio combustibile
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata; | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello; | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza; | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C4.05 |  |  | GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI (UPS)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Manutenzione gestionale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Prove di scarica | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Raddrizzatore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica della corrente assorbita | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica della tensione e corrente di mantenimento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica carica batterie di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Inverter
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Commutatore statico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10’ | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | By-pass manuale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Sezione segnalazione e allarmi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Batteria di accumulatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C4.06 |  |  | GRUPPI SOCCORRITORI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Sezionatore caricabatteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Batteria di accumulatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell’elettrolito di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo del livello dell’elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo valore tensione di carica | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Batteria di accumulatori ermetici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica della tensione di tutti gli elementi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo visivo delle parti interne all’elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica, per quanto consentito dall’impianto, della tensione della batteria in fase di scarica | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell’intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Prova di efficienza delle apparecchiature
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo ricarica automatica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C4.07 |  |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Pannelli fotovoltaici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura dei passacavi. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica dell’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell’impianto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Struttura di sostegno
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Quadri di stringa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo protezioni elettriche per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza degli scaricatori di sovratensione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Inverter
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C4.08 |  |  | CABINA DI SMISTAMENTO MT
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Quadri di media tensione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Revisione generale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Interruttori V.O.R.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Sostituzione dell’olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Rabbocco dell'olio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Interruttori DIARC
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica stato camere d’arco | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica dispositivo di soffio magnetico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Lubrificazione contatti e punti incernierati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Interruttori SF6
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Ausiliari
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Interruttori di tipo aperto o scatolato
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo e registrazione pressione contatti principali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo del meccanismo di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo serraggio di tutta la viteria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Commutatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Pulsanti di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 10 |  | Trasformatori separatori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo messa a terra carcassa e traferri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 11 |  | Contattori e relè termici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Eventuale revisione in officina dell’apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Taratura e prova di relè termici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 12 |  | Relè ausiliari
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 13 |  | Strumenti di misura
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 14 |  | Fusibili e portafusibili
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia generale ed eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 15 |  | Segnalazioni visiva luminosa e acustica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell’apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Regolazione intensità del suono | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Pulizia generale componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 16 |  | Dotazioni
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C5 |  |  | VERIFICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C5.01 |  |  | IMPIANTI DI TERRA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche normative
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Misura resistenza di terra | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C5.02 |  |  | IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche normative
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica continuità elettrica dei componenti | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C5.03 |  |  | LOCALI USO MEDICO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Locali gruppo 0
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Locali gruppo 1
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Locali gruppo 2
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di Idn | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Compilazione registro verifiche | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C6 |  |  | IMPIANTI DATI E TELEFONICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C6.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Pulizia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Adeguatezza locale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Ventilazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Illuminazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Alimentazione elettrica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Allarmi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C6.02 |  |  | DISTRIBUZIONE RETI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Cavi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Tubazioni esterne
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Canalizzazioni e passerelle
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C6.03 |  |  | ARMADI DI RETE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Pulizia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia e verifica funzionalità delle ventole | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Alimentazione elettrica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05 | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C6.04 |  |  | PUNTI TERMINALI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C7 |  |  | IMPIANTI ELISUPERFICIE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C7.01 |  |  | ILLUMINAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C7.02 |  |  | QUADRI ELETTRICI SECONDARI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Carpenteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Ausiliari, Strumentazione e segnalazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | C7.03 |  |  | APPARECCHIATURE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Indicatore angolo di planata
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | sostituzione delle lampade di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Manica a vento
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica del buono stato della manica a vento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | sostituzione della lampada di illuminazione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | sostituzione della manica a vento deteriorata | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Cavi scaldanti sottopavimento
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione | bar: PERIODICITA' N
Note on L7975: Autore: BATTERIE SIGILLATE
Note on F7976: ACQUISTO FORNITURA E POSA IN AUTOMATICO A VERIFCA NEGATIVA AVENDO AVVISATO LA STAZIONE APPALTANTE

## D_Impianti idrici
Manutenzione impianti idrici
ENTE | CODICI |  |  | OPERAZIONI PREVISTE | PERIODICITA'
[5 empty] | G | St | Q | M | T | S | A | B | N
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
ATS di Bergamo | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
ATS di Bergamo |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
ATS di Bergamo | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS di Bergamo | D2.01 |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.01 | 01 |  | Pulizia
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.01 | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.01 | 03 |  | Ventilazione
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 | 03 |  | Vasche di riserva idrica
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Analisi chimiche:
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 50 | - coliformi totali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 55 | - coliformi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 60 | - enterococchi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 65 | - cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.02 | 04 |  | Disconnettore
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 | 05 |  | Filtri autopulenti
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 45 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 55 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Analisi chimiche
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.02 | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Inverter a servizio autoclavi
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Vasi di espansione
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 95 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
ATS di Bergamo | D2.03 | 01 |  | Contatore acqua
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.03 | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.03 | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 | 08 |  | Boiler elettrici
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.03 | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
ATS di Bergamo | D2.04 | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 | 02 |  | Vasi igienici
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 | 05 |  | Varie servizi igienici
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
ATS di Bergamo | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
ATS di Bergamo | D3.01 | 01 |  | Impianto a biossido di cloro
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 | 03 |  | Impianto a monoclorammina
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 | 05 |  | Analisi chimiche:
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.01 | 06 |  | Prove della Legionella
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
ATS di Bergamo | D3.01 | 07 |  | Documentazione
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
ATS di Bergamo | D3.02 |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
ATS di Bergamo | D3.02 | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 05 | Verifica della pressione di rete | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 85 | Verifica della pressione anello | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 105 | Verifica della conducibilità anello | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 110 | Misura durezza in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 175 | Sostituzione delle membrane | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
ATS di Bergamo | D3.03 | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.03 | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.03 | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
ATS di Bergamo | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
ATS di Bergamo | D3.04 | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
ATS di Bergamo | D3.04 |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.04 |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
ATS di Bergamo | D3.05 | 01 |  | Area di stocaggio
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.05 | 03 |  | Pompe circolatori
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 | 04 |  | Filtro a Sabbia
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | Controllo pressione alimentazione | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
ATS di Bergamo | D3.05 | 06 |  | Controllo requisiti fisici
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | Temperatura acqua | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | Torbidità in Si O2 | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | Solidi grossolani | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | Solidi sospesi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 30 | Colore | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 | 07 |  | Controllo requisiti chimici
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 35 | Cloro attivo Libero | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 40 | Cloro attivo Combinato | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 45 | Acido isocianurico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 50 | Sostanze Organiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 55 | Nitrati | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 60 | Floculanti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 75 | escherichia coli | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 80 | enterococchi; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 85 | Staphylococcus aureus | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | svuotamento della vasca
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
ATS di Bergamo | D3.05 |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
ATS di Bergamo | D3.05 |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
ATS di Bergamo | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
ATS di Bergamo | D3.06 | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
ATS di Bergamo | D3.06 |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.06 |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.06 |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.06 |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.06 |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.06 |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
ATS di Bergamo | D3.06 |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
ATS dell'Insubria | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
ATS dell'Insubria |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
ATS dell'Insubria | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS dell'Insubria | D2.01 |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.01 | 01 |  | Pulizia
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.01 | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.01 | 03 |  | Ventilazione
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti
ATS dell'Insubria | D2.02 | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm )
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm )
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio.
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm )
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio.
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 | 03 |  | Vasche di riserva idrica
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Analisi chimiche:
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C;
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C;
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 50 | - coliformi totali;
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 55 | - coliformi fecali;
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 60 | - enterococchi fecali;
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 65 | - cloro residuo.
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST
ATS dell'Insubria | D2.02 | 04 |  | Disconnettore
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria | D2.02 | 05 |  | Filtri autopulenti
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo regolare funzionamento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | controllo connessioni elettriche
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 45 | Verifica programmazione timer
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 55 | Revisione e pulizia generale
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Analisi chimiche
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo.
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST
ATS dell'Insubria | D2.02 | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo regolare funzionamento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Inverter a servizio autoclavi
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo.
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Vasi di espansione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 95 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria | D2.02 | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | Verifica programmazione timer
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | Revisione e pulizia generale
ATS dell'Insubria | D2.02 | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.02 | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm )
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature
ATS dell'Insubria | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
ATS dell'Insubria | D2.03 | 01 |  | Contatore acqua
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.03 | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.03 | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 | 08 |  | Boiler elettrici
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.03 | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
ATS dell'Insubria | D2.04 | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 | 02 |  | Vasi igienici
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 | 05 |  | Varie servizi igienici
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
ATS dell'Insubria | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
ATS dell'Insubria | D3.01 | 01 |  | Impianto a biossido di cloro
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D3.01 | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST.
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C .
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato .
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST
ATS dell'Insubria | D3.01 | 03 |  | Impianto a monoclorammina
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST.
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C .
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato .
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi)
ATS dell'Insubria | D3.01 | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria | D3.01 | 05 |  | Analisi chimiche:
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST
ATS dell'Insubria | D3.01 | 06 |  | Prove della Legionella
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D3.01 | 07 |  | Documentazione
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
ATS dell'Insubria | D3.02 |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
ATS dell'Insubria | D3.02 | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 05 | Verifica della pressione di rete
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti)
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 85 | Verifica della pressione anello
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 105 | Verifica della conducibilità anello
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 110 | Misura durezza in ingresso
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19)
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 175 | Sostituzione delle membrane
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio.
ATS dell'Insubria | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
ATS dell'Insubria | D3.03 | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione
ATS dell'Insubria | D3.03 | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 05 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D3.03 | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
ATS dell'Insubria | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
ATS dell'Insubria | D3.04 | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
ATS dell'Insubria | D3.04 |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia)
ATS dell'Insubria | D3.04 |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente
ATS dell'Insubria | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
ATS dell'Insubria | D3.05 | 01 |  | Area di stocaggio
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito
ATS dell'Insubria | D3.05 | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | Controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi
ATS dell'Insubria | D3.05 | 03 |  | Pompe circolatori
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco
ATS dell'Insubria | D3.05 | 04 |  | Filtro a Sabbia
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | Controllo pressione alimentazione
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | Controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti.
ATS dell'Insubria | D3.05 | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario)
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
ATS dell'Insubria | D3.05 | 06 |  | Controllo requisiti fisici
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | Temperatura acqua
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | Torbidità in Si O2
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | Solidi grossolani
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | Solidi sospesi
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 30 | Colore
ATS dell'Insubria | D3.05 | 07 |  | Controllo requisiti chimici
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 35 | Cloro attivo Libero
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 40 | Cloro attivo Combinato
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 45 | Acido isocianurico
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 50 | Sostanze Organiche
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 55 | Nitrati
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 60 | Floculanti
ATS dell'Insubria | D3.05 | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C;
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C;
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 75 | escherichia coli
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 80 | enterococchi;
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 85 | Staphylococcus aureus
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST
ATS dell'Insubria | D3.05 | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite
ATS dell'Insubria | D3.05 | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | controllo connessioni elettriche
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato.
ATS dell'Insubria | D3.05 | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno)
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | svuotamento della vasca
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
ATS dell'Insubria | D3.05 |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
ATS dell'Insubria | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
ATS dell'Insubria | D3.06 | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
ATS dell'Insubria | D3.06 |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione
ATS dell'Insubria | D3.06 |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria
ATS dell'Insubria | D3.06 |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta
ATS dell'Insubria | D3.06 |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo
ATS dell'Insubria | D3.06 |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita
ATS dell'Insubria | D3.06 |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
ATS dell'Insubria | D3.06 |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato
ASST di Mantova | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
ASST di Mantova | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
ASST di Mantova |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
ASST di Mantova | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST di Mantova | D2.01 |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova | D2.01 | 01 |  | Pulizia
ASST di Mantova | D2.01 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | D2.01 |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | D2.01 | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST di Mantova | D2.01 |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | D2.01 |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | D2.01 |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | D2.01 |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | D2.01 |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | D2.01 | 03 |  | Ventilazione
ASST di Mantova | D2.01 |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | D2.01 |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | D2.01 |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
ASST di Mantova |  |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST di Mantova |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST di Mantova |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST di Mantova |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST di Mantova |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST di Mantova |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST di Mantova |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Vasche di riserva idrica
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Analisi chimiche:
ASST di Mantova |  |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
ASST di Mantova |  |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 50 | - coliformi totali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 55 | - coliformi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 60 | - enterococchi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 65 | - cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 04 |  | Disconnettore
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 05 |  | Filtri autopulenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 55 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Analisi chimiche
ASST di Mantova |  |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Inverter a servizio autoclavi
ASST di Mantova |  |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Vasi di espansione
ASST di Mantova |  |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 95 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Contatore acqua
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 08 |  | Boiler elettrici
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Vasi igienici
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
ASST di Mantova |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
ASST di Mantova |  |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
ASST di Mantova |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Varie servizi igienici
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
ASST di Mantova | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Impianto a biossido di cloro
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
ASST di Mantova |  |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST di Mantova |  |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  | 03 |  | Impianto a monoclorammina
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST di Mantova |  |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Analisi chimiche:
ASST di Mantova |  |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 06 |  | Prove della Legionella
ASST di Mantova |  |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
ASST di Mantova |  | 07 |  | Documentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
ASST di Mantova |  |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica della pressione di rete | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 85 | Verifica della pressione anello | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 105 | Verifica della conducibilità anello | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 110 | Misura durezza in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 175 | Sostituzione delle membrane | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
ASST di Mantova |  |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
ASST di Mantova | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
ASST di Mantova |  |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Area di stocaggio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  | 03 |  | Pompe circolatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Filtro a Sabbia
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo pressione alimentazione | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
ASST di Mantova |  | 06 |  | Controllo requisiti fisici
ASST di Mantova |  |  | 05 | Temperatura acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | Torbidità in Si O2 | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | Solidi grossolani | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | Solidi sospesi | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 30 | Colore | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  | 07 |  | Controllo requisiti chimici
ASST di Mantova |  |  | 35 | Cloro attivo Libero | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | Cloro attivo Combinato | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | Acido isocianurico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | Sostanze Organiche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 55 | Nitrati | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | Floculanti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
ASST di Mantova |  |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 75 | escherichia coli | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 80 | enterococchi; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 85 | Staphylococcus aureus | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
ASST di Mantova |  |  | 10 | svuotamento della vasca
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
ASST di Mantova |  |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
ASST di Mantova |  |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
ASST di Mantova |  |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
ASST di Mantova |  |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
ASST di Mantova |  |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
ASST di Mantova | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
ASST di Mantova |  |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
ATS di Brescia | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
ATS di Brescia |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
ATS di Brescia | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS di Brescia |  |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 01 |  | Pulizia
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Ventilazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
ATS di Brescia |  |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ATS di Brescia |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ATS di Brescia |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ATS di Brescia |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ATS di Brescia |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ATS di Brescia |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ATS di Brescia |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Vasche di riserva idrica
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | Analisi chimiche:
ATS di Brescia |  |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
ATS di Brescia |  |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 50 | - coliformi totali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 55 | - coliformi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 60 | - enterococchi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 65 | - cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 04 |  | Disconnettore
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 05 |  | Filtri autopulenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 55 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | Analisi chimiche
ATS di Brescia |  |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | Inverter a servizio autoclavi
ATS di Brescia |  |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | Vasi di espansione
ATS di Brescia |  |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 95 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Contatore acqua
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 08 |  | Boiler elettrici
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Vasi igienici
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
ATS di Brescia |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
ATS di Brescia |  |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
ATS di Brescia |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Varie servizi igienici
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
ATS di Brescia | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Impianto a biossido di cloro / IPOCLORITO DI SODIO
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
ATS di Brescia |  |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ATS di Brescia |  |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  | 03 |  | Impianto a monoclorammina
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ATS di Brescia |  |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST.
ATS di Brescia |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C .
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato .
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche
ATS di Brescia |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura)
ATS di Brescia |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)
ATS di Brescia |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti
ATS di Brescia |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST
ATS di Brescia |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST
ATS di Brescia |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura)
ATS di Brescia |  |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.
ATS di Brescia |  |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi)
ATS di Brescia |  | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Analisi chimiche:
ATS di Brescia |  |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 06 |  | Prove della Legionella
ATS di Brescia |  |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
ATS di Brescia |  | 07 |  | Documentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
ATS di Brescia |  |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica della pressione di rete
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti)
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione
ATS di Brescia |  |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1
ATS di Brescia |  |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2
ATS di Brescia |  |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1
ATS di Brescia |  |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2
ATS di Brescia |  |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1
ATS di Brescia |  |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2
ATS di Brescia |  |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1
ATS di Brescia |  |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2
ATS di Brescia |  |  | 85 | Verifica della pressione anello
ATS di Brescia |  |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici
ATS di Brescia |  |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici
ATS di Brescia |  |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso
ATS di Brescia |  |  | 105 | Verifica della conducibilità anello
ATS di Brescia |  |  | 110 | Misura durezza in ingresso
ATS di Brescia |  |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori
ATS di Brescia |  |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori
ATS di Brescia |  |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori
ATS di Brescia |  |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni
ATS di Brescia |  |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19)
ATS di Brescia |  |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica
ATS di Brescia |  |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro
ATS di Brescia |  |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti
ATS di Brescia |  |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori
ATS di Brescia |  |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori
ATS di Brescia |  |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale
ATS di Brescia |  |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento
ATS di Brescia |  |  | 175 | Sostituzione delle membrane
ATS di Brescia |  |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro
ATS di Brescia |  |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole
ATS di Brescia |  |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio.
ATS di Brescia | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
ATS di Brescia |  |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
ATS di Brescia | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
ATS di Brescia |  |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Area di stocaggio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  | 03 |  | Pompe circolatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Filtro a Sabbia
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo pressione alimentazione | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
ATS di Brescia |  | 06 |  | Controllo requisiti fisici
ATS di Brescia |  |  | 05 | Temperatura acqua | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | Torbidità in Si O2 | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | Solidi grossolani | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 25 | Solidi sospesi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 30 | Colore | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  | 07 |  | Controllo requisiti chimici
ATS di Brescia |  |  | 35 | Cloro attivo Libero | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 40 | Cloro attivo Combinato | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | Acido isocianurico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | Sostanze Organiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 55 | Nitrati | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 60 | Floculanti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
ATS di Brescia |  |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 75 | escherichia coli | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 80 | enterococchi; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 85 | Staphylococcus aureus | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
ATS di Brescia |  |  | 10 | svuotamento della vasca
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
ATS di Brescia |  |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
ATS di Brescia |  |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
ATS di Brescia |  |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
ATS di Brescia |  |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
ATS di Brescia |  |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
ATS di Brescia | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
ATS di Brescia |  |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
ASST Ovest Milanese | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
ASST Ovest Milanese | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Pulizia
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Ventilazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Vasche di riserva idrica
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Analisi chimiche:
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | - coliformi totali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | - coliformi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | - enterococchi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | - cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Disconnettore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Filtri autopulenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Analisi chimiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Inverter a servizio autoclavi
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Vasi di espansione
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Contatore acqua
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Boiler elettrici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Vasi igienici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Varie servizi igienici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
ASST Ovest Milanese | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Impianto a biossido di cloro
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Impianto a monoclorammina
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Analisi chimiche:
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Prove della Legionella
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Documentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica della pressione di rete | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Verifica della pressione anello | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | Verifica della conducibilità anello | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | Misura durezza in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 175 | Sostituzione delle membrane | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
ASST Ovest Milanese | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Area di stocaggio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Pompe circolatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Filtro a Sabbia
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo pressione alimentazione | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Controllo requisiti fisici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Temperatura acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Torbidità in Si O2 | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Solidi grossolani | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Solidi sospesi | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Colore | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Controllo requisiti chimici
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Cloro attivo Libero | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Cloro attivo Combinato | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Acido isocianurico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Sostanze Organiche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Nitrati | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Floculanti | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | escherichia coli | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | enterococchi; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Staphylococcus aureus | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | svuotamento della vasca
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
ASST Ovest Milanese |  |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
ASST Ovest Milanese | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
ASST FBF Sacco | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
ASST FBF Sacco |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
ASST FBF Sacco | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST FBF Sacco | D2.01 |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.01 | 01 |  | Pulizia
ASST FBF Sacco | D2.01 | 01 | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.01 | 01 | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.01 | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST FBF Sacco | D2.01 | 02 | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.01 | 02 | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.01 | 02 | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.01 | 02 | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.01 | 02 | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.01 | 03 |  | Ventilazione
ASST FBF Sacco | D2.01 | 03 | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.01 | 03 | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.01 | 03 | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 |  | Vasche di riserva idrica
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 05 | controllo sistemi di allarme di livello | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 25 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 |  | Analisi chimiche:
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 50 | - coliformi totali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 55 | - coliformi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 60 | - enterococchi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 65 | - cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.02 | 04 |  | Disconnettore
ASST FBF Sacco | D2.02 | 04 | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 04 | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 04 | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 05 |  | Filtri autopulenti
ASST FBF Sacco | D2.02 | 05 | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 05 | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 05 | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 05 | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 05 | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 05 | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
ASST FBF Sacco | D2.02 | 06 | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 06 | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 06 | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 | 25 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 | 45 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 | 55 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 |  | Analisi chimiche
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.02 | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
ASST FBF Sacco | D2.02 | 08 | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 08 | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 08 | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 |  | Inverter a servizio autoclavi
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 |  | Vasi di espansione
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 | 95 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
ASST FBF Sacco | D2.02 | 10 | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D2.02 | 10 | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D2.02 | 10 | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D2.02 | 10 | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D2.02 | 10 | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
ASST FBF Sacco | D2.02 | 11 | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 11 | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 11 | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 11 | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 11 | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
ASST FBF Sacco | D2.02 | 12 | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 12 | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 12 | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 12 | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 12 | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 12 | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
ASST FBF Sacco | D2.03 | 01 |  | Contatore acqua
ASST FBF Sacco | D2.03 | 01 | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.03 | 01 | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.03 | 01 | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.03 | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.03 | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST FBF Sacco | D2.03 | 06 | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 | 06 | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 | 06 | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 | 06 | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 | 06 | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 | 06 | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST FBF Sacco | D2.03 | 07 | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 | 07 | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 | 07 | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 | 07 | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 | 07 | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 | 07 | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 | 07 | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 | 07 | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 | 08 |  | Boiler elettrici
ASST FBF Sacco | D2.03 | 08 | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 | 08 | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 | 08 | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 | 08 | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 | 08 | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 | 08 | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.03 | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
ASST FBF Sacco | D2.03 | 09 | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 | 09 | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
ASST FBF Sacco | D2.04 | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
ASST FBF Sacco | D2.04 | 01 | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 01 | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 01 | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 01 | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 01 | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 02 |  | Vasi igienici
ASST FBF Sacco | D2.04 | 02 | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 02 | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 02 | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
ASST FBF Sacco | D2.04 | 03 | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 03 | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
ASST FBF Sacco | D2.04 | 03 | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 03 | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.04 | 03 | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 03 | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
ASST FBF Sacco | D2.04 | 04 | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 04 | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.04 | 04 | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 04 | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 04 | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 05 |  | Varie servizi igienici
ASST FBF Sacco | D2.04 | 05 | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.04 | 05 | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 05 | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.04 | 05 | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.04 | 05 | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.04 | 05 | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.04 | 05 | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 05 | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 05 | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
ASST FBF Sacco | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 |  | Impianto a biossido di cloro
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 |  | Impianto a monoclorammina
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
ASST FBF Sacco | D3.01 | 04 | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D3.01 | 04 | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 | 04 | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 | 04 | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 | 05 |  | Analisi chimiche:
ASST FBF Sacco | D3.01 | 05 | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.01 | 05 | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.01 | 05 | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.01 | 06 |  | Prove della Legionella
ASST FBF Sacco | D3.01 | 06 | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
ASST FBF Sacco | D3.01 | 07 |  | Documentazione
ASST FBF Sacco | D3.01 | 07 | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
ASST FBF Sacco | D3.02 |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 05 | Verifica della pressione di rete | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 85 | Verifica della pressione anello | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 90 | Verifica collegamenti idraulici | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 100 | Misura della conducibilità in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 105 | Verifica della conducibilità anello | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 110 | Misura durezza in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 175 | Sostituzione delle membrane | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
ASST FBF Sacco | D3.03 | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
ASST FBF Sacco | D3.03 | 01 | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.03 | 01 | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.03 | 01 | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.03 | 01 | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.03 | 01 | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.03 | 01 | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.03 | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
ASST FBF Sacco | D3.03 | 02 | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.03 | 02 | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.03 | 02 | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.03 | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
ASST FBF Sacco | D3.03 | 03 | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
ASST FBF Sacco | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
ASST FBF Sacco | D3.04 | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
ASST FBF Sacco | D3.04 | 01 | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.04 | 01 | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
ASST FBF Sacco | D3.05 | 01 |  | Area di stocaggio
ASST FBF Sacco | D3.05 | 01 | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST FBF Sacco | D3.05 | 02 | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 02 | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.05 | 02 | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 02 | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.05 | 02 | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.05 | 02 | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.05 | 02 | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.05 | 02 | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 | 02 | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.05 | 03 |  | Pompe circolatori
ASST FBF Sacco | D3.05 | 03 | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 03 | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D3.05 | 03 | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 | 03 | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D3.05 | 03 | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 | 03 | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 | 04 |  | Filtro a Sabbia
ASST FBF Sacco | D3.05 | 04 | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 04 | 10 | Controllo pressione alimentazione | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 04 | 15 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 04 | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.05 | 04 | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.05 | 04 | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST FBF Sacco | D3.05 | 05 | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 05 | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D3.05 | 05 | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.05 | 05 | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.05 | 05 | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
ASST FBF Sacco | D3.05 | 06 |  | Controllo requisiti fisici
ASST FBF Sacco | D3.05 | 06 | 05 | Temperatura acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 06 | 10 | PH per disinfezione a base di cloro | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 06 | 15 | Torbidità in Si O2 | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 06 | 20 | Solidi grossolani | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 06 | 25 | Solidi sospesi | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 06 | 30 | Colore | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 07 |  | Controllo requisiti chimici
ASST FBF Sacco | D3.05 | 07 | 35 | Cloro attivo Libero | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 07 | 40 | Cloro attivo Combinato | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 07 | 45 | Acido isocianurico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 07 | 50 | Sostanze Organiche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 07 | 55 | Nitrati | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 07 | 60 | Floculanti | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
ASST FBF Sacco | D3.05 | 08 | 65 | carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 08 | 70 | carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 08 | 75 | escherichia coli | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 08 | 80 | enterococchi; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 08 | 85 | Staphylococcus aureus | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 08 | 90 | Pseudimonas aeruginosa | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 08 | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 08 | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST FBF Sacco | D3.05 | 09 | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 09 | 10 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 09 | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.05 | 09 | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.05 | 09 | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST FBF Sacco | D3.05 | 10 | 05 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 | 10 | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 10 | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 | 10 | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 10 | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 | 11 | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
ASST FBF Sacco | D3.05 | 11 | 10 | svuotamento della vasca
ASST FBF Sacco | D3.05 | 11 | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
ASST FBF Sacco | D3.05 | 11 | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
ASST FBF Sacco | D3.05 | 11 | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
ASST FBF Sacco | D3.05 | 11 | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
ASST FBF Sacco | D3.05 | 11 |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
ASST FBF Sacco | D3.05 | 11 |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
ASST FBF Sacco | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
ASST FBF Sacco | D3.06 | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
ASST FBF Sacco | D3.06 | 01 | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.06 | 01 | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.06 | 01 | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.06 | 01 | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.06 | 01 | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.06 | 01 | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
ASST FBF Sacco | D3.06 | 01 | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
ASST della Franciacorta | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
ASST della Franciacorta |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
ASST della Franciacorta | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST della Franciacorta |  |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Pulizia
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Ventilazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Vasche di riserva idrica
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Analisi chimiche:
ASST della Franciacorta |  |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | - coliformi totali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | - coliformi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | - enterococchi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | - cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Disconnettore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Filtri autopulenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Analisi chimiche
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Inverter a servizio autoclavi
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Vasi di espansione
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Contatore acqua
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Boiler elettrici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Vasi igienici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Varie servizi igienici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
ASST della Franciacorta | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Impianto a biossido di cloro
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Impianto a monoclorammina
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Analisi chimiche:
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Prove della Legionella
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Documentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
ASST della Franciacorta |  |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica della pressione di rete | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Verifica della pressione anello | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | Verifica della conducibilità anello | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | Misura durezza in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 175 | Sostituzione delle membrane | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
ASST della Franciacorta | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Area di stocaggio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Pompe circolatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Filtro a Sabbia
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo pressione alimentazione | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Controllo requisiti fisici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Temperatura acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Torbidità in Si O2 | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Solidi grossolani | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Solidi sospesi | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Colore | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Controllo requisiti chimici
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Cloro attivo Libero | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Cloro attivo Combinato | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Acido isocianurico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Sostanze Organiche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Nitrati | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Floculanti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | escherichia coli | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | enterococchi; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Staphylococcus aureus | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | svuotamento della vasca
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
ASST della Franciacorta |  |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
ASST della Franciacorta |  |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
ASST della Franciacorta | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Pulizia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Adeguatezza locale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Ventilazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Vasche di riserva idrica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Analisi chimiche:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | - coliformi totali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | - coliformi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | - enterococchi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | - cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Disconnettore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Filtri autopulenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Analisi chimiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Inverter a servizio autoclavi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Vasi di espansione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Contatore acqua
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Boiler elettrici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Vasi igienici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Varie servizi igienici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Impianto a biossido di cloro
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Impianto a monoclorammina
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Analisi chimiche:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Prove della Legionella
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica della pressione di rete | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Verifica della pressione anello | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | Verifica della conducibilità anello | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | Misura durezza in ingresso | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 175 | Sostituzione delle membrane | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Area di stocaggio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Pompe circolatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Filtro a Sabbia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo pressione alimentazione | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Controllo requisiti fisici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Temperatura acqua | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Torbidità in Si O2 | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Solidi grossolani | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Solidi sospesi | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Colore | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Controllo requisiti chimici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Cloro attivo Libero | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Cloro attivo Combinato | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Acido isocianurico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Sostanze Organiche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Nitrati | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Floculanti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | escherichia coli | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | enterococchi; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Staphylococcus aureus | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | svuotamento della vasca
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato | bar: PERIODICITA' S
Note on F1448: Autore: RIFERITO A PRESIDI ATS

## E_Impianti antincendio
Gestione manutenzione impianti e apparecchiature antincendio
ENTE | CODICI |  |  | OPERAZIONI PREVISTE | PERIODICITA'
[5 empty] | G | St | Q | M | T | S | A | B | N
ATS di Bergamo | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
ATS di Bergamo |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
ATS di Bergamo | E1 |  |  | EDILI
ATS di Bergamo | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
ATS di Bergamo |  |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E1.02 |  |  | ESTINTORI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ATS di Bergamo |  |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Componenti edili
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifica
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Documentazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E2 |  |  | ELETTRICI
ATS di Bergamo | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Centrale antincendio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Componenti