## B_impianti climatici
Manutenzione impianti di climatizzazione
ENTE | CODICI |  |  | OPERAZIONI PREVISTE | PERIODICITA'
[5 empty] | G | St | Q | M | T | S | A | B | N
ATS di Bergamo | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
ATS di Bergamo | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
ATS di Bergamo | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Pulizie
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Rete di scarico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo indicatore di livello | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
ATS di Bergamo |  |  |  | Caldaia
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo fiamma | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | ispezione della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | serraggio bulloni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | inversione delle caldaie | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 85 | controllo livello acqua di alimento | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 120 | controllo manometri e termometri | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare: | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  |  | viscosità cinematica
ATS di Bergamo |  |  |  | acidità
ATS di Bergamo |  |  |  | contenuto d'acqua
ATS di Bergamo |  |  |  | Flash Point
ATS di Bergamo |  |  |  | insolubili in pentano
ATS di Bergamo |  |  |  | basso bollenti
ATS di Bergamo |  |  |  | alto bollenti
ATS di Bergamo |  |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  |  | Evaporatore
ATS di Bergamo |  |  | 205 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 210 | spurgo dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 220 | spurgo del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 240 | pulizia del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali). | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | pulizia linea acqua | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo livello olio pompa | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo filtro acqua | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
ATS di Bergamo |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS di Bergamo |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
ATS di Bergamo |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS di Bergamo |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
ATS di Bergamo |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS di Bergamo |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica pressione impianto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 09 |  | Camino e condotti fumari
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 11 |  | Solare termico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica valvole di sfiato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo percentuale di glicole | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
ATS di Bergamo |  |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | spurgo del corpo produttore | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 15 |  | Filtri sterili per vapore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | sostituzione delle cartucce | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | regolazione del pannello di comando | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia batteria di scambio. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 21 |  | caldaie a biomasse
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia sonda lambda | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Generale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Motore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Generatore elettrico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
ATS di Bergamo |  |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 65 | verifica armoniche | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  |  | Ulteriori attività
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 125 | verifica assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
ATS di Bergamo |  |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Torri evaporative
ATS di Bergamo |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Assorbitori
ATS di Bergamo |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia generale esterna | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | Operazioni generali di conduzione
ATS di Bergamo |  |  | 75 | verifica assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante ) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 100 | verifica tenuta vuoto | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 115 | rigenerazione del refrigerante | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Serbatoi inerziali
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
ATS di Bergamo |  |  |  | Impianto a vaso chiuso
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  |  | Impianto a vaso aperto
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Filtri a Y
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Pompe e circolatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Filtri acqua
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia tubo di compensazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | sostituzione membrane | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Scaricatori di condensa
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Radiatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Ventilconvettori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia batteria di scambio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia del terminale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
ATS di Bergamo |  | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Unità di trattamento aria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Filtri aria
ATS di Bergamo |  |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
ATS di Bergamo |  |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili (sostituzione almeno semestrale e a necessità). | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | filtri a tasche (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | filtri a rullo (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | filtri a carbone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
ATS di Bergamo |  |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
ATS di Bergamo |  |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Estrattori d’aria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
ATS di Bergamo |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
ATS di Bergamo |  |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | inverter comando motori. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
ATS di Bergamo |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
ATS di Bergamo |  |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Termoregolazione automatica
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Sistema di supervisione e software
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Misuratori di energia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 05 | taratura dei misuratori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica del corretta alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | serraggio morsetti componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo filtri | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo ventilazione quadro | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica dello stato dei selettori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Prove temperatura e umidità
ATS di Bergamo |  |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
ATS di Bergamo |  |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche rumorosità
ATS di Bergamo |  |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
ATS di Bergamo |  |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
ATS di Bergamo |  |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
ATS di Bergamo |  |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Generatori di vapore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
ATS di Bergamo |  |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Torri evaporative
ATS di Bergamo |  |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche sulle UTA
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Documentazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ATS di Bergamo |  |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
ATS di Bergamo |  |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ATS di Bergamo |  |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
ATS di Bergamo |  |  |  | - ISO 5 | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  |  | - ISO 7 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  |  | - ISO 8 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ATS di Bergamo | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Documentazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
ATS di Bergamo |  |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Condensatori
ATS di Bergamo |  |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Celle
ATS di Bergamo |  |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia ventole evaporatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
ATS di Bergamo |  |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo taratura fusibili | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia quadro | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
ATS di Bergamo |  |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
ATS dell'Insubria | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
ATS dell'Insubria | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Pulizie
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Rete di scarico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche.
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo indicatore di livello
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
ATS dell'Insubria |  |  |  | Caldaia
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo fiamma
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | ispezione della camera di combustione
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | serraggio bulloni
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | inversione delle caldaie
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | controllo livello acqua di alimento
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | controllo manometri e termometri
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri
ATS dell'Insubria |  |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica)
ATS dell'Insubria |  |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore
ATS dell'Insubria |  |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio
ATS dell'Insubria |  |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico
ATS dell'Insubria |  |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico
ATS dell'Insubria |  |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico
ATS dell'Insubria |  |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare:
ATS dell'Insubria |  |  |  | viscosità cinematica
ATS dell'Insubria |  |  |  | acidità
ATS dell'Insubria |  |  |  | contenuto d'acqua
ATS dell'Insubria |  |  |  | Flash Point
ATS dell'Insubria |  |  |  | insolubili in pentano
ATS dell'Insubria |  |  |  | basso bollenti
ATS dell'Insubria |  |  |  | alto bollenti
ATS dell'Insubria |  |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro
ATS dell'Insubria |  |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato
ATS dell'Insubria |  |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico
ATS dell'Insubria |  |  |  | Evaporatore
ATS dell'Insubria |  |  | 205 | controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 210 | spurgo dell’evaporatore
ATS dell'Insubria |  |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello
ATS dell'Insubria |  |  | 220 | spurgo del regolatore di livello
ATS dell'Insubria |  |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta
ATS dell'Insubria |  |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 240 | pulizia del regolatore di livello
ATS dell'Insubria |  |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo
ATS dell'Insubria |  |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore
ATS dell'Insubria |  |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura
ATS dell'Insubria |  |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore
ATS dell'Insubria |  |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario
ATS dell'Insubria |  |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali).
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | pulizia linea acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo livello olio pompa
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo filtro acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
ATS dell'Insubria |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio)
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
ATS dell'Insubria |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio).
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
ATS dell'Insubria |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio)
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica pressione impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Accensione invernale
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Spegnimento estivo
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico
ATS dell'Insubria |  | 09 |  | Camino e condotti fumari
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari.
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta.
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria.
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino
ATS dell'Insubria |  | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato.
ATS dell'Insubria |  | 11 |  | Solare termico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica valvole di sfiato
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica valvola di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo percentuale di glicole
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati
ATS dell'Insubria |  | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | spurgo del corpo produttore
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza
ATS dell'Insubria |  | 15 |  | Filtri sterili per vapore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | sostituzione delle cartucce
ATS dell'Insubria |  | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico
ATS dell'Insubria |  | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite
ATS dell'Insubria |  | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa
ATS dell'Insubria |  | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | accensione invernale
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | regolazione del pannello di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | spegnimento estivo
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia batteria di scambio.
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione
ATS dell'Insubria |  | 21 |  | caldaie a biomasse
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia sonda lambda
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO)
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione
ATS dell'Insubria | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Generale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo stato antivibranti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio)
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta)
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore)
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Motore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | sostituzione filtro olio
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo filtro aria
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | sostituzione filtro aria
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo sfiato carter
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo iniettori
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo punterie
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Generatore elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori
ATS dell'Insubria | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
ATS dell'Insubria |  |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | verifica armoniche | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  |  | Ulteriori attività
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | verifica assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
ATS dell'Insubria |  |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve”
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico)
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico)
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Torri evaporative
ATS dell'Insubria |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo)
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Assorbitori
ATS dell'Insubria |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia generale esterna
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi)
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta)
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti)
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore.
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione
ATS dell'Insubria |  |  |  | Operazioni generali di conduzione
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | verifica assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | verifica tenuta vuoto
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | rigenerazione del refrigerante
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema
ATS dell'Insubria |  |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati
ATS dell'Insubria |  |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi
ATS dell'Insubria |  |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale
ATS dell'Insubria |  |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina
ATS dell'Insubria |  |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto
ATS dell'Insubria |  |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Serbatoi inerziali
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
ATS dell'Insubria |  |  |  | Impianto a vaso chiuso
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  |  | Impianto a vaso aperto
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo livello dell'acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione
ATS dell'Insubria |  |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo livello dell'acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Filtri a Y
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco)
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Pompe e circolatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Filtri acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia tubo di compensazione
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | sostituzione membrane
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Scaricatori di condensa
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro
ATS dell'Insubria | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Radiatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali).
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Ventilconvettori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.)
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia batteria di scambio
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa.
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo sistema regolazione
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo sistema regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia del terminale
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione
ATS dell'Insubria |  | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
ATS dell'Insubria |  | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Unità di trattamento aria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Filtri aria
ATS dell'Insubria |  |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili (sostituzione almeno semestrale e a necessità). | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | filtri a tasche (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | filtri a rullo (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | filtri a carbone
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali
ATS dell'Insubria |  |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Estrattori d’aria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
ATS dell'Insubria |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2''
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione.
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | inverter comando motori.
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.)
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Termoregolazione automatica
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Sistema di supervisione e software
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati)
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Misuratori di energia
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | taratura dei misuratori
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web.
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica del corretta alimentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | serraggio morsetti componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo filtri
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo ventilazione quadro
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica dello stato dei selettori
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati).
ATS dell'Insubria | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Prove temperatura e umidità
ATS dell'Insubria |  |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati
ATS dell'Insubria | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche rumorosità
ATS dell'Insubria |  |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
ATS dell'Insubria |  |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica.
ATS dell'Insubria | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
ATS dell'Insubria |  |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Generatori di vapore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Torri evaporative
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto
ATS dell'Insubria | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche sulle UTA
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Documentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti
ATS dell'Insubria | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti:
ATS dell'Insubria |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ATS dell'Insubria |  |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
ATS dell'Insubria |  |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti:
ATS dell'Insubria |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
ATS dell'Insubria |  |  |  | - ISO 5
ATS dell'Insubria |  |  |  | - ISO 7
ATS dell'Insubria |  |  |  | - ISO 8
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ATS dell'Insubria | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Documentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
ATS dell'Insubria |  |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Condensatori
ATS dell'Insubria |  |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale)
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Celle
ATS dell'Insubria |  |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia ventole evaporatore
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
ATS dell'Insubria |  |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale)
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti)
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo taratura fusibili
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia quadro
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
ATS dell'Insubria |  |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi
ASST di Mantova | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
ASST di Mantova | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
ASST di Mantova | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Pulizie
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Rete di scarico
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo indicatore di livello | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
ASST di Mantova |  |  |  | Caldaia
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo fiamma | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | ispezione della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | serraggio bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | inversione delle caldaie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 85 | controllo livello acqua di alimento | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 120 | controllo manometri e termometri | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare: | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  |  | viscosità cinematica
ASST di Mantova |  |  |  | acidità
ASST di Mantova |  |  |  | contenuto d'acqua
ASST di Mantova |  |  |  | Flash Point
ASST di Mantova |  |  |  | insolubili in pentano
ASST di Mantova |  |  |  | basso bollenti
ASST di Mantova |  |  |  | alto bollenti
ASST di Mantova |  |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Evaporatore
ASST di Mantova |  |  | 205 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 210 | spurgo dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 220 | spurgo del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 240 | pulizia del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
ASST di Mantova |  |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali). | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | pulizia linea acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo livello olio pompa | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo filtro acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
ASST di Mantova |  | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
ASST di Mantova |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST di Mantova |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
ASST di Mantova |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST di Mantova |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
ASST di Mantova |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST di Mantova |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica pressione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | Spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 09 |  | Camino e condotti fumari
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 11 |  | Solare termico
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica valvole di sfiato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo percentuale di glicole | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
ASST di Mantova |  |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | spurgo del corpo produttore | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 15 |  | Filtri sterili per vapore
ASST di Mantova |  |  | 05 | sostituzione delle cartucce | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | regolazione del pannello di comando | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia batteria di scambio. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 21 |  | caldaie a biomasse
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia sonda lambda | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  | 02 |  | Generale
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST di Mantova |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Motore
ASST di Mantova |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 06 |  | Generatore elettrico
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
ASST di Mantova |  |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | verifica armoniche | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Ulteriori attività
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 125 | verifica assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
ASST di Mantova |  |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 04 |  | Torri evaporative
ASST di Mantova |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST di Mantova |  |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  | 05 |  | Assorbitori
ASST di Mantova |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia generale esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Operazioni generali di conduzione
ASST di Mantova |  |  | 75 | verifica assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante ) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 100 | verifica tenuta vuoto | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 115 | rigenerazione del refrigerante | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 07 |  | Serbatoi inerziali
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
ASST di Mantova |  |  |  | Impianto a vaso chiuso
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Impianto a vaso aperto
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Filtri a Y
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Pompe e circolatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 06 |  | Filtri acqua
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia tubo di compensazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | sostituzione membrane | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Scaricatori di condensa
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST di Mantova |  |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Radiatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 05 |  | Ventilconvettori
ASST di Mantova |  |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia batteria di scambio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia del terminale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
ASST di Mantova |  | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Unità di trattamento aria
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 04 |  | Filtri aria
ASST di Mantova |  |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
ASST di Mantova |  |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili (sostituzione almeno semestrale e a necessità). | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | filtri a tasche (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | filtri a rullo (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | filtri a carbone | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
ASST di Mantova |  | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
ASST di Mantova |  |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
ASST di Mantova |  |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 07 |  | Estrattori d’aria
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
ASST di Mantova |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
ASST di Mantova |  |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | inverter comando motori. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
ASST di Mantova |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
ASST di Mantova |  |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Termoregolazione automatica
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 05 |  | Sistema di supervisione e software
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 06 |  | Misuratori di energia | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 05 | taratura dei misuratori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica del corretta alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | serraggio morsetti componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo filtri | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo ventilazione quadro | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica dello stato dei selettori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Prove temperatura e umidità
ASST di Mantova |  |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
ASST di Mantova |  |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche rumorosità
ASST di Mantova |  |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
ASST di Mantova |  |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
ASST di Mantova |  |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
ASST di Mantova |  |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
ASST di Mantova |  | 01 |  | Generatori di vapore
ASST di Mantova |  |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
ASST di Mantova |  |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 03 |  | Torri evaporative
ASST di Mantova |  |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche sulle UTA
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Documentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST di Mantova |  |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
ASST di Mantova |  |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST di Mantova |  |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
ASST di Mantova |  |  |  | - ISO 5 | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  |  | - ISO 7 | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | - ISO 8 | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ASST di Mantova | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Documentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
ASST di Mantova |  | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
ASST di Mantova |  |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Condensatori
ASST di Mantova |  |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 03 |  | Celle
ASST di Mantova |  |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia ventole evaporatore | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
ASST di Mantova |  |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo taratura fusibili | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia quadro | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
ASST di Mantova |  |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
ATS di Brescia | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
ATS di Brescia | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Pulizie
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Rete di scarico
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura)
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera
ATS di Brescia |  |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento
ATS di Brescia |  |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo indicatore di livello
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo
ATS di Brescia |  |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi
ATS di Brescia |  |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori
ATS di Brescia |  | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
ATS di Brescia |  |  |  | Caldaia
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo fiamma
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione
ATS di Brescia |  |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio
ATS di Brescia |  |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio
ATS di Brescia |  |  | 40 | ispezione della camera di combustione
ATS di Brescia |  |  | 45 | serraggio bulloni
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore
ATS di Brescia |  |  | 55 | inversione delle caldaie
ATS di Brescia |  |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori
ATS di Brescia |  |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni
ATS di Brescia |  |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione
ATS di Brescia |  |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma
ATS di Brescia |  |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo
ATS di Brescia |  |  | 85 | controllo livello acqua di alimento
ATS di Brescia |  |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino
ATS di Brescia |  |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi
ATS di Brescia |  |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore
ATS di Brescia |  |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari
ATS di Brescia |  |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati
ATS di Brescia |  |  | 120 | controllo manometri e termometri
ATS di Brescia |  |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco
ATS di Brescia |  |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili
ATS di Brescia |  |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione
ATS di Brescia |  |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri
ATS di Brescia |  |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica)
ATS di Brescia |  |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione
ATS di Brescia |  |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore
ATS di Brescia |  |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio
ATS di Brescia |  |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico
ATS di Brescia |  |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico
ATS di Brescia |  |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico
ATS di Brescia |  |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare:
ATS di Brescia |  |  |  | viscosità cinematica
ATS di Brescia |  |  |  | acidità
ATS di Brescia |  |  |  | contenuto d'acqua
ATS di Brescia |  |  |  | Flash Point
ATS di Brescia |  |  |  | insolubili in pentano
ATS di Brescia |  |  |  | basso bollenti
ATS di Brescia |  |  |  | alto bollenti
ATS di Brescia |  |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro
ATS di Brescia |  |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato
ATS di Brescia |  |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico
ATS di Brescia |  |  |  | Evaporatore
ATS di Brescia |  |  | 205 | controllo assenza allarmi
ATS di Brescia |  |  | 210 | spurgo dell’evaporatore
ATS di Brescia |  |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello
ATS di Brescia |  |  | 220 | spurgo del regolatore di livello
ATS di Brescia |  |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta
ATS di Brescia |  |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua
ATS di Brescia |  |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua
ATS di Brescia |  |  | 240 | pulizia del regolatore di livello
ATS di Brescia |  |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo
ATS di Brescia |  |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore
ATS di Brescia |  |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura
ATS di Brescia |  |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore
ATS di Brescia |  |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario
ATS di Brescia |  |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta
ATS di Brescia |  | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
ATS di Brescia |  |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali)
ATS di Brescia |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali).
ATS di Brescia |  |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello
ATS di Brescia |  |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore
ATS di Brescia |  |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma
ATS di Brescia |  |  | 40 | pulizia linea acqua
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo livello olio pompa
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo filtro acqua
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza
ATS di Brescia |  |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa
ATS di Brescia |  |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto
ATS di Brescia |  |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
ATS di Brescia |  | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
ATS di Brescia |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori
ATS di Brescia |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma
ATS di Brescia |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate
ATS di Brescia |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti.
ATS di Brescia |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia
ATS di Brescia |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS di Brescia |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori
ATS di Brescia |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione.
ATS di Brescia |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi
ATS di Brescia |  |  | 110 | controllo della combustione
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi)
ATS di Brescia |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi)
ATS di Brescia |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione
ATS di Brescia |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi
ATS di Brescia |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario).
ATS di Brescia |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio)
ATS di Brescia |  | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
ATS di Brescia |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS di Brescia |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
ATS di Brescia |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ATS di Brescia |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica pressione impianto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | Spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 09 |  | Camino e condotti fumari
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 11 |  | Solare termico
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica valvole di sfiato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo percentuale di glicole | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
ATS di Brescia |  |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario.
ATS di Brescia |  |  | 20 | spurgo del corpo produttore
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta
ATS di Brescia |  |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza
ATS di Brescia |  | 15 |  | Filtri sterili per vapore
ATS di Brescia |  |  | 05 | sostituzione delle cartucce
ATS di Brescia |  | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite
ATS di Brescia |  | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa
ATS di Brescia |  | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica funzionamento
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge
ATS di Brescia |  |  | 20 | accensione invernale
ATS di Brescia |  |  | 25 | regolazione del pannello di comando
ATS di Brescia |  |  | 30 | spegnimento estivo
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico
ATS di Brescia |  |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia batteria di scambio.
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione
ATS di Brescia |  | 21 |  | caldaie a biomasse
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia sonda lambda
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile
ATS di Brescia |  |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico
ATS di Brescia |  |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO)
ATS di Brescia |  |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione
ATS di Brescia |  |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale
ATS di Brescia |  |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento
ATS di Brescia |  |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile
ATS di Brescia |  |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite
ATS di Brescia |  |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione
ATS di Brescia |  |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento
ATS di Brescia |  |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici
ATS di Brescia |  |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio
ATS di Brescia |  |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione
ATS di Brescia | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc.
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria
ATS di Brescia |  | 02 |  | Generale
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo stato antivibranti
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi
ATS di Brescia |  |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici
ATS di Brescia |  |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione
ATS di Brescia |  |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna
ATS di Brescia |  |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio)
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta)
ATS di Brescia |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè
ATS di Brescia |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ATS di Brescia |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti
ATS di Brescia |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore)
ATS di Brescia |  | 05 |  | Motore
ATS di Brescia |  |  | 05 | sostituzione filtro olio
ATS di Brescia |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo filtro aria
ATS di Brescia |  |  | 25 | sostituzione filtro aria
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia
ATS di Brescia |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo sfiato carter
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo iniettori
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo punterie
ATS di Brescia |  |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento
ATS di Brescia |  |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento
ATS di Brescia |  |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore
ATS di Brescia |  | 06 |  | Generatore elettrico
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori
ATS di Brescia | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
ATS di Brescia |  |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti
ATS di Brescia |  |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc.
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine
ATS di Brescia |  |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico)
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori
ATS di Brescia |  |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore
ATS di Brescia |  |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati
ATS di Brescia |  |  | 65 | verifica armoniche
ATS di Brescia |  |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore
ATS di Brescia |  |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori
ATS di Brescia |  |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola.
ATS di Brescia |  |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio
ATS di Brescia |  |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore
ATS di Brescia |  |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore
ATS di Brescia |  |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati.
ATS di Brescia |  |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico).
ATS di Brescia |  |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD)
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente
ATS di Brescia |  |  |  | Ulteriori attività
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento
ATS di Brescia |  |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento
ATS di Brescia |  |  | 125 | verifica assorbimento elettrico
ATS di Brescia |  |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico
ATS di Brescia |  |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione
ATS di Brescia |  |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore
ATS di Brescia |  |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore
ATS di Brescia |  |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature
ATS di Brescia |  |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore)
ATS di Brescia |  |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore
ATS di Brescia |  |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore
ATS di Brescia |  |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
ATS di Brescia |  |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori
ATS di Brescia |  |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione
ATS di Brescia |  |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche
ATS di Brescia |  |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando
ATS di Brescia |  |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari
ATS di Brescia |  |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore
ATS di Brescia |  |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua
ATS di Brescia |  | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 04 |  | Torri evaporative
ATS di Brescia |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ATS di Brescia |  |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico
ATS di Brescia |  |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati
ATS di Brescia |  |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura
ATS di Brescia |  |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura)
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro
ATS di Brescia |  |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato
ATS di Brescia |  |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore
ATS di Brescia |  |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque
ATS di Brescia |  |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre
ATS di Brescia |  |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre
ATS di Brescia |  |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale
ATS di Brescia |  |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo)
ATS di Brescia |  | 05 |  | Assorbitori
ATS di Brescia |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia generale esterna
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti
ATS di Brescia |  |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo
ATS di Brescia |  |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi)
ATS di Brescia |  |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti
ATS di Brescia |  |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta)
ATS di Brescia |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti)
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste
ATS di Brescia |  |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive
ATS di Brescia |  |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione
ATS di Brescia |  |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore.
ATS di Brescia |  |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione
ATS di Brescia |  |  |  | Operazioni generali di conduzione
ATS di Brescia |  |  | 75 | verifica assenza allarmi
ATS di Brescia |  |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore
ATS di Brescia |  |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore
ATS di Brescia |  |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )
ATS di Brescia |  |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente
ATS di Brescia |  |  | 100 | verifica tenuta vuoto
ATS di Brescia |  |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie
ATS di Brescia |  |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina
ATS di Brescia |  |  | 115 | rigenerazione del refrigerante
ATS di Brescia |  |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi
ATS di Brescia |  |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri
ATS di Brescia |  |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco
ATS di Brescia |  |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo
ATS di Brescia |  |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema
ATS di Brescia |  |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati
ATS di Brescia |  |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi
ATS di Brescia |  |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale
ATS di Brescia |  |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina
ATS di Brescia |  |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto
ATS di Brescia |  |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti
ATS di Brescia |  | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione
ATS di Brescia |  | 07 |  | Serbatoi inerziali
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia
ATS di Brescia | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
ATS di Brescia |  |  |  | Impianto a vaso chiuso
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | Impianto a vaso aperto
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Filtri a Y
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Pompe e circolatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 06 |  | Filtri acqua
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia tubo di compensazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | sostituzione membrane | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Scaricatori di condensa
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS di Brescia |  |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Radiatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 05 |  | Ventilconvettori
ATS di Brescia |  |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia batteria di scambio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia del terminale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
ATS di Brescia |  | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Unità di trattamento aria
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 04 |  | Filtri aria
ATS di Brescia |  |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
ATS di Brescia |  |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili (sostituzione almeno semestrale e a necessità). | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | filtri a tasche (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | filtri a rullo (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | filtri a carbone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
ATS di Brescia |  | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
ATS di Brescia |  |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
ATS di Brescia |  |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 07 |  | Estrattori d’aria
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
ATS di Brescia |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
ATS di Brescia |  |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | inverter comando motori. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
ATS di Brescia |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
ATS di Brescia |  |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Termoregolazione automatica
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 05 |  | Sistema di supervisione e software
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 06 |  | Misuratori di energia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 05 | taratura dei misuratori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica del corretta alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | serraggio morsetti componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo filtri | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo ventilazione quadro | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica dello stato dei selettori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Prove temperatura e umidità
ATS di Brescia |  |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
ATS di Brescia |  |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche rumorosità
ATS di Brescia |  |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
ATS di Brescia |  |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
ATS di Brescia |  |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
ATS di Brescia |  |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
ATS di Brescia |  | 01 |  | Generatori di vapore
ATS di Brescia |  |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
ATS di Brescia |  |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 03 |  | Torri evaporative
ATS di Brescia |  |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche sulle UTA
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Documentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ATS di Brescia |  |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
ATS di Brescia |  |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ATS di Brescia |  |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
ATS di Brescia |  |  |  | - ISO 5 | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  |  | - ISO 7 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | - ISO 8 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ATS di Brescia | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Documentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
ATS di Brescia |  | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
ATS di Brescia |  |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Condensatori
ATS di Brescia |  |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 03 |  | Celle
ATS di Brescia |  |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia ventole evaporatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
ATS di Brescia |  |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo taratura fusibili | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia quadro | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
ATS di Brescia |  |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
ASST Ovest Milanese | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
ASST Ovest Milanese | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Pulizie
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Rete di scarico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo indicatore di livello | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Caldaia
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo fiamma | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | ispezione della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | serraggio bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | inversione delle caldaie | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | controllo livello acqua di alimento | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | controllo manometri e termometri | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare: | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  |  | viscosità cinematica
ASST Ovest Milanese |  |  |  | acidità
ASST Ovest Milanese |  |  |  | contenuto d'acqua
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Flash Point
ASST Ovest Milanese |  |  |  | insolubili in pentano
ASST Ovest Milanese |  |  |  | basso bollenti
ASST Ovest Milanese |  |  |  | alto bollenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Evaporatore
ASST Ovest Milanese |  |  | 205 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 210 | spurgo dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 220 | spurgo del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 240 | pulizia del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali). | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | pulizia linea acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo livello olio pompa | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo filtro acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica pressione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Camino e condotti fumari
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 11 |  | Solare termico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica valvole di sfiato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo percentuale di glicole | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | spurgo del corpo produttore | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 15 |  | Filtri sterili per vapore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | sostituzione delle cartucce | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | regolazione del pannello di comando | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia batteria di scambio. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 21 |  | caldaie a biomasse
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia sonda lambda | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Generale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Motore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Generatore elettrico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | verifica armoniche | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Ulteriori attività
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | verifica assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
ASST Ovest Milanese |  |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Torri evaporative
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Assorbitori
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia generale esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Operazioni generali di conduzione
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | verifica assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante ) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | verifica tenuta vuoto | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | rigenerazione del refrigerante | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Serbatoi inerziali
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Impianto a vaso chiuso
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Impianto a vaso aperto
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Filtri a Y
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Pompe e circolatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Filtri acqua
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia tubo di compensazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | sostituzione membrane | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Scaricatori di condensa
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Radiatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Ventilconvettori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia batteria di scambio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia del terminale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
ASST Ovest Milanese |  | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Unità di trattamento aria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Filtri aria
ASST Ovest Milanese |  |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili (sostituzione almeno semestrale e a necessità). | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | filtri a tasche (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | filtri a rullo (sostituzione almeno semestrale e a necessità) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | filtri a carbone | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Estrattori d’aria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | inverter comando motori. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Termoregolazione automatica
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Sistema di supervisione e software
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Misuratori di energia | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | taratura dei misuratori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica del corretta alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | serraggio morsetti componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo filtri | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo ventilazione quadro | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica dello stato dei selettori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Prove temperatura e umidità
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche rumorosità
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Generatori di vapore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Torri evaporative
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche sulle UTA
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Documentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST Ovest Milanese |  |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
ASST Ovest Milanese |  |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
ASST Ovest Milanese |  |  |  | - ISO 5 | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  |  | - ISO 7 | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | - ISO 8 | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ASST Ovest Milanese | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Documentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
ASST Ovest Milanese |  |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Condensatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Celle
ASST Ovest Milanese |  |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia ventole evaporatore | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
ASST Ovest Milanese |  |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo taratura fusibili | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia quadro | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
ASST Ovest Milanese |  |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
ASST FBF Sacco | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
ASST FBF Sacco | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
ASST FBF Sacco | B2.01 | 01 |  | Pulizie
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.01 | 02 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.01 | 03 |  | Rete di scarico
ASST FBF Sacco | B2.01 |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
ASST FBF Sacco | B2.02 | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 50 | controllo indicatore di livello | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | Caldaia
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | controllo fiamma | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 40 | ispezione della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 45 | serraggio bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 55 | inversione delle caldaie | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 85 | controllo livello acqua di alimento | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 120 | controllo manometri e termometri | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare: | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | viscosità cinematica
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | acidità
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | contenuto d'acqua
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | Flash Point
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | insolubili in pentano
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | basso bollenti
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | alto bollenti
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | Evaporatore
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 205 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 210 | spurgo dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 220 | spurgo del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 240 | pulizia del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.02 | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali). | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 40 | pulizia linea acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 50 | controllo livello olio pompa | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 55 | controllo filtro acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
ASST FBF Sacco | B2.02 | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | Verifica pressione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | Accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 35 | Spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 09 |  | Camino e condotti fumari
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 11 |  | Solare termico
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | verifica valvole di sfiato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 30 | verifica valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 50 | Controllo percentuale di glicole | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | spurgo del corpo produttore | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 15 |  | Filtri sterili per vapore
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | sostituzione delle cartucce | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | pulizia interna del serbatoio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | regolazione del pannello di comando | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 30 | spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 45 | pulizia batteria di scambio. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 | 21 |  | caldaie a biomasse
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 15 | Pulizia sonda lambda | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.02 |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
ASST FBF Sacco | B2.03 | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.03 | 02 |  | Generale
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 15 | controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.03 | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.03 | 05 |  | Motore
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.03 | 06 |  | Generatore elettrico
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.03 |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
ASST FBF Sacco | B2.04 | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
ASST FBF Sacco | B2.04 |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 65 | verifica armoniche | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  |  | Ulteriori attività
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 125 | verifica assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 | 04 |  | Torri evaporative
ASST FBF Sacco | B2.04 |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 | 05 |  | Assorbitori
ASST FBF Sacco | B2.04 |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 05 | pulizia generale esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 |  |  | Operazioni generali di conduzione
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 75 | verifica assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante ) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 100 | verifica tenuta vuoto | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 115 | rigenerazione del refrigerante | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.04 | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.04 | 07 |  | Serbatoi inerziali
ASST FBF Sacco | B2.04 |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
ASST FBF Sacco | B2.05 | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
ASST FBF Sacco | B2.05 |  |  | Impianto a vaso chiuso
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.05 |  |  | Impianto a vaso aperto
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 25 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 30 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.05 |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 40 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 45 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.05 | 02 |  | Filtri a Y
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.05 | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.05 | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.05 | 05 |  | Pompe e circolatori
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.05 | 06 |  | Filtri acqua
ASST FBF Sacco | B2.05 |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
ASST FBF Sacco | B2.06 | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.06 | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.06 | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 20 | pulizia tubo di compensazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 35 | sostituzione membrane | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.06 | 04 |  | Scaricatori di condensa
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.06 | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.06 |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ASST FBF Sacco | B2.07 | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 03 |  | Radiatori
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.07 | 05 |  | Ventilconvettori
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 10 | pulizia batteria di scambio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 30 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.07 | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 10 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 20 | pulizia del terminale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.07 | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.07 |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
ASST FBF Sacco | B2.07 | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.07 |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
ASST FBF Sacco | B2.08 | 01 |  | Unità di trattamento aria
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 | 04 |  | Filtri aria
ASST FBF Sacco | B2.08 |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 15 | filtri a tasche | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 20 | filtri a rullo | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 25 | filtri a carbone | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
ASST FBF Sacco | B2.08 | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 | 07 |  | Estrattori d’aria
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.08 |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST FBF Sacco | B2.09 | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
ASST FBF Sacco | B2.09 |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 35 | inverter comando motori. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
ASST FBF Sacco | B2.09 |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 04 |  | Termoregolazione automatica
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.09 | 05 |  | Sistema di supervisione e software
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 | 06 |  | Misuratori di energia | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 05 | taratura dei misuratori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 25 | verifica del corretta alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 35 | serraggio morsetti componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 40 | controllo filtri | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 45 | controllo ventilazione quadro | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 50 | verifica dello stato dei selettori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.09 |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
ASST FBF Sacco | B2.10 | 01 |  | Prove temperatura e umidità
ASST FBF Sacco | B2.10 |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
ASST FBF Sacco | B2.10 |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
ASST FBF Sacco | B2.11 | 01 |  | Verifiche rumorosità
ASST FBF Sacco | B2.11 |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
ASST FBF Sacco | B2.11 |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
ASST FBF Sacco | B2.11 |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.11 |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.11 |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.11 |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.11 |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.11 |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.11 |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
ASST FBF Sacco | B2.12 |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
ASST FBF Sacco | B2.12 | 01 |  | Generatori di vapore
ASST FBF Sacco | B2.12 |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.12 |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | B2.12 |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.12 |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.12 | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
ASST FBF Sacco | B2.12 |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.12 |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.12 |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.12 | 03 |  | Torri evaporative
ASST FBF Sacco | B2.12 |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.12 |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | B2.12 |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
ASST FBF Sacco | B2.13 | 01 |  | Verifiche sulle UTA
ASST FBF Sacco | B2.13 |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.13 | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
ASST FBF Sacco | B2.13 |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.13 |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.13 | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
ASST FBF Sacco | B2.13 |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.13 |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.13 | 04 |  | Documentazione
ASST FBF Sacco | B2.13 |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
ASST FBF Sacco | B2.14 | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
ASST FBF Sacco | B2.14 |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.14 |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST FBF Sacco | B2.14 |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
ASST FBF Sacco | B2.14 |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
ASST FBF Sacco | B2.14 |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.14 |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST FBF Sacco | B2.14 |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.14 |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.14 | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
ASST FBF Sacco | B2.14 |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
ASST FBF Sacco | B2.14 |  |  | - ISO 5 | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | B2.14 |  |  | - ISO 7 | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.14 |  |  | - ISO 8 | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.14 |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ASST FBF Sacco | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
ASST FBF Sacco | B2.15 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | B2.15 |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.15 |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.15 | 02 |  | Documentazione
ASST FBF Sacco | B2.15 |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
ASST FBF Sacco | B2.16 | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.16 | 02 |  | Condensatori
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 03 |  | Celle
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 25 | pulizia ventole evaporatore | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 40 | controllo taratura fusibili | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 45 | pulizia quadro | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | B2.16 |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
ASST della Franciacorta | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
ASST della Franciacorta | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Pulizie
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Rete di scarico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo indicatore di livello | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
ASST della Franciacorta |  |  |  | Caldaia
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo fiamma | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | ispezione della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | serraggio bulloni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | inversione delle caldaie | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | controllo livello acqua di alimento | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | controllo manometri e termometri | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare: | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  |  | viscosità cinematica
ASST della Franciacorta |  |  |  | acidità
ASST della Franciacorta |  |  |  | contenuto d'acqua
ASST della Franciacorta |  |  |  | Flash Point
ASST della Franciacorta |  |  |  | insolubili in pentano
ASST della Franciacorta |  |  |  | basso bollenti
ASST della Franciacorta |  |  |  | alto bollenti
ASST della Franciacorta |  |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Evaporatore
ASST della Franciacorta |  |  | 205 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 210 | spurgo dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 220 | spurgo del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 240 | pulizia del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali). | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | pulizia linea acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo livello olio pompa | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo filtro acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
ASST della Franciacorta |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
ASST della Franciacorta |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
ASST della Franciacorta |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica pressione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Camino e condotti fumari
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 11 |  | Solare termico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica valvole di sfiato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo percentuale di glicole | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | spurgo del corpo produttore | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 15 |  | Filtri sterili per vapore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | sostituzione delle cartucce | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | regolazione del pannello di comando | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia batteria di scambio. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 21 |  | caldaie a biomasse
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia sonda lambda | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Generale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Motore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Generatore elettrico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
ASST della Franciacorta |  |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | verifica armoniche | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Ulteriori attività
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | verifica assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
ASST della Franciacorta |  |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Torri evaporative
ASST della Franciacorta |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Assorbitori
ASST della Franciacorta |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia generale esterna | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Operazioni generali di conduzione
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | verifica assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante ) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | verifica tenuta vuoto | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | rigenerazione del refrigerante | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Serbatoi inerziali
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
ASST della Franciacorta |  |  |  | Impianto a vaso chiuso
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Impianto a vaso aperto
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Filtri a Y
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Pompe e circolatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Filtri acqua
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia tubo di compensazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | sostituzione membrane | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Scaricatori di condensa
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Radiatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Ventilconvettori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia batteria di scambio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia del terminale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
ASST della Franciacorta |  | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Unità di trattamento aria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Filtri aria
ASST della Franciacorta |  |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | filtri a tasche | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | filtri a rullo | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | filtri a carbone | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Estrattori d’aria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
ASST della Franciacorta |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | inverter comando motori. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
ASST della Franciacorta |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Termoregolazione automatica
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Sistema di supervisione e software
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Misuratori di energia | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | taratura dei misuratori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica del corretta alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | serraggio morsetti componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo filtri | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo ventilazione quadro | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica dello stato dei selettori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Prove temperatura e umidità
ASST della Franciacorta |  |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche rumorosità
ASST della Franciacorta |  |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
ASST della Franciacorta |  |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
ASST della Franciacorta |  |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Generatori di vapore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Torri evaporative
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche sulle UTA
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Documentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST della Franciacorta |  |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
ASST della Franciacorta |  |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
ASST della Franciacorta |  |  |  | - ISO 5 | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  |  | - ISO 7 | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | - ISO 8 | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
ASST della Franciacorta | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Documentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
ASST della Franciacorta |  |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Condensatori
ASST della Franciacorta |  |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Celle
ASST della Franciacorta |  |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia ventole evaporatore | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
ASST della Franciacorta |  |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo taratura fusibili | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia quadro | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
ASST della Franciacorta |  |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B |  |  | SERVIZIO ENERGIA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2 |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.01 |  |  | LOCALI TECNICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Pulizie
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | prova di corretto funzionamento dell’interruttore generale di sezionamento elettrico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d’intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l’intervento delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell’impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica presenza e correttezza cartellonistica | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Rete di scarico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.02 |  |  | PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Impianti distribuzione gas metano
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo valvola limitatrice del riempimento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia e controllo della valvola di fondo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo indicatore di livello | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo e prova di funzionamento valvola a strappo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verniciatura annuale dei tubi di sfiato | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione gasolio ai bruciatori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Produttore di vapore a olio diatermico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Caldaia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo fiamma | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo pressione gas di alimentazione | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia elettrodi di accensione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | lubrificazione dei cuscinetti e delle camme di regolazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | serraggio del premistoppa delle valvole di intercettazione circuito olio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | smontaggio e pulizia filtro sull’aspirazione pompa olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo tenuta meccanica pompa di circolazione olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | ispezione della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | serraggio bulloni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica allineamento pompa di circolazione olio e gruppo compressore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | inversione delle caldaie | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | verifica condizioni materiale refrattario ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | verifica tenuta del portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | verifica, controllo ed eventuale ritaratura delle apparecchiature automatiche di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | controllo livello acqua di alimento | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | controllo della pressione nella camera di combustione ed alla base del camino | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all’uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | pulizia dei condotti fumari e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | controllo integrità canali e raccordi fumari | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo e taratura termostati di regolazione e di blocco, pressostati di blocco, valvole di scarico termico, flussostati | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | controllo manometri e termometri | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | controllo dispositivi di protezione al fuoco | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | controllo integrità delle tubazioni, valvole dei circuiti di alimentazione dei combustibili | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | controllo della correlazione tra le temperature rilevate e controllate dalla regolazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perno delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno di olio dei servomotori, pulizie dei filtri | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | pulizia delle morsettiere, controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia degli ugelli e dei leverismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolazione pneumatica) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | controllo ed eventuale pulizia/sostituzione del filtro dell’olio diatermico posto nell’aspirazione della pompa di circolazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | controllo della pressione differenziale dell’olio diatermico entrata-uscita generatore | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | controllo della temperatura dell'olio diatermico in esercizio | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | controllo della buona conservazione dei cuscinetti e della tenuta della pompa di circolazione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 170 | controllo tenuta delle valvole di intercettazione olio diatermico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 175 | controllo e verifica apparecchiatura a corredo del vaso di espansione dell’olio diatermico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 180 | controllo dello stato chimico-fisico della carica dell'olio secondo le modalità descritte nel manuale d'uso e manutenzione con particolare attenzione che i parametri riportati rientrino entro i limiti della scheda, in particolare: | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | viscosità cinematica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | acidità
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | contenuto d'acqua
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Flash Point
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | insolubili in pentano
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | basso bollenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | alto bollenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 185 | controllo livello olio all'interno della cisterna e suo reintegro | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 190 | attività di bonifica dell'olio diatermico al fine di ripristinare i valori dello stato chimico-fisico dell'olio, compresa la sua eventuale completa sostituzione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 195 | smaltimento del fluido diatermico degradato | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 200 | verifica della tenuta del serbatoio dell'olio diatermico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Evaporatore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 205 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 210 | spurgo dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 215 | spurgo dell’indicatore di livello | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 220 | spurgo del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 225 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 230 | pulizia valvola di ritegno acqua | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 235 | pulizia filtro sull’alimentazione acqua | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 240 | pulizia del regolatore di livello | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 245 | verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e di controllo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 250 | pulizia interna dell’evaporatore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 255 | controllo corretto ancoraggio alla struttura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 260 | ispezione per verifica efficienza termica dell'evaporatore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 265 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 270 | sostituzione delle guarnizioni di tenuta | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Caldaia produzione di vapore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali). | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | prova manuale valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative ( dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | pulizia linea acqua | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo trafilamento pompe acqua | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo livello olio pompa | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo filtro acqua | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo dispositivi di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati ( tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario). | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | controllo della combustione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio). | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Caldaia pressurizzata ad acqua calda
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica di eventuali perdite d’acqua sul lato mantello | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo della pressione dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo della temperatura dell’acqua del circuito | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | scovolatura dei tubi da fumo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica eventuali perdite nelle tubazioni. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | riverniciatura delle parti ossidate | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | assistenza ai collaudi degli organi competenti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | controllo della combustione. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi). | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento e pulizia interna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica pressione impianto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Regolazione del termostato o cronotermostato | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Camino e condotti fumari
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo integrità canali e raccordi fumari. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica aperture di accesso dell'aria. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 10 |  | Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 11 |  | Solare termico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo e verifica delle termoresistenze | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica assenza di aria nel circuito | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo membrana del vaso di espansione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica valvole di sfiato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo assenza perdite/trafilamenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo percentuale di glicole | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica dell’acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6 | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 12 |  | Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo, regolazione temperature impianto termico | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 13 |  | Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 14 |  | Generatori indiretti di vapore e accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | spurgo del corpo produttore | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica e controllo delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | prova delle apparecchiature di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 15 |  | Filtri sterili per vapore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | sostituzione delle cartucce | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 16 |  | Generatori di vapore elettrici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo della tenuta all'acqua | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 17 |  | Serbatoi di accumulo condense
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta condense | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 18 |  | Serbatoi di accumulo vapore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e verifica scaricatori di condensa | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 19 |  | Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo stato generale | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo valvola di sicurezza | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo della temperatura dell’acqua stoccata ed in uscita | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica efficienza dello scarico del serbatoio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica efficienza del gruppo di livello | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 20 |  | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia interna sia lato ventilante che lato caldaia | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo fumi secondo normativa di legge | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | accensione invernale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | regolazione del pannello di comando | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | spegnimento estivo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo corretto collegamento elettrico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | prese aria esterne pulizia griglie, verifica rigidità meccanica | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia batteria di scambio. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione dell'aria (ove presente) che non risultino ostruiti o presenti segni di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 21 |  | caldaie a biomasse
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo di funzionamento con regolazione parametri di riscaldamento | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia contenitori ceneri | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia sonda lambda | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo visivo del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Pulizia mantelli caldaia + locale termico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Pulizia coclea raccolta ceneri | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo emissioni (Polveri, CO2 ,CO) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Verifiche dei complessi di controllo combustione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Controllo rendimento di combustione con aggiornamento del libretto di centrale | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri) giacenti all'interno dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici; compreso lo smaltimento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Ingrassaggio ed eventuale rabbocco olio dei riduttori del sistema di movimentazione del combustibile | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi da fumo e loro completa lubrificazione con olio bruciato e grafite | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Controllo dei dispositivi di sicurezza con intervento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | Controllo tenuta valvole di sicurezza fino alla temperatura massima di esercizio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Controllo precarica vasi espansione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.03 |  |  | GRUPPI COGENERATORI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Manutenzione gestionale gruppi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo livello olio ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo corretto funzionamento preriscaldo | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo efficienza batteria e caricabatteria | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Generale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo eventuali perdite dai condotti aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo stato raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo stato antivibranti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo serraggio morsetti cavi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | pulizia filtri presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Quadro elettrico di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Batterie d’avviamento e carica batteria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Motore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | sostituzione filtro olio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo filtro aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | sostituzione filtro aria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo efficienza radiatore e sua pulizia | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | sostituzione integrale del liquido refrigerante | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo sfiato carter | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo iniettori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo punterie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Generatore elettrico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.04 |  |  | PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Gruppi frigoriferi - operazioni comuni
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo qualità olio e acidità, sostituzione( compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico) | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | verifica armoniche | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | controllo ed equilibratura della ventola. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | pulizia filtri aria batterie di scambio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | verifica set-point e limiti funzionali impostati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico). | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo del segnale al limitatore di corrente | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Ulteriori attività
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | verifica assorbimento elettrico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | verifica dell'isolamento del motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | verifica pressione olio di ogni compressore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 170 | verifica della pressione del circuito refrigerante
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 175 | controllo quadro sequenze compressori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 180 | controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 185 | controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 190 | controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 195 | controllo della rumorosità dei macchinari | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 200 | controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 205 | operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Gruppi frigoriferi a vite
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del funzionamento della “slide valve” | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Gruppi frigoriferi centrifughi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico). | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo del servocomando parzializzatore turbina | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Torri evaporative
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo della regolare equilibratura delle giranti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo generale di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | misura del valore della conducibilità con strumento certificato | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | pulizia filtri circolazione acqua di torre | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Assorbitori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia generale esterna | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l’analisi) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | cambio olio della pompa del vuoto | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Operazioni generali di conduzione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | verifica assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante )verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante ) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | verifica tenuta vuoto | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | rigenerazione del refrigerante | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | pulizia e se necessario sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | controllo funzionamento gruppo di spurgo | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | controllo presenza incondensabili nel sistema | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | controllo funzionamento dei flussostati | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | controllo delle perdite di carico dei fluidi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | controllo rumori e vibrazioni anomale | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | verifica della capacità frigorifera della macchina | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 170 | messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Canalizzazioni gruppi frigo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Serbatoi inerziali
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.05 |  |  | SISTEMI DI CIRCOLAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Vasi di espansione e gruppi di riempimento
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Impianto a vaso chiuso
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Impianto a vaso aperto
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica funzionalità scarico troppo pieno | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Impianto con vaso pressurizzato
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo livello dell'acqua | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo funzionamento compressore aria | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo funzionamento livellostati di minima e massima | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | controllo funzionamento sistema di riempimento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | serraggio morsetti elettrici centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | verifica funzionamento automatico centralina di gestione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | verifica settaggio centralina di gestione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Filtri a Y
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | eliminatori automatici di aria a galleggiante
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Pompe e gruppi di pressurizzazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | inversione delle funzioni delle pompe ove previsto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo accoppiamento con la pompa | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco) | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Pompe e circolatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Filtri acqua
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo, pulizia, sostituzione elemento interno | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.06 |  |  | RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Riduttori di pressione vapore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia tubo di compensazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | sostituzione membrane | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Scaricatori di condensa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Indicatori di passaggio condensa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia e/o sostituzione del vetro | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.07 |  |  | RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | inversione stagionale dei circuiti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | serraggio morsetti elettrici elettrovalvole | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo regolare funzionamento valvole di taratura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Rivestimenti isolanti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dei rivestimenti accessibili. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Radiatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Pannelli radianti e travi induttive
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali). | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Ventilconvettori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | smontaggio e pulizia della carrozzeria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica degli apparati elettrici | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Aerotermi - lame d'aria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia batteria di scambio | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo pressioni gas. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | pulizia bacinella condensa e sanificazione. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica funzionamento scarico di condensa. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo sistema regolazione | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia del terminale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo strutturale dell'unità esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica funzionalità motoventilatori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica funzionalità compressore | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo assorbimento elettrico compressore | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica valvole solenoide | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo dispersioni a massa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | controllo impostazione dip e rotary switch | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | controllo stato inverter box (schede elettroniche) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | verifica funzionale di tutte le unità interne | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | verifica funzionale di tutti i pannelli di comando | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | controllo dello "status" dei pannelli comandi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 10 |  | Armadi refrigerati, idronici o ad espansione diretta
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica eventuali allarmi e controllo visivo esterno di regolare funzionamento comprese eventuali eliminazioni perdite refrigerante e relativo reintegro | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica funzionamento scarico di condensa | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia griglia presa aria esterna | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Pulizia della batteria condensante | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione dell'alettatura di scambio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo pressioni refrigerante | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | pulizia bacinella condensa e sanificazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo unità condensante | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo portata aria | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | controllo serraggio delle connessioni elettriche e frigorifere | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | controllo stato cuscinetti motori e ventilatori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | controllo livello dell'olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | controllo cilindro umidificatore | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.08 |  |  | TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Unità di trattamento aria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni. | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Ventilatori di mandata e di ripresa
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e centratura girante sull’albero ed eventuale riverniciatura. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo e pulizia, disincrostazione girante | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo del sistema di spurgo | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Filtri aria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | prefiltri a celle rigenerabili. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | filtri a tasche | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | filtri a rullo | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | filtri a carbone | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell’anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio ( prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia reti protezione esterna | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica ciclo di funzionamento dell’insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza ) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Rivestimenti isolanti dei canali
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | ispezione dei rivestimenti accessibili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Estrattori d’aria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.09 |  |  | SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Apparecchiature di comando e controllo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2'' | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | inverter comando motori. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Apparecchiature di allarme e sicurezza
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all’unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | termostati antigelo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | flussostati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | termiche di sicurezza motori elettrici | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Apparecchiature per la regolazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Termoregolazione automatica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Sistema di supervisione e software
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo e riconoscimento allarmi da remoto | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Misuratori di energia | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | taratura dei misuratori | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica funzionamento sistema supervisione via web. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema EPLC siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica che le singole apparecchiature componenti il sistema Supervisione siano alimentate e funzionanti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettronici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | analisi visiva del corretto stato dei dispositivi elettromeccanici sul quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica del corretta alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | pulizia componenti del quadro dedicato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | serraggio morsetti componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo filtri | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo ventilazione quadro | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica dello stato dei selettori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo dello scambio dati tra apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica degli eventi di sistema e degli allarmi registrati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | verifica dei dati visualizzati sul pc di supervisione e controllo di rispondenza con gli apparati in campo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | backup dei dati loggati e della applicazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | redazione di documento riassuntivo riguardante le misurazioni eseguite | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | gestione e aggiornamento sia dell'hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati). | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.10 |  |  | RILIEVI MICROCLIMATICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Prove temperatura e umidità
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all’interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.11 |  |  | RILIEVI FONOMETRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche rumorosità
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | n° 1 prova in centrale termica | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | n° 1 prova in centrale frigorifera | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.12 |  |  | ANALISI CHIMICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Generatori di vapore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | per i generatori di vapore con conduzione fissa ( presidio di conduttore patentato ) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Generatori di vapore indiretto
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Torri evaporative
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell’esecuzione del contratto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.13 |  |  | PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D’ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche sulle UTA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell’effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Verifiche sui locali RMN
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.14 |  |  | PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche di contaminazione microbiologica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | - aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | - su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti: | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | - aria ambiente in prossimità del campo operatorio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Verifiche di contaminazione particellare
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | - ISO 5 | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | - ISO 7 | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | - ISO 8 | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.15 |  |  | PROVE DELLA LEGIONELLA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull’acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull’acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.). | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | trasmissione dei dati al Direttore dell’esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | B2.16 |  |  | IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Centrali ed unità motocondensanti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 5 | verifica funzionamento e funzionalità compressori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | misura assorbimento ed isolamento motori elettrici | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Condensatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 5 | verifica e pulizia pacco alettato | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Celle
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 5 | controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica temperatura e tempi di sbrinamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica valvole solenoidi e termostatiche | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia ventole evaporatore | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica della corretta taratura dei termometri | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Quadri Elettrici di macchina
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 5 | stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione ( compresa fornitura del materiale) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | test spie ( compresa la fornitura delle spie se non funzionanti) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo taratura fusibili | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia quadro | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Sistema di supervisione o telecontrollo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 5 | verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica della programmazione della pressione di condensazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica dei termistori gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica funzionamento allarmi pressostati olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | verifica funzionamento controllori installati sulle utenze | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi | bar: PERIODICITA' A