## F_Elevatori
Gestione manutenzione impianti elevatori
ENTE | CODICI |  |  | OPERAZIONI PREVISTE | PERIODICITA'
[5 empty] | St | Q | M | T | S | A | B | N
ATS di Bergamo | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
ATS di Bergamo | F1.01 |  |  | ELEVATORI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso e Negli Ascensori antincendio verifica manovra pompieri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 145 | Verifiche periodiche biennali di sicurezza di impianti ascensori ai sensi del DPR 162/99 e ss.mm.ii. | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 150 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 155 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 160 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 165 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Verifiche normative
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Pulizie
ATS di Bergamo |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Assistenza
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Pulizie
ATS di Bergamo |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo sistema di frenatura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo precisione della fermata. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc.. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
ATS dell'Insubria | F1.01 |  |  | ELEVATORI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso e Negli Ascensori antincendio verifica manovra pompieri | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 145 | Verifiche periodiche biennali di sicurezza di impianti ascensori ai sensi del DPR 162/99 e ss.mm.ii. | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 150 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 155 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 160 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 165 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Verifiche normative
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Pulizie
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Assistenza
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Pulizie
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza;
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto.
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva.
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque.
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine.
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo sistema di frenatura
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico.
ATS dell'Insubria | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza;
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo precisione della fermata.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc..
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia.
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide.
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina.
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio.
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra;
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti.
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale)
ASST di Mantova | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
ASST di Mantova | F1.01 |  |  | ELEVATORI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso e Negli Ascensori antincendio verifica manovra pompieri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 145 | Verifiche periodiche biennali di sicurezza di impianti ascensori ai sensi del DPR 162/99 e ss.mm.ii. | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 150 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 155 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 160 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 165 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Verifiche normative
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Pulizie
ASST di Mantova |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Assistenza
ASST di Mantova |  |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Pulizie
ASST di Mantova |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo sistema di frenatura | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo precisione della fermata. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc.. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
ATS di Brescia | F1.01 |  |  | ELEVATORI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso e Negli Ascensori antincendio verifica manovra pompieri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 145 | verifiche periodiche biennali di sicurezza di impianti ascensori ai sensi del DPR 162/99 e ss.mm.ii | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 150 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 155 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 160 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 165 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Verifiche normative
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Pulizie
ATS di Brescia |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Assistenza
ATS di Brescia |  |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Pulizie
ATS di Brescia |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo sistema di frenatura | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo precisione della fermata. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc.. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
ASST Ovest Milanese | F1.01 |  |  | ELEVATORI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso e Negli Ascensori antincendio verifica manovra pompieri | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | verifiche periodiche biennali di sicurezza di impianti ascensori ai sensi del DPR 162/99 e ss.mm.ii | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Verifiche normative
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Pulizie
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Assistenza
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Pulizie
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo sistema di frenatura | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo precisione della fermata. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc.. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
ASST FBF Sacco | F1.01 |  |  | ELEVATORI
ASST FBF Sacco | F1.01 | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso degli ascensori antincendio. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 145 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 150 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 155 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 160 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | F1.01 | 02 |  | Verifiche normative
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 | 03 |  | Pulizie
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.01 | 04 |  | Assistenza
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | F1.01 |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
ASST FBF Sacco | F1.02 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.02 | 02 |  | Pulizie
ASST FBF Sacco | F1.02 |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
ASST FBF Sacco | F1.03 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 50 | Controllo sistema di frenatura | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.03 |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
ASST FBF Sacco | F1.04 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 10 | Controllo precisione della fermata. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc.. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | F1.04 |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
ASST della Franciacorta | F1.01 |  |  | ELEVATORI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso degli ascensori antincendio. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Verifiche normative
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Pulizie
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Assistenza
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Pulizie
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo sistema di frenatura | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo precisione della fermata. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc.. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | F |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | F1.01 |  |  | ELEVATORI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant’altro occorrente | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso); | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica del dislivello di arresto al piano e dell’efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica del funzionamento dell’impianto di allarme; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica del funzionamento dell’impianto citofonico; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | negli impianti idraulici verifica del livello dell’olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica di accesso libero alla sala macchine; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | verifica della presenza della targa di immatricolazione; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l’installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc.. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | Verificare l’efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza). | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | Controllo dell’illuminazione del vano. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | Verifica dell’efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | Verifica dell’efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | Verifica del dispositivo di interdizione all’uso degli ascensori antincendio. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell’intelaiatura della cabina con l’eventuale fissaggio dei componenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l’impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | Controllo dell’integrità dell’intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc.. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Verifiche normative
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Pulizie
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici, quali l’argano, le guide, i carrelli di piano, l’operatore, le soglie interne ed esterne; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l’impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Assistenza
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Invio di tecnici patentati per l’assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l’obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l’ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l’impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | L’aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d’uso, da presentare al ST entro 24 ore. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | F1.02 |  |  | SERVOSCALA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e registrazione degli organi di traino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Pulizie
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | F1.03 |  |  | SCALE MOBILI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo della sincronizzazione tra gradini/segmenti e il corrimano. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo bottoniere, luci di segnalazione, componenti di manovra e di sicurezza, funzionamento display. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Pulizia e sgombero da qualsiasi tipo di materiale non interessato all’impianto. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo e pulizia da oli e/o lubrificanti in quantità eccessiva. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllare che i vani non siano interessati da infiltrazione di acque. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo anormale rumorosità e/o le vibrazioni dei cuscinetti e controllo usura dei cuscinetti o bronzine. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Controllo lubrificazione ed eventuale reintergo | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo sistema di frenatura | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Controllo dei collegamenti a terra e verifica strumentale delle misure di isolamento dell’impianto elettrico. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | F1.04 |  |  | PIATTAFORME ELEVATRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l’impianto stesso sia costantemente in piena efficienza; | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo precisione della fermata. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo dello stato della pedana con l’eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc.. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell’olio. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Controllo anormale rumorosità motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Controllo e verifica funzionale dell’intervento della protezione contro i contatti indiretti. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale) | bar: PERIODICITA' T