## D_Impianti idrici
Manutenzione impianti idrici
ENTE | CODICI |  |  | OPERAZIONI PREVISTE | PERIODICITA'
[5 empty] | G | St | Q | M | T | S | A | B | N
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
ATS di Bergamo | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
ATS di Bergamo |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
ATS di Bergamo | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS di Bergamo | D2.01 |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.01 | 01 |  | Pulizia
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.01 | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.01 | 03 |  | Ventilazione
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.01 |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 | 03 |  | Vasche di riserva idrica
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Analisi chimiche:
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 50 | - coliformi totali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 55 | - coliformi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 60 | - enterococchi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 65 | - cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.02 | 04 |  | Disconnettore
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 | 05 |  | Filtri autopulenti
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 45 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 55 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Analisi chimiche
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.02 | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Inverter a servizio autoclavi
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  |  | Vasi di espansione
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 95 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.02 | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.02 |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
ATS di Bergamo | D2.03 | 01 |  | Contatore acqua
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D2.03 | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.03 | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 | 08 |  | Boiler elettrici
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.03 | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.03 |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
ATS di Bergamo | D2.04 | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 | 02 |  | Vasi igienici
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 | 05 |  | Varie servizi igienici
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D2.04 |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
ATS di Bergamo | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
ATS di Bergamo | D3.01 | 01 |  | Impianto a biossido di cloro
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 | 03 |  | Impianto a monoclorammina
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.01 | 05 |  | Analisi chimiche:
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.01 | 06 |  | Prove della Legionella
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
ATS di Bergamo | D3.01 | 07 |  | Documentazione
ATS di Bergamo | D3.01 |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
ATS di Bergamo | D3.02 |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
ATS di Bergamo | D3.02 | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 05 | Verifica della pressione di rete | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 85 | Verifica della pressione anello | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 105 | Verifica della conducibilità anello | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 110 | Misura durezza in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 175 | Sostituzione delle membrane | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | D3.02 |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
ATS di Bergamo | D3.03 | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.03 | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.03 | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
ATS di Bergamo | D3.03 |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
ATS di Bergamo | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
ATS di Bergamo | D3.04 | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
ATS di Bergamo | D3.04 |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.04 |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
ATS di Bergamo | D3.05 | 01 |  | Area di stocaggio
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.05 | 03 |  | Pompe circolatori
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 | 04 |  | Filtro a Sabbia
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | Controllo pressione alimentazione | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
ATS di Bergamo | D3.05 | 06 |  | Controllo requisiti fisici
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | Temperatura acqua | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | Torbidità in Si O2 | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | Solidi grossolani | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | Solidi sospesi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 30 | Colore | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 | 07 |  | Controllo requisiti chimici
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 35 | Cloro attivo Libero | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 40 | Cloro attivo Combinato | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 45 | Acido isocianurico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 50 | Sostanze Organiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 55 | Nitrati | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 60 | Floculanti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 75 | escherichia coli | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 80 | enterococchi; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 85 | Staphylococcus aureus | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | D3.05 | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 10 | svuotamento della vasca
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
ATS di Bergamo | D3.05 |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
ATS di Bergamo | D3.05 |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
ATS di Bergamo | D3.05 |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
ATS di Bergamo | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
ATS di Bergamo | D3.06 | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
ATS di Bergamo | D3.06 |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.06 |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.06 |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.06 |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.06 |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo | D3.06 |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
ATS di Bergamo | D3.06 |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
ATS dell'Insubria | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
ATS dell'Insubria |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
ATS dell'Insubria | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS dell'Insubria | D2.01 |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.01 | 01 |  | Pulizia
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.01 | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.01 | 03 |  | Ventilazione
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.01 |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti
ATS dell'Insubria | D2.02 | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm )
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm )
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio.
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm )
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio.
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 | 03 |  | Vasche di riserva idrica
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Analisi chimiche:
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C;
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C;
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 50 | - coliformi totali;
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 55 | - coliformi fecali;
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 60 | - enterococchi fecali;
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 65 | - cloro residuo.
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST
ATS dell'Insubria | D2.02 | 04 |  | Disconnettore
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria | D2.02 | 05 |  | Filtri autopulenti
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo regolare funzionamento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | controllo connessioni elettriche
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 45 | Verifica programmazione timer
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 55 | Revisione e pulizia generale
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Analisi chimiche
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo.
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST
ATS dell'Insubria | D2.02 | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo regolare funzionamento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Inverter a servizio autoclavi
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo.
ATS dell'Insubria | D2.02 |  |  | Vasi di espansione
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 95 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria | D2.02 | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | Verifica programmazione timer
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | Revisione e pulizia generale
ATS dell'Insubria | D2.02 | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.02 | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm )
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata
ATS dell'Insubria | D2.02 |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature
ATS dell'Insubria | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
ATS dell'Insubria | D2.03 | 01 |  | Contatore acqua
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria | D2.03 | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.03 | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.03 | 08 |  | Boiler elettrici
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.03 | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D2.03 |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
ATS dell'Insubria | D2.04 | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 | 02 |  | Vasi igienici
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 | 05 |  | Varie servizi igienici
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D2.04 |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
ATS dell'Insubria | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
ATS dell'Insubria | D3.01 | 01 |  | Impianto a biossido di cloro
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | D3.01 | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST.
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C .
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato .
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST
ATS dell'Insubria | D3.01 | 03 |  | Impianto a monoclorammina
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST.
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C .
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato .
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi)
ATS dell'Insubria | D3.01 | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario)
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria | D3.01 | 05 |  | Analisi chimiche:
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST
ATS dell'Insubria | D3.01 | 06 |  | Prove della Legionella
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D3.01 | 07 |  | Documentazione
ATS dell'Insubria | D3.01 |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
ATS dell'Insubria | D3.02 |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
ATS dell'Insubria | D3.02 | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 05 | Verifica della pressione di rete
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti)
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 85 | Verifica della pressione anello
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 105 | Verifica della conducibilità anello
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 110 | Misura durezza in ingresso
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19)
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 175 | Sostituzione delle membrane
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole
ATS dell'Insubria | D3.02 |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio.
ATS dell'Insubria | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
ATS dell'Insubria | D3.03 | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione
ATS dell'Insubria | D3.03 | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 05 | controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | D3.03 | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
ATS dell'Insubria | D3.03 |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
ATS dell'Insubria | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
ATS dell'Insubria | D3.04 | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
ATS dell'Insubria | D3.04 |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia)
ATS dell'Insubria | D3.04 |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente
ATS dell'Insubria | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
ATS dell'Insubria | D3.05 | 01 |  | Area di stocaggio
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito
ATS dell'Insubria | D3.05 | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | Controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi
ATS dell'Insubria | D3.05 | 03 |  | Pompe circolatori
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco
ATS dell'Insubria | D3.05 | 04 |  | Filtro a Sabbia
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | Controllo pressione alimentazione
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | Controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti.
ATS dell'Insubria | D3.05 | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario)
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
ATS dell'Insubria | D3.05 | 06 |  | Controllo requisiti fisici
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | Temperatura acqua
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | Torbidità in Si O2
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | Solidi grossolani
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | Solidi sospesi
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 30 | Colore
ATS dell'Insubria | D3.05 | 07 |  | Controllo requisiti chimici
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 35 | Cloro attivo Libero
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 40 | Cloro attivo Combinato
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 45 | Acido isocianurico
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 50 | Sostanze Organiche
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 55 | Nitrati
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 60 | Floculanti
ATS dell'Insubria | D3.05 | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C;
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C;
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 75 | escherichia coli
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 80 | enterococchi;
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 85 | Staphylococcus aureus
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST
ATS dell'Insubria | D3.05 | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite
ATS dell'Insubria | D3.05 | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | controllo connessioni elettriche
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato.
ATS dell'Insubria | D3.05 | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno)
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 10 | svuotamento della vasca
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
ATS dell'Insubria | D3.05 |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
ATS dell'Insubria | D3.05 |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
ATS dell'Insubria | D3.05 |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
ATS dell'Insubria | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
ATS dell'Insubria | D3.06 | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
ATS dell'Insubria | D3.06 |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione
ATS dell'Insubria | D3.06 |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria
ATS dell'Insubria | D3.06 |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta
ATS dell'Insubria | D3.06 |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo
ATS dell'Insubria | D3.06 |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita
ATS dell'Insubria | D3.06 |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
ATS dell'Insubria | D3.06 |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato
ASST di Mantova | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
ASST di Mantova | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
ASST di Mantova |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
ASST di Mantova | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST di Mantova | D2.01 |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova | D2.01 | 01 |  | Pulizia
ASST di Mantova | D2.01 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | D2.01 |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | D2.01 | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST di Mantova | D2.01 |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | D2.01 |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | D2.01 |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | D2.01 |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | D2.01 |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | D2.01 | 03 |  | Ventilazione
ASST di Mantova | D2.01 |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | D2.01 |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | D2.01 |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
ASST di Mantova |  |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST di Mantova |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST di Mantova |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST di Mantova |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST di Mantova |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST di Mantova |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST di Mantova |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Vasche di riserva idrica
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Analisi chimiche:
ASST di Mantova |  |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
ASST di Mantova |  |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 50 | - coliformi totali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 55 | - coliformi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 60 | - enterococchi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 65 | - cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 04 |  | Disconnettore
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 05 |  | Filtri autopulenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 55 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Analisi chimiche
ASST di Mantova |  |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Inverter a servizio autoclavi
ASST di Mantova |  |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | Vasi di espansione
ASST di Mantova |  |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 95 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Contatore acqua
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 08 |  | Boiler elettrici
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Vasi igienici
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
ASST di Mantova |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
ASST di Mantova |  |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
ASST di Mantova |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Varie servizi igienici
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
ASST di Mantova | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Impianto a biossido di cloro
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
ASST di Mantova |  |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST di Mantova |  |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  | 03 |  | Impianto a monoclorammina
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST di Mantova |  |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Analisi chimiche:
ASST di Mantova |  |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 06 |  | Prove della Legionella
ASST di Mantova |  |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
ASST di Mantova |  | 07 |  | Documentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
ASST di Mantova |  |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica della pressione di rete | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 85 | Verifica della pressione anello | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 105 | Verifica della conducibilità anello | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 110 | Misura durezza in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 175 | Sostituzione delle membrane | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
ASST di Mantova |  |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
ASST di Mantova | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
ASST di Mantova |  |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Area di stocaggio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  | 03 |  | Pompe circolatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Filtro a Sabbia
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo pressione alimentazione | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
ASST di Mantova |  | 06 |  | Controllo requisiti fisici
ASST di Mantova |  |  | 05 | Temperatura acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | Torbidità in Si O2 | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | Solidi grossolani | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | Solidi sospesi | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 30 | Colore | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  | 07 |  | Controllo requisiti chimici
ASST di Mantova |  |  | 35 | Cloro attivo Libero | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | Cloro attivo Combinato | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | Acido isocianurico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | Sostanze Organiche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 55 | Nitrati | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 60 | Floculanti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
ASST di Mantova |  |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 75 | escherichia coli | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 80 | enterococchi; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 85 | Staphylococcus aureus | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
ASST di Mantova |  |  | 10 | svuotamento della vasca
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
ASST di Mantova |  |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
ASST di Mantova |  |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
ASST di Mantova |  |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
ASST di Mantova |  |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
ASST di Mantova |  |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
ASST di Mantova | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
ASST di Mantova |  |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
ATS di Brescia | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
ATS di Brescia |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
ATS di Brescia | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ATS di Brescia |  |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 01 |  | Pulizia
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Ventilazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
ATS di Brescia |  |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ATS di Brescia |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ATS di Brescia |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ATS di Brescia |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ATS di Brescia |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ATS di Brescia |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ATS di Brescia |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Vasche di riserva idrica
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | Analisi chimiche:
ATS di Brescia |  |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
ATS di Brescia |  |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 50 | - coliformi totali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 55 | - coliformi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 60 | - enterococchi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 65 | - cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 04 |  | Disconnettore
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 05 |  | Filtri autopulenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 55 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | Analisi chimiche
ATS di Brescia |  |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | Inverter a servizio autoclavi
ATS di Brescia |  |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | Vasi di espansione
ATS di Brescia |  |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 95 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Contatore acqua
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 08 |  | Boiler elettrici
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Vasi igienici
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
ATS di Brescia |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
ATS di Brescia |  |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
ATS di Brescia |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Varie servizi igienici
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
ATS di Brescia | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Impianto a biossido di cloro / IPOCLORITO DI SODIO
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
ATS di Brescia |  |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ATS di Brescia |  |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  | 03 |  | Impianto a monoclorammina
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ATS di Brescia |  |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST.
ATS di Brescia |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C .
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato .
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche
ATS di Brescia |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura)
ATS di Brescia |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)
ATS di Brescia |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti
ATS di Brescia |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST
ATS di Brescia |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST
ATS di Brescia |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura)
ATS di Brescia |  |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.
ATS di Brescia |  |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi)
ATS di Brescia |  | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Analisi chimiche:
ATS di Brescia |  |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 06 |  | Prove della Legionella
ATS di Brescia |  |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
ATS di Brescia |  | 07 |  | Documentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
ATS di Brescia |  |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica della pressione di rete
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti)
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione
ATS di Brescia |  |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1
ATS di Brescia |  |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2
ATS di Brescia |  |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1
ATS di Brescia |  |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2
ATS di Brescia |  |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1
ATS di Brescia |  |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2
ATS di Brescia |  |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1
ATS di Brescia |  |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2
ATS di Brescia |  |  | 85 | Verifica della pressione anello
ATS di Brescia |  |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici
ATS di Brescia |  |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici
ATS di Brescia |  |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso
ATS di Brescia |  |  | 105 | Verifica della conducibilità anello
ATS di Brescia |  |  | 110 | Misura durezza in ingresso
ATS di Brescia |  |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori
ATS di Brescia |  |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori
ATS di Brescia |  |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori
ATS di Brescia |  |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni
ATS di Brescia |  |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19)
ATS di Brescia |  |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica
ATS di Brescia |  |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro
ATS di Brescia |  |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti
ATS di Brescia |  |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori
ATS di Brescia |  |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori
ATS di Brescia |  |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale
ATS di Brescia |  |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento
ATS di Brescia |  |  | 175 | Sostituzione delle membrane
ATS di Brescia |  |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro
ATS di Brescia |  |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole
ATS di Brescia |  |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio.
ATS di Brescia | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
ATS di Brescia |  |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
ATS di Brescia | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
ATS di Brescia |  |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Area di stocaggio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  | 03 |  | Pompe circolatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Filtro a Sabbia
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo pressione alimentazione | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
ATS di Brescia |  | 06 |  | Controllo requisiti fisici
ATS di Brescia |  |  | 05 | Temperatura acqua | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | Torbidità in Si O2 | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | Solidi grossolani | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 25 | Solidi sospesi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 30 | Colore | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  | 07 |  | Controllo requisiti chimici
ATS di Brescia |  |  | 35 | Cloro attivo Libero | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 40 | Cloro attivo Combinato | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | Acido isocianurico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | Sostanze Organiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 55 | Nitrati | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 60 | Floculanti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
ATS di Brescia |  |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 75 | escherichia coli | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 80 | enterococchi; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 85 | Staphylococcus aureus | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
ATS di Brescia |  |  | 10 | svuotamento della vasca
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
ATS di Brescia |  |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
ATS di Brescia |  |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
ATS di Brescia |  |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
ATS di Brescia |  |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
ATS di Brescia |  |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
ATS di Brescia | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
ATS di Brescia |  |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
ASST Ovest Milanese | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
ASST Ovest Milanese | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Pulizia
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Ventilazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Vasche di riserva idrica
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Analisi chimiche:
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | - coliformi totali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | - coliformi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | - enterococchi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | - cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Disconnettore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Filtri autopulenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Analisi chimiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Inverter a servizio autoclavi
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Vasi di espansione
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Contatore acqua
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Boiler elettrici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Vasi igienici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Varie servizi igienici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
ASST Ovest Milanese | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Impianto a biossido di cloro
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Impianto a monoclorammina
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Analisi chimiche:
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Prove della Legionella
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Documentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica della pressione di rete | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Verifica della pressione anello | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | Verifica della conducibilità anello | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | Misura durezza in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 175 | Sostituzione delle membrane | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
ASST Ovest Milanese | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Area di stocaggio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Pompe circolatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Filtro a Sabbia
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo pressione alimentazione | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Controllo requisiti fisici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Temperatura acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Torbidità in Si O2 | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Solidi grossolani | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Solidi sospesi | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Colore | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Controllo requisiti chimici
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Cloro attivo Libero | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Cloro attivo Combinato | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Acido isocianurico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Sostanze Organiche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Nitrati | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Floculanti | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | escherichia coli | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | enterococchi; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Staphylococcus aureus | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | svuotamento della vasca
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
ASST Ovest Milanese |  |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
ASST Ovest Milanese | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
ASST FBF Sacco | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
ASST FBF Sacco |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
ASST FBF Sacco | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST FBF Sacco | D2.01 |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.01 | 01 |  | Pulizia
ASST FBF Sacco | D2.01 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.01 |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.01 | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST FBF Sacco | D2.01 |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.01 |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.01 |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.01 |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.01 |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.01 | 03 |  | Ventilazione
ASST FBF Sacco | D2.01 |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.01 |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.01 |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 03 |  | Vasche di riserva idrica
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 25 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  |  | Analisi chimiche:
ASST FBF Sacco | D2.02 |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 50 | - coliformi totali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 55 | - coliformi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 60 | - enterococchi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 65 | - cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.02 | 04 |  | Disconnettore
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 05 |  | Filtri autopulenti
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 25 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 45 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 55 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  |  | Analisi chimiche
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.02 | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 |  |  | Inverter a servizio autoclavi
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  |  | Vasi di espansione
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 95 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.02 | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.02 |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
ASST FBF Sacco | D2.03 | 01 |  | Contatore acqua
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D2.03 | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.03 | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 | 08 |  | Boiler elettrici
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.03 | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.03 |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
ASST FBF Sacco | D2.04 | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 02 |  | Vasi igienici
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 | 05 |  | Varie servizi igienici
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D2.04 |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
ASST FBF Sacco | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
ASST FBF Sacco | D3.01 | 01 |  | Impianto a biossido di cloro
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 | 03 |  | Impianto a monoclorammina
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.01 | 05 |  | Analisi chimiche:
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.01 | 06 |  | Prove della Legionella
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
ASST FBF Sacco | D3.01 | 07 |  | Documentazione
ASST FBF Sacco | D3.01 |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
ASST FBF Sacco | D3.02 |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
ASST FBF Sacco | D3.02 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 05 | Verifica della pressione di rete | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 85 | Verifica della pressione anello | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 105 | Verifica della conducibilità anello | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 110 | Misura durezza in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 175 | Sostituzione delle membrane | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | D3.02 |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
ASST FBF Sacco | D3.03 | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
ASST FBF Sacco | D3.03 |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.03 |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.03 |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.03 |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.03 |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.03 |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.03 | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
ASST FBF Sacco | D3.03 |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.03 |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.03 |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.03 | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
ASST FBF Sacco | D3.03 |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
ASST FBF Sacco | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
ASST FBF Sacco | D3.04 | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
ASST FBF Sacco | D3.04 |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.04 |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
ASST FBF Sacco | D3.05 | 01 |  | Area di stocaggio
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.05 | 03 |  | Pompe circolatori
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 | 04 |  | Filtro a Sabbia
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 10 | Controllo pressione alimentazione | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 15 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
ASST FBF Sacco | D3.05 | 06 |  | Controllo requisiti fisici
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 05 | Temperatura acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 15 | Torbidità in Si O2 | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 20 | Solidi grossolani | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 25 | Solidi sospesi | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 30 | Colore | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 | 07 |  | Controllo requisiti chimici
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 35 | Cloro attivo Libero | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 40 | Cloro attivo Combinato | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 45 | Acido isocianurico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 50 | Sostanze Organiche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 55 | Nitrati | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 60 | Floculanti | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 75 | escherichia coli | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 80 | enterococchi; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 85 | Staphylococcus aureus | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | D3.05 | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 10 | svuotamento della vasca
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
ASST FBF Sacco | D3.05 |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
ASST FBF Sacco | D3.05 |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
ASST FBF Sacco | D3.05 |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
ASST FBF Sacco | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
ASST FBF Sacco | D3.06 | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
ASST FBF Sacco | D3.06 |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.06 |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.06 |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.06 |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.06 |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | D3.06 |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
ASST FBF Sacco | D3.06 |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
ASST della Franciacorta | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
ASST della Franciacorta |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
ASST della Franciacorta | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
ASST della Franciacorta |  |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Pulizia
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Ventilazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Vasche di riserva idrica
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Analisi chimiche:
ASST della Franciacorta |  |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | - coliformi totali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | - coliformi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | - enterococchi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | - cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Disconnettore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Filtri autopulenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Analisi chimiche
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Inverter a servizio autoclavi
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | Vasi di espansione
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Contatore acqua
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Boiler elettrici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Vasi igienici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Varie servizi igienici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
ASST della Franciacorta | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Impianto a biossido di cloro
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Impianto a monoclorammina
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Analisi chimiche:
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Prove della Legionella
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Documentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
ASST della Franciacorta |  |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica della pressione di rete | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Verifica della pressione anello | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | Verifica della conducibilità anello | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | Misura durezza in ingresso | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 175 | Sostituzione delle membrane | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
ASST della Franciacorta | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Area di stocaggio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Pompe circolatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Filtro a Sabbia
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo pressione alimentazione | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Controllo requisiti fisici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Temperatura acqua | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Torbidità in Si O2 | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Solidi grossolani | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Solidi sospesi | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Colore | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Controllo requisiti chimici
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Cloro attivo Libero | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Cloro attivo Combinato | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Acido isocianurico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Sostanze Organiche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Nitrati | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Floculanti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | escherichia coli | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | enterococchi; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Staphylococcus aureus | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | svuotamento della vasca
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
ASST della Franciacorta |  |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
ASST della Franciacorta |  |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
ASST della Franciacorta | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D2 |  |  | IMPIANTI IDRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D2.01 |  |  | MANUTENZIONE LOCALI TECNICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Pulizia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo stato tubazioni e passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Adeguatezza locale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Ventilazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D2.02 |  |  | CENTRALE IDRICA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Impianto di addolcimento compresi accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Analisi della della durezza (°F) dell’acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Controllo del corretto livello e dell’efficienza delle resine | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Filtro a carboni attivi compresi accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell’apparecchiatura e verifica della pressione d’esercizio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | Taratura dei flussometri e controllo della produttività | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell’acqua osmotizzata con eventuale pulizia | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell’acqua osmotizzata | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307 | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | Controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 170 | Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Vasche di riserva idrica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo sistemi di allarme di livello | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell’acqua sulla vasca per 60’ mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell’impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell’acqua sanitaria | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Analisi chimiche:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l’acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | - carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | - carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | - coliformi totali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | - coliformi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | - enterococchi fecali; | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | - cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Disconnettore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Filtri autopulenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Test funzionamento servomotore automatico (se presente) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Riduttori di pressione per acqua sanitaria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica del corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di presa acqua dall’impianto | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | taratura del clororesiduometro con strumento campione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Analisi chimiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Autoclavi di ogni specie compreso accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verniciatura con vernici a secco o a forno | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo e pulizia dei filtri di aspirazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo e ripristino delle valvole di non ritorno | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Inverter a servizio autoclavi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Verifica della tensione e corrente di uscita | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Vasi di espansione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 10 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 11 |  | Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 12 |  | Coppia di colonne di resina a letto misto
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell’acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo della funzionalità dell’apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm ) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo dell’efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell’apparecchiature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D2.03 |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Contatore acqua
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo dello stato del manufatto | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica coibentazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 | 20 | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica e pulizia del filtro | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Verifica e pulizia interna della turbina del contatore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica taratura pressostati di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d’acqua | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell’apposito pozzetto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Boiler elettrici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica collegamento idraulico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo valvola di sicurezza e termostato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Sanificazione interna completa del serbatoio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Sostituzione anodo al magnesio | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Estrattore d'aria WC tipo vortice
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo fissaggio e regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia esterna | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D2.04 |  |  | IMPIANTI IDRICO SANITARI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Lavabi e sanitari in genere
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | sostituzione della guarnizione del sifone | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Vasi igienici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e sistemazione dell’ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Rubinetteria (compresa termostatici)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Sostituzione telefono doccia | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica e controllo generale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Manutenzione filtro sottolavabo | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Sostituzione areatore frangi getto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo generale corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Pulizia o sostituzione filtro interno | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Varie servizi igienici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l’asportazione del calcare | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | sostituzione di raccordi flessibili | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D3 |  |  | APPARECCHIATURE IDRICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D3.01 |  |  | APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Impianto a biossido di cloro
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (in continuo)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Impianto a monoclorammina
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento (in continuo)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C . | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Flussaggio dai terminali e/o dalle reti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Analisi chimiche:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell’acqua in ingresso e all’uscita dall’impianto trattato | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | (solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell’acqua all’uscita dall’impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Prove della Legionella
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall’ARPA.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D3.02 |  |  | TRATTAMENTO ACQUA DIALISI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica della pressione di rete | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Verifica pompa dosatrice cloro | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2 | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Verifica della pressione anello | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | Verifica collegamenti idraulici | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | Misura della conducibilità in ingresso | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | Verifica della conducibilità anello | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | Misura durezza in ingresso | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | Misura durezza all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | Misura cloro all’ingresso degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | Misura cloro all’uscita degli addolcitori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | Misura cloro all’uscita dei carboni | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | Sanificazione dell’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell’attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 170 | Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 175 | Sostituzione delle membrane | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 180 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 185 | Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 190 | Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell’esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio. | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D3.03 |  |  | ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Lavaggio chimico ultrafiltrazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Immissione soluzione acida di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Sistema segnalazione allarmi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D3.04 |  |  | FILTRAZIONE ASSOLUTA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Filtrazione assoluta ai terminali
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia) | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D3.05 |  |  | PISCINA AD USO RIABILITATIVO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Area di stocaggio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Pompe circolatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Filtro a Sabbia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo del ciclo di lavaggio filtri | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo pressione alimentazione | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di alimento e di vasca come richiesto dalla normativa UNI 10637 del 2006
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Controllo requisiti fisici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Temperatura acqua | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | PH per disinfezione a base di cloro | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Torbidità in Si O2 | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Solidi grossolani | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Solidi sospesi | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Colore | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Controllo requisiti chimici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Cloro attivo Libero | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Cloro attivo Combinato | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Acido isocianurico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Sostanze Organiche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Nitrati | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Floculanti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Controllo dei requisiti microbiologici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | carica batterica totale a 36 °C; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | carica batterica totale a 22 °C; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | escherichia coli | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | enterococchi; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Staphylococcus aureus | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | Pseudimonas aeruginosa | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 10 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 11 |  | Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | svuotamento della vasca
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | raccolta dei depositi e risciacquo della vasca
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | D3.06 |  |  | EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Erogatori di acqua potabile microfiltrata
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Revisione, taratura e regolazione del distributore d’acqua e della pressione | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato | bar: PERIODICITA' S
Note on F1448: Autore: RIFERITO A PRESIDI ATS