## G_Man Edile
Gestione manutenzione edile
ENTE | CODICI |  |  | OPERAZIONI PREVISTE | PERIODICITA'
[5 empty] | G | St | Q | M | T | S | A | B | N
ATS di Bergamo | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
ATS di Bergamo | G1 |  |  | COMPONENTI
ATS di Bergamo | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Strutture
ATS di Bergamo |  |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
ATS di Bergamo |  |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Murature e pareti di separazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Intonaci
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Pavimentazioni
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Zerbini
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Rivestimenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Paracolpi e corrimano
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Paraspigoli
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 09 |  | Controsoffitti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G1.02 |  |  | INFISSI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Porte
ATS di Bergamo |  |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Finestre/persiane
ATS di Bergamo |  |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Recinzioni
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Parapetti e corrimano
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Rete fognaria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Degrassatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Spurgo e pulizia | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Grondaie
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 09 |  | Pluviali
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 10 |  | Pozzetti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 11 |  | Caditoie stradali
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 12 |  | Griglie di raccolta
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 13 |  | Boccacci
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 14 |  | Grigliati
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | G1.07 |  |  | PULIZIE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
ATS di Bergamo |  |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Cartelli stradali
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  |  | Segnaletica orizzontale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G1.10 |  |  | ARREDI
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS di Bergamo | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | pulizia meccanica interna | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Analisi chimiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Quadro di gestione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Pulizia
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Filtri a Y
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Pompe dosatrici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Rete di scarico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 10 |  | Sistema di supervisione e software
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 11 |  | Quadro di gestione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 12 |  | Etichettatura e schema
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
ATS di Bergamo |  |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Determinazione dello strato di fango | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Separatore dell'Olio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Pulizia interna meccanica | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Rete di scarico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 08 |  | Quadro di gestione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 09 |  | Etichettatura e schema
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Area di stocaggio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Pompe circolatori
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura). | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Quadro di gestione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Etichettatura e schema
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
ATS di Bergamo | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
ATS di Bergamo |  |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Pulizie
ATS di Bergamo |  |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo | G3.03 |  |  | POTATURE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Alberi
ATS di Bergamo |  |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Siepi e arbusti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Difesa fitosanitaria
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | attivazione e programmazione impianto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 15 | chiusura e scarico acqua | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Valutazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
ATS dell'Insubria | G1 |  |  | COMPONENTI
ATS dell'Insubria | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Strutture
ATS dell'Insubria |  |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Murature e pareti di separazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Intonaci
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Pavimentazioni
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Zerbini
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Rivestimenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Paracolpi e corrimano
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Paraspigoli
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 09 |  | Controsoffitti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | G1.02 |  |  | INFISSI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Porte
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Finestre/persiane
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Recinzioni
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Parapetti e corrimano
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Rete fognaria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche E ACQUE NERE (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Degrassatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Spurgo e pulizia
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Grondaie
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 09 |  | Pluviali
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 10 |  | Pozzetti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 11 |  | Caditoie stradali
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 12 |  | Griglie di raccolta
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 13 |  | Boccacci
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 14 |  | Grigliati
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | G1.07 |  |  | PULIZIE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Cartelli stradali
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  |  | Segnaletica orizzontale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | G1.10 |  |  | ARREDI
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS dell'Insubria | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore)
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore)
ATS dell'Insubria | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate.
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo funzionamento livellostati
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | pulizia meccanica interna
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Analisi chimiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Quadro di gestione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.
ATS dell'Insubria | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Pulizia
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate.
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Filtri a Y
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo assenza perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Pompe dosatrici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica funzionamento
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Rete di scarico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando
ATS dell'Insubria |  | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software
ATS dell'Insubria |  | 10 |  | Sistema di supervisione e software
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software
ATS dell'Insubria |  | 11 |  | Quadro di gestione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario
ATS dell'Insubria |  | 12 |  | Etichettatura e schema
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.
ATS dell'Insubria |  | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori
ATS dell'Insubria | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
ATS dell'Insubria |  |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Determinazione dello strato di fango
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Separatore dell'Olio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente)
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Sostituzione dei filtri
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Pulizia interna meccanica
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica.
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo;
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica
ATS dell'Insubria | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti)
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate.
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche.
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Rete di scarico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni
ATS dell'Insubria |  | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  | 08 |  | Quadro di gestione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario
ATS dell'Insubria |  | 09 |  | Etichettatura e schema
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.
ATS dell'Insubria | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Area di stocaggio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Pompe circolatori
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura).
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Quadro di gestione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo assenza allarmi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Etichettatura e schema
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.
ATS dell'Insubria | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato .
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)
ATS dell'Insubria | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica programmazione timer
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | revisione e pulizia generale
ATS dell'Insubria | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore
ATS dell'Insubria | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine)
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino
ATS dell'Insubria | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
ATS dell'Insubria | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato
ATS dell'Insubria | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Pulizie
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' Q
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' Q
ATS dell'Insubria | G3.03 |  |  | POTATURE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Alberi
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Siepi e arbusti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli
ATS dell'Insubria | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc.
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Difesa fitosanitaria
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento
ATS dell'Insubria | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | attivazione e programmazione impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | chiusura e scarico acqua
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi
ATS dell'Insubria | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Valutazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari.
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento
ASST di Mantova | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
ASST di Mantova | G1 |  |  | COMPONENTI
ASST di Mantova | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Strutture
ASST di Mantova |  |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
ASST di Mantova |  |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Murature e pareti di separazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Intonaci
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 04 |  | Pavimentazioni
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 05 |  | Zerbini
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 06 |  | Rivestimenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 07 |  | Paracolpi e corrimano
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 08 |  | Paraspigoli
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 09 |  | Controsoffitti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G1.02 |  |  | INFISSI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Porte
ASST di Mantova |  |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Finestre/persiane
ASST di Mantova |  |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Recinzioni
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 03 |  | Parapetti e corrimano
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Rete fognaria
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
ASST di Mantova |  |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 07 |  | Degrassatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | Spurgo e pulizia | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 08 |  | Grondaie
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 09 |  | Pluviali
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 10 |  | Pozzetti
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 11 |  | Caditoie stradali
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 12 |  | Griglie di raccolta
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 13 |  | Boccacci
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 14 |  | Grigliati
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | G1.07 |  |  | PULIZIE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
ASST di Mantova |  |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Cartelli stradali
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Segnaletica orizzontale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
ASST di Mantova |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G1.10 |  |  | ARREDI
ASST di Mantova |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST di Mantova | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | pulizia meccanica interna | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 07 |  | Analisi chimiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 08 |  | Quadro di gestione
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Pulizia
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 04 |  | Filtri a Y
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Pompe dosatrici
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 06 |  | Rete di scarico
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 10 |  | Sistema di supervisione e software
ASST di Mantova |  |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 11 |  | Quadro di gestione
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 12 |  | Etichettatura e schema
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
ASST di Mantova |  |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
ASST di Mantova |  | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Determinazione dello strato di fango | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Separatore dell'Olio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | Pulizia interna meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 06 |  | Rete di scarico
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 08 |  | Quadro di gestione
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 09 |  | Etichettatura e schema
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Area di stocaggio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  | 03 |  | Pompe circolatori
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura). | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio | bar: PERIODICITA' Q
ASST di Mantova |  |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  | 05 |  | Quadro di gestione
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 06 |  | Etichettatura e schema
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine) | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
ASST di Mantova | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
ASST di Mantova |  |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
ASST di Mantova |  | 01 |  | Pulizie
ASST di Mantova |  |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova | G3.03 |  |  | POTATURE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Alberi
ASST di Mantova |  |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Siepi e arbusti
ASST di Mantova |  |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
ASST di Mantova |  |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Difesa fitosanitaria
ASST di Mantova |  |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | attivazione e programmazione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 15 | chiusura e scarico acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
ASST di Mantova |  |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Valutazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
ATS di Brescia | G1 |  |  | COMPONENTI
ATS di Brescia | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Strutture
ATS di Brescia |  |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
ATS di Brescia |  |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 02 |  | Murature e pareti di separazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A to PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 03 |  | Intonaci
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 04 |  | Pavimentazioni
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 05 |  | Zerbini
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 06 |  | Rivestimenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 07 |  | Paracolpi e corrimano
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 08 |  | Paraspigoli
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 09 |  | Controsoffitti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G1.02 |  |  | INFISSI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Porte
ATS di Brescia |  |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' N: N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Finestre/persiane
ATS di Brescia |  |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Recinzioni
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 03 |  | Parapetti e corrimano
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Rete fognaria
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | PERIODICITA' T: T; PERIODICITA' B: B; PERIODICITA' N: N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' M to PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M to PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' M to PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' M to PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
ATS di Brescia |  |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 07 |  | Degrassatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | Spurgo e pulizia | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 08 |  | Grondaie
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 09 |  | Pluviali
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A; PERIODICITA' N: N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 10 |  | Pozzetti
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 11 |  | Caditoie stradali
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 12 |  | Griglie di raccolta
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 13 |  | Boccacci
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 14 |  | Grigliati
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | G1.07 |  |  | PULIZIE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
ATS di Brescia |  |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Cartelli stradali
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | Segnaletica orizzontale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
ATS di Brescia |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G1.10 |  |  | ARREDI
ATS di Brescia |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
ATS di Brescia | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' T to PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | pulizia meccanica interna | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 07 |  | Analisi chimiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 08 |  | Quadro di gestione
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Pulizia
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 04 |  | Filtri a Y
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Pompe dosatrici
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 06 |  | Rete di scarico
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 10 |  | Sistema di supervisione e software
ATS di Brescia |  |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 11 |  | Quadro di gestione
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 12 |  | Etichettatura e schema
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
ATS di Brescia |  |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
ATS di Brescia |  | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Determinazione dello strato di fango | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Separatore dell'Olio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | Pulizia interna meccanica | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 06 |  | Rete di scarico
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 08 |  | Quadro di gestione
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 09 |  | Etichettatura e schema
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Area di stocaggio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  | 03 |  | Pompe circolatori
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura). | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio | bar: PERIODICITA' Q
ATS di Brescia |  |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  | 05 |  | Quadro di gestione
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 06 |  | Etichettatura e schema
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine) | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
ATS di Brescia | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
ATS di Brescia |  |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
ATS di Brescia |  | 01 |  | Pulizie
ATS di Brescia |  |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia | G3.03 |  |  | POTATURE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Alberi
ATS di Brescia |  |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Siepi e arbusti
ATS di Brescia |  |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
ATS di Brescia |  |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Difesa fitosanitaria
ATS di Brescia |  |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti | PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' A: A; PERIODICITA' N: N
ATS di Brescia |  |  | 10 | attivazione e programmazione impianto | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 15 | chiusura e scarico acqua | bar: PERIODICITA' S to PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
ATS di Brescia |  |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Valutazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
ASST Ovest Milanese | G1 |  |  | COMPONENTI
ASST Ovest Milanese | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Strutture
ASST Ovest Milanese |  |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Murature e pareti di separazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Intonaci
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Pavimentazioni
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Zerbini
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Rivestimenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Paracolpi e corrimano
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Paraspigoli
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Controsoffitti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G1.02 |  |  | INFISSI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Porte
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Finestre/persiane
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Recinzioni
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Parapetti e corrimano
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Rete fognaria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Degrassatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Spurgo e pulizia | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Grondaie
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Pluviali
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 10 |  | Pozzetti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 11 |  | Caditoie stradali
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 12 |  | Griglie di raccolta
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 13 |  | Boccacci
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 14 |  | Grigliati
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | G1.07 |  |  | PULIZIE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Cartelli stradali
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Segnaletica orizzontale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G1.10 |  |  | ARREDI
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST Ovest Milanese | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | pulizia meccanica interna | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Analisi chimiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Quadro di gestione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Pulizia
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Filtri a Y
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Pompe dosatrici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Rete di scarico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 10 |  | Sistema di supervisione e software
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 11 |  | Quadro di gestione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 12 |  | Etichettatura e schema
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Determinazione dello strato di fango | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Separatore dell'Olio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Pulizia interna meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Rete di scarico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 08 |  | Quadro di gestione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 09 |  | Etichettatura e schema
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Area di stocaggio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Pompe circolatori
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura). | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio | bar: PERIODICITA' Q
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Quadro di gestione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Etichettatura e schema
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine) | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
ASST Ovest Milanese | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Pulizie
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese | G3.03 |  |  | POTATURE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Alberi
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Siepi e arbusti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Difesa fitosanitaria
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | attivazione e programmazione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | chiusura e scarico acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Valutazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
ASST FBF Sacco | G1 |  |  | COMPONENTI
ASST FBF Sacco | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
ASST FBF Sacco | G1.01 | 01 |  | Strutture
ASST FBF Sacco | G1.01 |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 | 02 |  | Murature e pareti di separazione
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 | 03 |  | Intonaci
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.01 | 04 |  | Pavimentazioni
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | G1.01 | 05 |  | Zerbini
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.01 | 06 |  | Rivestimenti
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 | 07 |  | Paracolpi e corrimano
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 | 08 |  | Paraspigoli
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 | 09 |  | Controsoffitti
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.01 |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.02 |  |  | INFISSI
ASST FBF Sacco | G1.02 | 01 |  | Porte
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.02 | 02 |  | Finestre/persiane
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.02 |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
ASST FBF Sacco | G1.03 | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.03 |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
ASST FBF Sacco | G1.04 | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 | 02 |  | Recinzioni
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 | 03 |  | Parapetti e corrimano
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.04 |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
ASST FBF Sacco | G1.05 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.05 |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ASST FBF Sacco | G1.06 | 01 |  | Rete fognaria
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G1.06 | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 | 07 |  | Degrassatori
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Spurgo e pulizia | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 | 08 |  | Grondaie
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 | 09 |  | Pluviali
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.06 | 10 |  | Pozzetti
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 | 11 |  | Caditoie stradali
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 | 12 |  | Griglie di raccolta
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.06 | 13 |  | Boccacci
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 | 14 |  | Grigliati
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.06 |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G1.07 |  |  | PULIZIE
ASST FBF Sacco | G1.07 | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
ASST FBF Sacco | G1.07 |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.07 |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
ASST FBF Sacco | G1.08 | 01 |  | Cartelli stradali
ASST FBF Sacco | G1.08 |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.08 |  |  | Segnaletica orizzontale
ASST FBF Sacco | G1.08 |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
ASST FBF Sacco | G1.09 |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.10 |  |  | ARREDI
ASST FBF Sacco | G1.10 |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
ASST FBF Sacco | G1.11 |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST FBF Sacco | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
ASST FBF Sacco | G2.01 | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.01 | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.01 |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
ASST FBF Sacco | G2.02 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | G2.02 |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.02 |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.02 |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST FBF Sacco | G2.03 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | G2.03 |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.03 |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.03 |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.03 |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.03 |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.03 |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
ASST FBF Sacco | G2.04 | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | G2.04 | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.04 | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 15 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 25 | pulizia meccanica interna | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.04 | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.04 | 07 |  | Analisi chimiche
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.04 | 08 |  | Quadro di gestione
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.04 |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
ASST FBF Sacco | G2.05 | 01 |  | Pulizia
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.05 | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.05 | 04 |  | Filtri a Y
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.05 | 05 |  | Pompe dosatrici
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.05 | 06 |  | Rete di scarico
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.05 | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.05 | 10 |  | Sistema di supervisione e software
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.05 | 11 |  | Quadro di gestione
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.05 | 12 |  | Etichettatura e schema
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.05 | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.05 |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
ASST FBF Sacco | G2.06 |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
ASST FBF Sacco | G2.06 | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 15 | Determinazione dello strato di fango | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 | 02 |  | Separatore dell'Olio
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 30 | Sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 45 | Pulizia interna meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.06 | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.06 |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST FBF Sacco | G2.07 | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | G2.07 | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.07 | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.07 | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.07 | 06 |  | Rete di scarico
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.07 | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.07 | 08 |  | Quadro di gestione
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.07 | 09 |  | Etichettatura e schema
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.07 |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
ASST FBF Sacco | G2.08 | 01 |  | Area di stocaggio
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.08 | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 | 03 |  | Pompe circolatori
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura). | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.08 | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.08 | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.08 | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.08 |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
ASST FBF Sacco | G2.09 | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.09 | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.09 | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.09 | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio | bar: PERIODICITA' Q
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.09 | 05 |  | Quadro di gestione
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.09 | 06 |  | Etichettatura e schema
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.09 |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
ASST FBF Sacco | G2.10 | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.10 |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
ASST FBF Sacco | G2.11 | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
ASST FBF Sacco | G2.11 |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.11 |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G2.11 |  | 15 | verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.11 |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.11 |  | 25 | revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
ASST FBF Sacco | G2.12 | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
ASST FBF Sacco | G2.12 |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | G2.12 |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.12 |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.12 |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.12 |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
ASST FBF Sacco | G2.13 | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine) | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G2.13 |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
ASST FBF Sacco | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
ASST FBF Sacco | G3.01 | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
ASST FBF Sacco | G3.01 |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G3.01 |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
ASST FBF Sacco | G3.02 | 01 |  | Pulizie
ASST FBF Sacco | G3.02 |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | G3.02 |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | G3.03 |  |  | POTATURE
ASST FBF Sacco | G3.03 | 01 |  | Alberi
ASST FBF Sacco | G3.03 |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G3.03 | 02 |  | Siepi e arbusti
ASST FBF Sacco | G3.03 |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
ASST FBF Sacco | G3.04 | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
ASST FBF Sacco | G3.04 |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G3.04 | 02 |  | Difesa fitosanitaria
ASST FBF Sacco | G3.04 |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G3.04 |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
ASST FBF Sacco | G3.05 | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
ASST FBF Sacco | G3.05 |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G3.05 |  | 10 | attivazione e programmazione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G3.05 |  | 15 | chiusura e scarico acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | G3.05 | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
ASST FBF Sacco | G3.05 |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
ASST FBF Sacco | G3.06 | 01 |  | Valutazione
ASST FBF Sacco | G3.06 |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G3.06 |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | G3.06 |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
ASST della Franciacorta | G1 |  |  | COMPONENTI
ASST della Franciacorta | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Strutture
ASST della Franciacorta |  |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Murature e pareti di separazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Intonaci
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Pavimentazioni
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Zerbini
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Rivestimenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Paracolpi e corrimano
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Paraspigoli
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Controsoffitti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G1.02 |  |  | INFISSI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Porte
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Finestre/persiane
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Recinzioni
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Parapetti e corrimano
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Rete fognaria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Degrassatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Spurgo e pulizia | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Grondaie
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Pluviali
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 10 |  | Pozzetti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 11 |  | Caditoie stradali
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 12 |  | Griglie di raccolta
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 13 |  | Boccacci
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 14 |  | Grigliati
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | G1.07 |  |  | PULIZIE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Cartelli stradali
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Segnaletica orizzontale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G1.10 |  |  | ARREDI
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
ASST della Franciacorta | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | pulizia meccanica interna | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Analisi chimiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Quadro di gestione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Pulizia
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Adeguatezza locale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Filtri a Y
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Pompe dosatrici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Rete di scarico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 10 |  | Sistema di supervisione e software
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 11 |  | Quadro di gestione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 12 |  | Etichettatura e schema
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
ASST della Franciacorta |  |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Determinazione dello strato di fango | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Separatore dell'Olio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Pulizia interna meccanica | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Rete di scarico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 08 |  | Quadro di gestione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 09 |  | Etichettatura e schema
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Area di stocaggio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Pompe circolatori
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura). | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Area di stoccaggio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio | bar: PERIODICITA' Q
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Quadro di gestione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Etichettatura e schema
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine) | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
ASST della Franciacorta | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Pulizie
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta | G3.03 |  |  | POTATURE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Alberi
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Siepi e arbusti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Difesa fitosanitaria
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | attivazione e programmazione impianto | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | chiusura e scarico acqua | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Valutazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G |  |  | MANUTENZIONE EDILE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1 |  |  | COMPONENTI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.01 |  |  | VERIFICA COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Strutture
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | verifica visiva di integrità delle strutture portanti:
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | strutture in ferro | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | strutture in legno | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | strutture miste | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | strutture in c.a. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | strutture in muratura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | componenti di facciata quali aggetti, cornicioni, balconi, marcapiani, facciate ventilate, paramenti esterni ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Report relativo all'esito delle verifiche di integrità strutturale a firma di tecnico abilitato | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Murature e pareti di separazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità murature e pareti di separazione in laterizio, cartongesso e altro materiale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Intonaci
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e ripristino degli intonaci esterni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica e ripristino degli intonaci interni per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Pavimentazioni
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e ripristino delle pavimentazioni esterne sia carrabili che pedonali, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità e complanarità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica e ripristino delle pavimentazioni interne contenenti amianto per accertamento della perfetta integrità e complanarità delle superfici, compresi zoccoli battiscopa, gradini, soglie, rampe, giunti, reggette, ecc. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di esposizione rischio amianto nonché secondo le procedure in essere presso l'Azienda Sanitaria contraente. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica e ripristino della stabilità e della complanarità con la pavimentazione interna ed esterna di botole, griglie, chiusini, caditoie ecc. al fine di garantire le condizioni di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Prova di scivolosità delle scale con il metodo British Ceramic Research Association (B.C.R.A.) ai sensi del DM 236/89. Per ogni scala dovranno essere effettuate le prove su gradini, pianerottoli e sbarchi con un minimo di 3 punti di misura per scale che servono fino a 2 piani e di 5 punti per scale che servono più di due piani. Verifica da effettuare due volta nel corso dell'appalto e per ogni nuovo edificio inserito in manutenzione. (Q=quadriennale) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Zerbini
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione degli zerbini presenti, dell'assenza di difetti, della complanarità con il pavimento per gli zerbini incassati, della presenza dei raccordi e dell'antiscivolosità per gli zerbini non incassati. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Sostituzione degli zerbini esistenti con nuovi di tipologie analoghe e rispondenti alle norme di sicurezza | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Rivestimenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e ripristino dei rivestimenti interni agli edifici, compresi corridoi, androni e servizi igienici, per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Paracolpi e corrimano
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paracolpi per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Paraspigoli
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e ripristino dei paraspigoli per accertare la perfetta integrità ed aderenza ai supporti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Controsoffitti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica e ripristino integrità struttura e pendinatura controsoffittature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | ripristino posizionamento corretto pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica di integrità, di assenza macchie e danneggiamenti pannelli | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica di integrità della tenuta stagna ove previsto (es. sale operatorie, ecc) dei controsoffitti e dei componenti impiantistici integrati | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.02 |  |  | INFISSI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Porte
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | registrazioni di viti e regolazione cerniere con saldatura o sostituzione delle stesse dove necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete, con spessoratura e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | sistemazione dello stipite coprimuro con utilizzo di materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | nelle porte scorrevoli ad apertura manuale verifica e ripristino di funzionalità e corretto fissaggio a parete della guida di scorrimento, dei fermi e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo che a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | sigillatura e fissaggio del vetro al serramento, utilizzando materiali simili agli esistenti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Finestre/persiane
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | registrazione di viti e regolazione delle cerniere e, ove necessario, sostituzione delle stesse | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica fissaggio del telaio alla parete con spessoratura delle ante e/o piallatura ove necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | lubrificazione, verifica, riparazione e/o eventuale sostituzione dei cariglioni dell’anta riscontrati non funzionanti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | registrazione, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione della maniglia o cremonese | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | sigillatura e fissaggio, utilizzando i materiali simili ai preesistenti, del vetro al serramento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica della corretta chiusura con spessoratura e allineamento della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione e/o sostituzione dei meccanismi di apertura a vasistas o scorrevoli | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | ripristino o sostituzione delle guarnizioni | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | lubrificazione delle cerniere | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.03 |  |  | TAPPARELLE E TENDE ESTERNE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Tende verticali orientabili, parasole, oscuranti (veneziane, a bande verticali, in tessuto pesante tipo bolognese, ecc.)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica ed eventuale fissaggio della struttura di supporto e sostituzione della medesima quando logora | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica e sostituzione delle funi di comando quando sfilacciate | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica e sostituzione di catena di comando quando rotta | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica e sostituzione di catena con clips per collegamento bande, quando necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organi di comando | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Tapparelle, frangisole e sistemi di oscuramento
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifiche ed eventuale sostituzione delle cinghie di ancoraggio e/o elementi di attacco delle tapparelle al rullo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica e fissaggio dei supporti del rullo e sostituzione dei medesimi qualora risultassero deformati | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica e lubrificazione degli snodi cardanici e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica degli ancoraggi e lubrificazione di aste ed arganelli, e sostituzione degli stessi quando non più riparabili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi che verranno trovati rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica ed eventuale sostituzione della cinghia avvolgibile quando questa si presenti con sfilacciature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | lubrificazione dei perni e dei rulli di tutte le parti in movimento, ingrassaggio con grasso non ungente delle guide di scorrimento. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | pulizia interna e rimozione della polvere e di ogni materiale depositato in caso di apertura cassonetto | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | verifica funzionamento motore se presente ed eventuale riparazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.04 |  |  | ACCESSI, RECINZIONI E PARAPETTI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Cancelli ad apertura manuale anche con elettroserratura
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | riallineamento delle battute e/o delle guide | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | regolazione molla chiudiporta a pavimento o aerea, con sostituzione in caso di malfunzionamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | lubrificazione ed ingrassaggio dei cuscinetti (ruote) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica elettroserratura | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Recinzioni
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità recinzioni di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Parapetti e corrimano
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità parapetti e corrimano di qualsiasi tipo ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.05 |  |  | TETTI E COPERTURE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Ispezioni delle superfici di copertura (tetti, terrazzi, balconi, strutture esposte agli agenti atmosferici) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo che non vi siano coppi o tegole rotti o deteriorati che possano essere causa di possibili infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo guaina catramata che non vi siano crepe o fessure che possano essere causa d’infiltrazioni | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo delle coperture o parti di coperture in lamiere o altro materiale che non vi siano rotture e che le viti di fissaggio siano in perfetto stato | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica del perfetto stato di chiusura dei lucernai, del loro funzionamento, dello stato di conservazione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle converse presenti alla base dei camini, canali dell’aria, tubi di ventilazione della rete fognaria, ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Verifica del perfetto stato di conservazione delle antenne e del loro fissaggio sul coperto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Disostruzione di camini e condotti di ventilazioni, estrazione, ecc. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.06 |  |  | RETI FOGNARIE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Rete fognaria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica completa funzionalità e ripristino intera rete acque bianche (anche mediante lavaggio condutture) fino al collettore principale, compresi parcheggi e strade | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Fosse biologiche > 5mc
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Fosse biologiche fino a 5mc
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame | bar: PERIODICITA' B to PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica del perfetto stato di conservazione e del corretto funzionamento ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | prova di funzionamento in manuale | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Vasche e pozzi di raccolta
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Spurgo e pulizia da eventuali materiali non degradabili | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Degrassatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Spurgo e pulizia | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle paratie, ai coperchi e ai sifoni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Grondaie
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed ai collegamenti dei pluviali. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia interna da eventuali foglie, guano, detriti o altri materiali che ne possano precludere il corretto funzionamento | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di ancoraggio nel coperto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Pluviali
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia interna ed eventuale disostruzione (compreso ghiaccio) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle giunture ed alle staffe di fissaggio | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 10 |  | Pozzetti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica dello stato di conservazione facendo particolare attenzione al coperchio di chiusura e al sifone | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 11 |  | Caditoie stradali
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia interna di caditoie presenti in prossimità di locali tecnici, cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 12 |  | Griglie di raccolta
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia interna | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del perfetto stato di conservazione facendo particolare attenzione alle parti in lamiera ed al sifone | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia interna di griglie presenti in prossimità di locali tecnici e cabine al fine di prevenire problemi di allagamento | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 13 |  | Boccacci
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia, verifica dello stato di conservazione della griglia di protezione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 14 |  | Grigliati
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati, bocche di lupo e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizie delle griglie di aerazione e bocche di lupo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.07 |  |  | PULIZIE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Pulizie e rimozioni in genere
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | ispezione e pulizia di tutti gli scannafossi, cavedi, terrazzi, copertura piane compreso la rimozione di foglie, guano, rifiuti o altro materiale che possa ostacolare il deflusso delle acque | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia, rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di qualsiasi materiale di risulta da lavorazioni o di rifiuto, presente sia all’interno ed all’esterno degli edifici, al fine di evitare facile rifugio ad animali, insetti, ecc. | bar: PERIODICITA' T; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.08 |  |  | CARTELLI E SEGNALETICA STRADALE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Cartelli stradali
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica stato dei cartelli stradali ed eventuale sostituzione se non più adeguati /scaduti | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Segnaletica orizzontale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica stato segnaletica orizzontale | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.09 |  |  | ASSISTENZE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.10 |  |  | ARREDI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Interventi su necessità come descritto nelle schede di manutenzione riparativa comprese nel canone | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G1.11 |  |  | SISTEMI ALLONTANAMENTO VOLATILI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia, verifica e ripristino dei sistemi di allontanamento dei volatili anche di tipo elettrico | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2 |  |  | APPARECCHIATURE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.01 |  |  | CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Cancelli, sbarre motorizzati
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia delle guide | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | riallineamento delle battute | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | revisione ed ingrassaggio cariglioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Pulizia schede elettroniche, morsettiera | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Verifica efficienza eventuale gruppo batterie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Regolazione fine corsa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | verifica funzionalmento eventuale orologio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | verifica funzionalità comando a badge | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Porte automatiche e portoni sezionali
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema apertura a spinta | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo batteria d’emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo coste pneumatiche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | lubrificazione | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Porte automatiche per bunker radioprotetto
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo funzionamento sistema movimentazione manuale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo coste meccaniche di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo tempi di apertura e chiusura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo funzionamento fotocellule | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.02 |  |  | LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158 | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795 | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.03 |  |  | SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica dell'unione fra le reti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.04 |  |  | SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Area di stoccaggio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde di umidità. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Serbatoio di raccolta acque di processo
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica dello scarico di troppo pieno | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo funzionamento livellostati | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento della valvola di scarico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | pulizia meccanica interna | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Pompe Peristatiche Acido Solforico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' G; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Analisi chimiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | analisui dell’acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Quadro di gestione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.05 |  |  | IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Pulizia
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Adeguatezza locale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica funzionamento delle sonde. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Filtri a Y
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo assenza perdite | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Pompe dosatrici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Rete di scarico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Apparecchiature per la regolazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 10 |  | Sistema di supervisione e software
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 11 |  | Quadro di gestione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 12 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 13 |  | Fosse per liquidi radioattivi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.06 |  |  | DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Sedimentatori (se presentI)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo a vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Determinazione dello strato di fango | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Separatore dell'Olio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo a Vista dei pozzi di prolunga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Misurazione delle stratificazioni solide e liquide | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo del funzionamneto della chiusura automatica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo dello stato di pulizia del galleggiante ( se presente) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Sostituzione dei filtri | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Eliminazione di sostanze galleggianti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Pulizia interna meccanica | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Colonna di Campionamento (se presente)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo e pulitura canaletta di scarico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo visivo dell'acqua di scolo; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.07 |  |  | IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Area di stoccaggio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Serbatoi di raccolta e rilancio acqua
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizia interna del serbatoio di raccolta | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica del corretto inserimento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti) | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Apparecchiature di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica funzionamento delle valvole motorizzate. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Pompe a trasmissione indiretta/diretta
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo efficienza accoppiamento pompa-motore | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Rete di scarico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 07 |  | Pompe dosatrici dei prodotti chimici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 08 |  | Quadro di gestione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 09 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.08 |  |  | IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Area di stocaggio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Apparecchiature di comando
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Pompe circolatori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura). | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Interventi di ripristino per blocco | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Tubazioni e valvole di intercettazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario) | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo tenuta tubazioni e assenza perdite | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.09 |  |  | IMPIANTO DI DECLORAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Area di stoccaggio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica funzionamento degli allarmi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Tubazioni ispezionabili e componenti accessori
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo manovrabilità e tenuta valvole all’acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | sostituzione dei componenti difettosi o mancanti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Pompe dosatrici x prodotti chimici
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' Q; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all’impianto | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo connessioni elettriche | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo e tarature delle apparecchiature | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo taratura misuratori con strumento campione certificato. | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | analisi dell’acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio | bar: PERIODICITA' Q
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Quadro di gestione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo assenza allarmi | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Etichettatura e schema
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.10 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Disinfezione reflui a biossido di cloro
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato . | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.11 |  |  | DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica programmazione timer | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | revisione e pulizia generale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.12 |  |  | IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo di regolare funzionamento | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia valvole e galleggianti | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Pulizia filtro ozonizzatore | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G2.13 |  |  | IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo del regolare funzionamento (ove non sia presente allarme remoto) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine) | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Pulizia del cestello e dei filtri | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G3 |  |  | MANUTENZIONE DEL VERDE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G3.01 |  |  | TAPPETI ERBOSI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Rasature periodiche e raccolta foglie
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | sfalcio delle aree tenute a prato da marzo a novembre (per 7 sfalci/anno) secondo prescrizioni art. 71 del ST-ED | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | raccolta foglie e rifiuti delle aree tenute a prato | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G3.02 |  |  | AREE GRIGIE (PERCORSI CARRABILI E PEDONALI)
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Pulizie
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | pulizie, raccolta rifiuti e foglie nelle aree grigie e percorsi carrabili/pedonali | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | svuotamento cestini rifiuti e posacenere, compresa fornitura sacchi | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G3.03 |  |  | POTATURE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Alberi
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | potatura di rimonda, rimozione del secco e spollonatura delle essenze arboree ed arbustive | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Siepi e arbusti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | sagomatura e/o potatura di siepi, di arbusti e di cespugli | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G3.04 |  |  | DISERBO/DIFESA FITOSANITARIA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Diserbo delle erbe infestanti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | taglio o rimozione delle erbe infestanti su aree pavimentate, aiuole, giardini pensili, ecc. | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Difesa fitosanitaria
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Monitoraggio presenza parassiti | bar: PERIODICITA' M; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Trasmissione report risultati di monitoraggio completo di proposte di intervento | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G3.05 |  |  | IRRIGAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Impianti di irrigazione automatici esistenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica di funzionalità ed eventuale sostituzione componenti guasti | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | attivazione e programmazione impianto | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | chiusura e scarico acqua | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Irrigazione/innaffiature manuale di aiuole, vasi, giardini pensili ecc.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Irrigazioni/innaffiature di aiuole, vasi, giardini pensili ecc. al fine di garantire il mantenimento del corretto stato vegetativo delle parti ornamentali delle aree verdi | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | G3.06 |  |  | STATO VEGETATIVO PATRIMONIO ARBOREO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Valutazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Valutazione stato vegetativo (Visual Tree Assessment) effettuato da agronomo abilitato comprensivo di valutazione sul grado di stabilità della pianta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Redazione di specifica scheda a firma di agronomo abilitato per ogni alberatura completa di: modalità di effettuazione delle valutazioni, analisi dei risultati, indice di rischio, eventuali interventi necessari. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Redazione della relazione di sintesi con individuazione degli interventi necessari e delle priorità di intervento | bar: PERIODICITA' S