## E_Impianti antincendio
Gestione manutenzione impianti e apparecchiature antincendio
ENTE | CODICI |  |  | OPERAZIONI PREVISTE | PERIODICITA'
[5 empty] | G | St | Q | M | T | S | A | B | N
ATS di Bergamo | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
ATS di Bergamo |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
ATS di Bergamo | E1 |  |  | EDILI
ATS di Bergamo | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
ATS di Bergamo |  |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E1.02 |  |  | ESTINTORI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ATS di Bergamo |  |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Componenti edili
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifica
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Documentazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E2 |  |  | ELETTRICI
ATS di Bergamo | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Centrale antincendio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Lampade
ATS di Bergamo |  |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Batterie
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Apparecchio illuminante
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Documentazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ATS di Bergamo | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Impianti di terra
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Gruppi elettrogeni
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo | E3 |  |  | MECCANICI
ATS di Bergamo | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Locale tecnico
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
ATS di Bergamo |  |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
ATS di Bergamo |  |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
ATS di Bergamo |  |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
ATS di Bergamo |  |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  |  | Ulteriori verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Vasi di espansione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Vasche di riserva idrica
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E3.03 |  |  | SPRINKLER
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Componenti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifiche del circuito di prova | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS di Bergamo |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 02 |  | Locale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  | 04 |  | Gruppo Bombole
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ATS di Bergamo |  | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  | 06 |  | Revisione programmata decennale
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
ATS di Bergamo | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto; | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno; | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento; | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione); | bar: PERIODICITA' St
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Bergamo |  |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 85 | Controllo stato membrana | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza; | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc…. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore | bar: PERIODICITA' B
ATS di Bergamo |  |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
ATS di Bergamo |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Bergamo |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Bergamo |  |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Bergamo |  |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo |  |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Bergamo | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ATS di Bergamo |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Bergamo |  |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
ATS dell'Insubria |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
ATS dell'Insubria | E1 |  |  | EDILI
ATS dell'Insubria | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E1.02 |  |  | ESTINTORI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Componenti edili
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifica
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Documentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori)
ATS dell'Insubria | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E2 |  |  | ELETTRICI
ATS dell'Insubria | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Centrale antincendio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Lampade
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Batterie
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Apparecchio illuminante
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Documentazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati)
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate)
ATS dell'Insubria | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Impianti di terra
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico)
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico)
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Gruppi elettrogeni
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico)
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico)
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario
ATS dell'Insubria | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria | E3 |  |  | MECCANICI
ATS dell'Insubria | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Locale tecnico
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
ATS dell'Insubria |  |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
ATS dell'Insubria |  |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
ATS dell'Insubria |  |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  |  | Ulteriori verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Vasi di espansione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Vasche di riserva idrica
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria | E3.03 |  |  | SPRINKLER
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Componenti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifiche del circuito di prova
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore)
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente.
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi.
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica
ATS dell'Insubria | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema.
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | aggiornamento registro antincendio
ATS dell'Insubria | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 02 |  | Locale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
ATS dell'Insubria |  | 04 |  | Gruppo Bombole
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
ATS dell'Insubria |  |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ATS dell'Insubria |  | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS dell'Insubria |  | 06 |  | Revisione programmata decennale
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
ATS dell'Insubria | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto;
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno;
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento;
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione);
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee
ATS dell'Insubria |  |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico
ATS dell'Insubria |  |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma;
ATS dell'Insubria |  |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti)
ATS dell'Insubria |  |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua
ATS dell'Insubria |  |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche
ATS dell'Insubria |  |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti)
ATS dell'Insubria |  |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio;
ATS dell'Insubria |  |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio;
ATS dell'Insubria |  |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione;
ATS dell'Insubria |  |  | 85 | Controllo stato membrana
ATS dell'Insubria |  |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza
ATS dell'Insubria |  |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno;
ATS dell'Insubria |  |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione;
ATS dell'Insubria |  |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti)
ATS dell'Insubria |  |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma
ATS dell'Insubria |  |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità
ATS dell'Insubria |  |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato.
ATS dell'Insubria |  |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza;
ATS dell'Insubria |  |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta.
ATS dell'Insubria |  |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità
ATS dell'Insubria |  |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc….
ATS dell'Insubria |  |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore
ATS dell'Insubria |  |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto
ATS dell'Insubria |  |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti
ATS dell'Insubria |  |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi
ATS dell'Insubria |  |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto
ATS dell'Insubria | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
ATS dell'Insubria |  | 01 |  | Verifiche
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura)
ATS dell'Insubria |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico
ATS dell'Insubria |  |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere
ATS dell'Insubria |  |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici
ATS dell'Insubria |  |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti
ATS dell'Insubria |  |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto
ATS dell'Insubria | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ATS dell'Insubria |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ATS dell'Insubria |  |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
ASST di Mantova |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
ASST di Mantova | E1 |  |  | EDILI
ASST di Mantova | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
ASST di Mantova |  |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E1.02 |  |  | ESTINTORI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST di Mantova |  |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Componenti edili
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifica
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Documentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
ASST di Mantova |  |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E2 |  |  | ELETTRICI
ASST di Mantova | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Centrale antincendio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  | 02 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
ASST di Mantova |  | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Lampade
ASST di Mantova |  |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Batterie
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 04 |  | Apparecchio illuminante
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 05 |  | Documentazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST di Mantova | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Impianti di terra
ASST di Mantova |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 03 |  | Gruppi elettrogeni
ASST di Mantova |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
ASST di Mantova |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST di Mantova |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova | E3 |  |  | MECCANICI
ASST di Mantova | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Locale tecnico
ASST di Mantova |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
ASST di Mantova |  |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
ASST di Mantova |  |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
ASST di Mantova |  |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
ASST di Mantova |  |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  |  | Ulteriori verifiche
ASST di Mantova |  |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 04 |  | Vasi di espansione
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 05 |  | Vasche di riserva idrica
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
ASST di Mantova |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 02 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E3.03 |  |  | SPRINKLER
ASST di Mantova |  | 01 |  | Componenti
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifiche del circuito di prova | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST di Mantova |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  | 03 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 02 |  | Locale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
ASST di Mantova |  |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  | 04 |  | Gruppo Bombole
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST di Mantova |  | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  | 06 |  | Revisione programmata decennale
ASST di Mantova |  |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
ASST di Mantova | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto; | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno; | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento; | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione); | bar: PERIODICITA' St
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma; | bar: PERIODICITA' M
ASST di Mantova |  |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 85 | Controllo stato membrana | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione; | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza; | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc…. | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore | bar: PERIODICITA' B
ASST di Mantova |  |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
ASST di Mantova |  | 01 |  | Verifiche
ASST di Mantova |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST di Mantova |  |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST di Mantova |  |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova |  |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST di Mantova | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST di Mantova |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST di Mantova |  |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
ATS di Brescia |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
ATS di Brescia | E1 |  |  | EDILI
ATS di Brescia | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
ATS di Brescia |  |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E1.02 |  |  | ESTINTORI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ATS di Brescia |  |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Componenti edili
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifica
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Documentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
ATS di Brescia |  |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E2 |  |  | ELETTRICI
ATS di Brescia | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Centrale antincendio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  | 02 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie (COME DA NORMA VIGENTE) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. (E ULTERIORI RILEVATORI GAS TECNICI PRESENTI) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
ATS di Brescia |  | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Lampade
ATS di Brescia |  |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Batterie
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 04 |  | Apparecchio illuminante
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 05 |  | Documentazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ATS di Brescia | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Impianti di terra
ATS di Brescia |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 03 |  | Gruppi elettrogeni
ATS di Brescia |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
ATS di Brescia |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ATS di Brescia |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia | E3 |  |  | MECCANICI
ATS di Brescia | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Locale tecnico
ATS di Brescia |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | PERIODICITA' M: M; PERIODICITA' S: S; PERIODICITA' N: N
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
ATS di Brescia |  |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005 O NORMATIVA DI PRODUZIONE CENTRALE INSTALLATA
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005 O NORMATIVA DI PRODUZIONE CENTRALE INSTALLATA
ATS di Brescia |  |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005 O NORMATIVA DI PRODUZIONE CENTRALE INSTALLATA
ATS di Brescia |  |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005 O NORMATIVA DI PRODUZIONE CENTRALE INSTALLATA
ATS di Brescia |  |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  |  | Ulteriori verifiche
ATS di Brescia |  |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare E SOSTITUZIONE FILTRO | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 04 |  | Vasi di espansione
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 05 |  | Vasche di riserva idrica
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
ATS di Brescia |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 02 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E3.03 |  |  | SPRINKLER
ATS di Brescia |  | 01 |  | Componenti
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifiche del circuito di prova | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ATS di Brescia |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  | 03 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 02 |  | Locale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
ATS di Brescia |  |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  | 04 |  | Gruppo Bombole
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ATS di Brescia |  | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  | 06 |  | Revisione programmata decennale
ATS di Brescia |  |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
ATS di Brescia | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto; | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno; | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento; | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione); | bar: PERIODICITA' St
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma; | bar: PERIODICITA' M
ATS di Brescia |  |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 85 | Controllo stato membrana | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione; | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti) | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza; | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc…. | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore | bar: PERIODICITA' B
ATS di Brescia |  |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
ATS di Brescia |  | 01 |  | Verifiche
ATS di Brescia |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ATS di Brescia |  |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ATS di Brescia |  |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia |  |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ATS di Brescia | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ATS di Brescia |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ATS di Brescia |  |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
ASST Ovest Milanese | E1 |  |  | EDILI
ASST Ovest Milanese | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E1.02 |  |  | ESTINTORI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Componenti edili
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifica
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Documentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E2 |  |  | ELETTRICI
ASST Ovest Milanese | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Centrale antincendio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Lampade
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Batterie
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Apparecchio illuminante
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Documentazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST Ovest Milanese | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Impianti di terra
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Gruppi elettrogeni
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese | E3 |  |  | MECCANICI
ASST Ovest Milanese | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Locale tecnico
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  |  | Ulteriori verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Vasi di espansione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Vasche di riserva idrica
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E3.03 |  |  | SPRINKLER
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Componenti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifiche del circuito di prova | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 02 |  | Locale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  | 04 |  | Gruppo Bombole
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST Ovest Milanese |  | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  | 06 |  | Revisione programmata decennale
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
ASST Ovest Milanese | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto; | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno; | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento; | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione); | bar: PERIODICITA' St
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma; | bar: PERIODICITA' M
ASST Ovest Milanese |  |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 85 | Controllo stato membrana | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione; | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza; | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc…. | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore | bar: PERIODICITA' B
ASST Ovest Milanese |  |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
ASST Ovest Milanese |  | 01 |  | Verifiche
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST Ovest Milanese |  |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST Ovest Milanese |  |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese |  |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST Ovest Milanese | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST Ovest Milanese |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST Ovest Milanese |  |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
ASST FBF Sacco |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
ASST FBF Sacco | E1 |  |  | EDILI
ASST FBF Sacco | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
ASST FBF Sacco | E1.01 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E1.01 |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.01 |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
ASST FBF Sacco | E1.01 |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 |  |  | ESTINTORI
ASST FBF Sacco | E1.02 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E1.02 |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.02 |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST FBF Sacco | E1.02 |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E1.02 |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
ASST FBF Sacco | E1.03 | 01 |  | Componenti edili
ASST FBF Sacco | E1.03 |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.03 |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.03 |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.03 |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.03 |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.03 |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E1.03 |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
ASST FBF Sacco | E1.04 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E1.04 |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
ASST FBF Sacco | E1.05 | 01 |  | Verifica
ASST FBF Sacco | E1.05 |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.05 |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.05 |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.05 |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
ASST FBF Sacco | E1.06 | 01 |  | Documentazione
ASST FBF Sacco | E1.06 |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
ASST FBF Sacco | E1.07 | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E1.07 |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2 |  |  | ELETTRICI
ASST FBF Sacco | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
ASST FBF Sacco | E2.01 | 01 |  | Centrale antincendio
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E2.01 | 02 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E2.01 |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
ASST FBF Sacco | E2.02 | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
ASST FBF Sacco | E2.02 |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.02 |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E2.02 | 02 |  | Lampade
ASST FBF Sacco | E2.02 |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E2.02 | 03 |  | Batterie
ASST FBF Sacco | E2.02 |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.02 |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.02 |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E2.02 | 04 |  | Apparecchio illuminante
ASST FBF Sacco | E2.02 |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.02 |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.02 |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E2.02 | 05 |  | Documentazione
ASST FBF Sacco | E2.02 |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST FBF Sacco | E2.03 | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
ASST FBF Sacco | E2.03 |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.03 |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST FBF Sacco | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
ASST FBF Sacco | E2.04 | 01 |  | Impianti di terra
ASST FBF Sacco | E2.04 |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E2.04 | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
ASST FBF Sacco | E2.04 |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E2.04 | 03 |  | Gruppi elettrogeni
ASST FBF Sacco | E2.04 |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.04 | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
ASST FBF Sacco | E2.04 |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E2.04 | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
ASST FBF Sacco | E2.04 |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST FBF Sacco | E2.05 |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3 |  |  | MECCANICI
ASST FBF Sacco | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
ASST FBF Sacco | E3.01 | 01 |  | Locale tecnico
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
ASST FBF Sacco | E3.01 |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.01 |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | E3.01 |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.01 |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.01 |  |  | Ulteriori verifiche
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 04 |  | Vasi di espansione
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 | 05 |  | Vasche di riserva idrica
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.01 |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
ASST FBF Sacco | E3.02 | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST FBF Sacco | E3.02 |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.02 |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.02 |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.02 | 02 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | E3.02 |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.02 |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.02 | 03 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E3.02 |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.02 |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.02 |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.02 |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.03 |  |  | SPRINKLER
ASST FBF Sacco | E3.03 | 01 |  | Componenti
ASST FBF Sacco | E3.03 |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.03 |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.03 |  | 15 | verifiche del circuito di prova | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.03 | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST FBF Sacco | E3.03 |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.03 |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.03 |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.03 | 03 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E3.03 |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.03 |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.03 |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
ASST FBF Sacco | E3.04 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E3.04 |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.04 |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.04 |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.04 |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.04 |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.04 |  | 30 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
ASST FBF Sacco | E3.05 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 02 |  | Locale
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E3.05 | 04 |  | Gruppo Bombole
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.05 |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST FBF Sacco | E3.05 | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.05 | 06 |  | Revisione programmata decennale
ASST FBF Sacco | E3.05 |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
ASST FBF Sacco | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
ASST FBF Sacco | E3.06 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto; | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno; | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento; | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione); | bar: PERIODICITA' St
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma; | bar: PERIODICITA' M
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 85 | Controllo stato membrana | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione; | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza; | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc…. | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore | bar: PERIODICITA' B
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.06 |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
ASST FBF Sacco | E3.07 | 01 |  | Verifiche
ASST FBF Sacco | E3.07 |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.07 |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.07 |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST FBF Sacco | E3.07 |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.07 |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST FBF Sacco | E3.07 |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.07 |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST FBF Sacco | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST FBF Sacco | E3.08 |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST FBF Sacco | E3.08 |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
ASST della Franciacorta |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
ASST della Franciacorta | E1 |  |  | EDILI
ASST della Franciacorta | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E1.02 |  |  | ESTINTORI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Componenti edili
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifica
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Documentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E2 |  |  | ELETTRICI
ASST della Franciacorta | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Centrale antincendio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Lampade
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Batterie
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Apparecchio illuminante
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Documentazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
ASST della Franciacorta | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Impianti di terra
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Gruppi elettrogeni
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta | E3 |  |  | MECCANICI
ASST della Franciacorta | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Locale tecnico
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
ASST della Franciacorta |  |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  |  | Ulteriori verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Vasi di espansione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Vasche di riserva idrica
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E3.03 |  |  | SPRINKLER
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Componenti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifiche del circuito di prova | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 02 |  | Locale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  | 04 |  | Gruppo Bombole
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
ASST della Franciacorta |  | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  | 06 |  | Revisione programmata decennale
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
ASST della Franciacorta | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto; | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno; | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento; | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione); | bar: PERIODICITA' St
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma; | bar: PERIODICITA' M
ASST della Franciacorta |  |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 85 | Controllo stato membrana | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione; | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti) | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza; | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc…. | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore | bar: PERIODICITA' B
ASST della Franciacorta |  |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
ASST della Franciacorta |  | 01 |  | Verifiche
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
ASST della Franciacorta |  |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
ASST della Franciacorta |  |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta |  |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
ASST della Franciacorta | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
ASST della Franciacorta |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
ASST della Franciacorta |  |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E |  |  | MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1 |  |  | EDILI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1.01 |  |  | PORTE TAGLIAFUOCO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo di chiusura per disattivazione magnete | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo corretto funzionamento selettore di chiusura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1.02 |  |  | ESTINTORI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo funzionamento taratura manometro pressione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica pressione di carica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | controllo carica estinguente compreso ricarica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l’avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1.03 |  |  | COMPARTIMENTAZIONI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Componenti edili
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1.04 |  |  | SEGNALETICA ANTINCENDIO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1.05 |  |  | VIE DI ESODO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo conformità delle indicazioni di evacuazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1.06 |  |  | ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E1.07 |  |  | EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche evacuatori di fumo e calore
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Verifiche infissi motorizzati antincendio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica fissaggio del telaio alla parete | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E2 |  |  | ELETTRICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E2.01 |  |  | IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Centrale antincendio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica efficienza batteria | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Pulizia interna rilevatori di fumo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica funzionamento di tutti i sensori e pulsanti, targhe ottico-acustiche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica a vista dell’integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Sostituzione programmata batteria accumulatori | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta. | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Impianti diffusione sonora antincendio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo integrità ed efficienza alimentazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Pulizia componenti e di apparecchiature | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Prove funzionamento impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica efficienza amplificatori | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica efficienza diffusori suono | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Verifica integrità componenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Controllo connessioni ed eventuale ripristino | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Verifica efficienza alimentazione di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E2.02 |  |  | ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Sistema di controllo centralizzato
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Aggiornamento della mappatura | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Lampade
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica. | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Batterie
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica dell'efficienza delle batterie | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica mediante test dell’autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d’uso dei locali. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Apparecchio illuminante
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica integrità meccanica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Documentazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E2.03 |  |  | SISTEMA DI CONTROLLO E SUPERVISIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Sistema di supervisione e software impianti antincendio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione per back up del sistema , verifica corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità (anche secondo le indicazioni del manuale d'uso), aggiornamento mappe grafiche, gestione e aggiornamento sia del hardware (compreso server e componenti dedicati) che del software (compresi anche sistema operativo ed antivirus su server dedicati) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica generale della corretta funzionalità ed operatività del sistema (presa visione degli allarmi e risoluzione delle problematiche rilevate) | bar: PERIODICITA' G
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E2.04 |  |  | ALTRI COMPONENTI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Impianti di terra
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Impianti protezione scariche atmosferiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Gruppi elettrogeni
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all’esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l’eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E2.05 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3 |  |  | MECCANICI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.01 |  |  | CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Locale tecnico
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo visivo integrità strutture edili | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | verifica disponibilità ricambi più comuni | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo ventilazione del locale | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Gruppi di pressurizzazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | prova di allarme della campana idraulica | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | prova di avviamento automatico delle pompe | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo dell'impianto di riscaldamento | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | controllo degli accumulatori delle batterie | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | controllo tubazioni e sostegni delle stesse | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | controllo alimentazione idrica e relativi allarmi | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | controllo alimentazione elettrica | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | controllo valvole di intercettazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | Ulteriori verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | controllo accoppiamento girante-motore | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell’albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | prova di funzionamento dei livellostati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | pulizia e/o sostituzione dell’indicatore di livello (compresa la fornitura) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Dispositivi di comando e di sicurezza
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo funzionamento valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo funzionamento valvole anticolpo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo funzionamento flussostati | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Vasi di espansione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della pressione di precarica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Vasche di riserva idrica
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo corretto funzionamento valvole di carico | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Pulizia quadriennale della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.02 |  |  | RETE IDRICA E TERMINALI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica corretta installazione e stato d’uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d’acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica alimentazione idrica lance | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.03 |  |  | SPRINKLER
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Componenti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica della scorta di sprinkler di ricambio | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | verifica e pulizia delle incrostazioni | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifiche del circuito di prova | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore) | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l’avvenuta verifica | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.04 |  |  | SERRANDE TAGLIAFUOCO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | controllo segnalazioni stato se presenti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.05 |  |  | IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 02 |  | Locale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto . | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 03 |  | Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar. | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 04 |  | Gruppo Bombole
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%). | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole. | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Reintegro carica estinguente | bar: PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  |  | NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 05 |  | Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 06 |  | Revisione programmata decennale
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Verifica delle attività da eseguire per la revisione decennale sugli impianti in gestione
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.06 |  |  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA ELISUPERFICIE
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto; | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno; | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento; | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione); | bar: PERIODICITA' St
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo della pressione delle rete idrica | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 40 | Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 45 | Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma; | bar: PERIODICITA' M
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 50 | Controllo visivo dei Filtri (se presenti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 55 | Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 60 | Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 65 | Verificare il corretto funzioamneto delle dell epompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 70 | Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 75 | Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 80 | Verifica che il serbatoio non risulti in pressione; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 85 | Controllo stato membrana | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 90 | Verifica stato delle valvole di sicurezza | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 95 | Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 100 | Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione; | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 105 | Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati ( ove esistenti) | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 110 | Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 115 | Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 120 | Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 125 | Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza; | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 130 | Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 135 | Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilazciare certificato di idoneità | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 140 | Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc…. | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 145 | Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore | bar: PERIODICITA' B
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 150 | Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 155 | Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 160 | Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi | bar: PERIODICITA' S; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 165 | Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.07 |  |  | ESTRATTORI ARIA AI FINI ANTINCENDIO
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  | 01 |  | Verifiche
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | verifica cuscinetti e loro lubrificazione | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 15 | controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico | bar: PERIODICITA' T
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 20 | pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 25 | riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | bar: PERIODICITA' A; PERIODICITA' N
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 30 | Controllo portate aria per altri impianti | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 35 | Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto | bar: PERIODICITA' S
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | E3.08 |  |  | ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 05 | Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l’Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (asseverazione) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico isctitto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84 | bar: PERIODICITA' A
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano |  |  | 10 | aggiornamento registro antincendio | bar: PERIODICITA' S
Note on F1161: GESTIONE ZONA FILTRO